## TEMİZ SU KRİTİK DEVRE
YÜK BİRİMİ YÖNTEMİ (YB) - TEMİZ SU KRİTİK DEVRE BASINÇ KAYBI HESABI (B1-B2-B3 BLOK)
Maksimum su hızı: ana borular 1-3 m/s, daire içi borular 1-2 m/s, sessizlik gereken yerler 0,5-0,7 m/s.
ETKİN BASINÇ = HİDROFOR BASINCI - (STATİK KOT FARKI + AKMA BASINCI + SAYAÇ KAYBI)
Hidrofor çalışma basıncı = 45.00 mSS x 9807 = 441315 Pa
Statik kot farkı (bina yüksekliği) = 21.00 m → 205947 Pa
Akma basıncı (kritik armatür, Çizelge 1) = 49035 Pa ; Sayaç kaybı = 5 mSS x 9807 = 49035 Pa
ETKİN BASINÇ = 45.00x9807-(21.00x9807+49035+49035) = 137298 Pa
ORTALAMA ÖZGÜL BASINÇ KAYBI = Etkin basınç / Kritik devre uzunluğu = 137298/97 = 1415 Pa/m
BORU NO | KRİTİK DEVRE ELEMANI | UZUNLUK (m) | YB | ÇAP (DN) | ÖZGÜL BASINÇ KAYBI (Pa/m) | TOPLAM BASINÇ KAYBI (Pa) | DEBİ (l/s)
1 | Çatı katı - kritik armatür bağlantısı (şemada 1) | 1 | 2.5 | DN20 | 4021
2 | Çatı katı daire içi branşman (şemada 2) | 3 | 3.75 | DN25 | 1814
3 | 5. kat → çatı katı kolon/branşman (şemada 3, 1 1/4") | 5 | 24 | DN32 | 3040
4 | B1 kolon 4. kat → 5. kat (1 1/2") | 3 | 48 | DN40 | 1765
5 | B1 kolon 3. kat → 4. kat (2") | 3 | 73 | DN50 | 785
6 | B1 kolon 2. kat → 3. kat (2") | 3 | 98 | DN50 | 1079
7 | B1 kolon 1. kat → 2. kat (2") | 3 | 123 | DN50 | 1373
8 | B1 kolon zemin → 1. kat (2") | 3 | 148 | DN50 | 1628
9 | B1 kolon bodrum → zemin (2") | 3 | 173 | DN50 | 1922
10 | Hidrofor → B1 kolon dibi ana hat (şemada 4, 3") | 70 | 540 | DN80 | 470
| TOPLAM |  |  |  | Pa
Toplam basınç kaybı < Etkin basınç ise seçilen çap değerleri UYGUNDUR.
*Debi = 0,25 x √YB (l/s) ile tespit edilir.
*Özgül basınç kaybı Çizelge 3 (plastik boru) tablosundan, YB değerine göre doğrusal enterpolasyonla alınmıştır.
*Kritik devre: hidrofordan en uzak ve en yüksek blok olan B1 blok çatı katındaki son armatür.
*Boru YB ve çap değerleri şemadaki MTY çap etiketlerinden alınmıştır; bina yüksekliği 21 m (kat başı 3,00 m) alınmıştır.
*Akma basıncı kritik devredeki en son cihaza göre Çizelge 1’den, sayaç kaybı 5 mSS olarak alınmıştır.

## B1 BLOK
B1 BLOK - ARMATÜR YÜK BİRİMLERİ VE PİS SU KOLON YÜKLERİ
ARMATÜR | BW | YB | ADET | TOPLAM YB |  | YB ARALIĞI | ÇAP
Lavabo | DN15 | 0.75 | 28 |  |  | 0-3 | 1/2"
Eviye | DN15 | 1 | 14 |  |  | 3-8 | 3/4"
Rezervuar,Pisuvar | DN15 | 0.5 | 28 |  |  | 8-20 | 1"
Küvet,Duş | DN15 | 2.5 | 28 |  |  | 20-35 | 1 1/4"
Çamaşır,Bulaşık Makinesi | DN15 | 1.5 | 28 |  |  | 35-50 | 1 1/2"
Şofben / Kombi | DN15 | 1 | 12 |  |  | 50 ve üstü | 2"
TOPLAM
Blok debisi: Q = 0,25 x √YB = |  |  |  |  | l/s
PİS SU - KOLON NO / ADET
CİNSİ | YÜK (SB) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | SZ | TOPLAM
KLOZET,HELA | 10 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7
BANYO KÜVETİ-DUŞ | 7 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7
SİFON,EVİYE | 4 | P1: 6; P4: 6; P7: 1; P8: 1
İKİ GÖZLÜ EVİYE | 8
LAVABO | 2 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7
YERSÜZGECİ | 2 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7 | 5
ÇAMAŞIR,BUL.MAK | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  | 1 | 1
PİSUVAR | 2
IZGARA (Ø100) | 8 | [8 empty] | 1
PİS SU - KOLON YÜKLERİ (SB)
CİNSİ | YÜK (SB) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | SZ
KLOZET,HELA | 10
BANYO KÜVETİ-DUŞ | 7
SİFON,EVİYE | 4
İKİ GÖZLÜ EVİYE | 8
LAVABO | 2
YERSÜZGECİ | 2
ÇAMAŞIR,BUL.MAK | 4
PİSUVAR | 2
IZGARA (Ø100) | 8
TOPLAM
Qww = 0,5 x √ΣSB (l/s)
| BORU ÇAPI | P1: K.B.; P2: YÜK DEĞERİ
| 50 | P1: 10; P2: 10
| 70 | P1: 40; P2: 25
| 100 | P1: 150; P2: 100
| 125 | P1: 400; P2: 270
| 150 | P1: 900; P2: 600
| 200 | P1: 2200; P2: 1550

## B2 BLOK
B2 BLOK - ARMATÜR YÜK BİRİMLERİ VE PİS SU KOLON YÜKLERİ
ARMATÜR | BW | YB | ADET | TOPLAM YB |  | YB ARALIĞI | ÇAP
Lavabo | DN15 | 0.75 | 30 |  |  | 0-3 | 1/2"
Eviye | DN15 | 1 | 15 |  |  | 3-8 | 3/4"
Rezervuar,Pisuvar | DN15 | 0.5 | 30 |  |  | 8-20 | 1"
Küvet,Duş | DN15 | 2.5 | 30 |  |  | 20-35 | 1 1/4"
Çamaşır,Bulaşık Makinesi | DN15 | 1.5 | 29 |  |  | 35-50 | 1 1/2"
Şofben / Kombi | DN15 | 1 | 13 | 12.5 | (12x1 + 1x0,5) | 50 ve üstü | 2"
TOPLAM
Blok debisi: Q = 0,25 x √YB = |  |  |  |  | l/s
PİS SU - KOLON NO / ADET
CİNSİ | YÜK (SB) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | SZ | TOPLAM
KLOZET,HELA | 10 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2
BANYO KÜVETİ-DUŞ | 7 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2
SİFON,EVİYE | 4 | P1: 6; P4: 6; P7: 1; P8: 1; P9: 1
İKİ GÖZLÜ EVİYE | 8
LAVABO | 2 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2
YERSÜZGECİ | 2 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2 | 7
ÇAMAŞIR,BUL.MAK | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  | 1 | 1 | 1
PİSUVAR | 2
IZGARA (Ø100) | 8
PİS SU - KOLON YÜKLERİ (SB)
CİNSİ | YÜK (SB) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | SZ
KLOZET,HELA | 10
BANYO KÜVETİ-DUŞ | 7
SİFON,EVİYE | 4
İKİ GÖZLÜ EVİYE | 8
LAVABO | 2
YERSÜZGECİ | 2
ÇAMAŞIR,BUL.MAK | 4
PİSUVAR | 2
IZGARA (Ø100) | 8
TOPLAM
Qww = 0,5 x √ΣSB (l/s)
| BORU ÇAPI | P1: K.B.; P2: YÜK DEĞERİ
| 50 | P1: 10; P2: 10
| 70 | P1: 40; P2: 25
| 100 | P1: 150; P2: 100
| 125 | P1: 400; P2: 270
| 150 | P1: 900; P2: 600
| 200 | P1: 2200; P2: 1550

## B3 BLOK
B3 BLOK - ARMATÜR YÜK BİRİMLERİ VE PİS SU KOLON YÜKLERİ
ARMATÜR | BW | YB | ADET | TOPLAM YB |  | YB ARALIĞI | ÇAP
Lavabo | DN15 | 0.75 | 30 |  |  | 0-3 | 1/2"
Eviye | DN15 | 1 | 15 |  |  | 3-8 | 3/4"
Rezervuar,Pisuvar | DN15 | 0.5 | 30 |  |  | 8-20 | 1"
Küvet,Duş | DN15 | 2.5 | 30 |  |  | 20-35 | 1 1/4"
Çamaşır,Bulaşık Makinesi | DN15 | 1.5 | 29 |  |  | 35-50 | 1 1/2"
Şofben / Kombi | DN15 | 1 | 13 | 12.5 | (12x1 + 1x0,5) | 50 ve üstü | 2"
TOPLAM
Blok debisi: Q = 0,25 x √YB = |  |  |  |  | l/s
PİS SU - KOLON NO / ADET
CİNSİ | YÜK (SB) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | SZ | TOPLAM
KLOZET,HELA | 10 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2
BANYO KÜVETİ-DUŞ | 7 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2
SİFON,EVİYE | 4 | P1: 6; P4: 6; P7: 1; P8: 1; P9: 1
İKİ GÖZLÜ EVİYE | 8
LAVABO | 2 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2
YERSÜZGECİ | 2 | P2: 7; P3: 7; P5: 7; P6: 7; P10: 2 | 7
ÇAMAŞIR,BUL.MAK | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  | 1 | 1 | 1
PİSUVAR | 2
IZGARA (Ø100) | 8
PİS SU - KOLON YÜKLERİ (SB)
CİNSİ | YÜK (SB) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | SZ
KLOZET,HELA | 10
BANYO KÜVETİ-DUŞ | 7
SİFON,EVİYE | 4
İKİ GÖZLÜ EVİYE | 8
LAVABO | 2
YERSÜZGECİ | 2
ÇAMAŞIR,BUL.MAK | 4
PİSUVAR | 2
IZGARA (Ø100) | 8
TOPLAM
Qww = 0,5 x √ΣSB (l/s)
| BORU ÇAPI | P1: K.B.; P2: YÜK DEĞERİ
| 50 | P1: 10; P2: 10
| 70 | P1: 40; P2: 25
| 100 | P1: 150; P2: 100
| 125 | P1: 400; P2: 270
| 150 | P1: 900; P2: 600
| 200 | P1: 2200; P2: 1550

## PİS SU POMPALARI
PİS SU POMPASI HESAPLARI (TS EN 12056-2 / -4) - HER ÇUKUR İÇİN AYRI
Qww = K x √ΣSB (K = 0,5 konut) ; Hm = Hgeo + sürtünme (Hazen-Williams, C=140) + özel kayıplar ; Vaktif ≥ Qp / (4 x Z)
HESAP ADIMI | PİS SU ÇUKURU-1 (B1 BLOK) | PİS SU ÇUKURU-2 (B2 BLOK) | PİS SU ÇUKURU-3 (B3 BLOK) | BİRİM
Toplandığı yer | Bodrum: 5 yer süzgeci + 1 ızgara | Bodrum birimi (P9+P10) + 7 süzgeç | Bodrum birimi (P9+P10) + 7 süzgeç
Toplam su birimi ΣSB | 18 | 64 | 64 | SB
Atık su debisi Qww = 0,5√ΣSB | 2.12 | 4 | 4 | l/s
Atık su debisi | 7.64 | 14.4 | 14.4 | m³/h
Basma hattı çapı | DN50 | DN50 | DN50
Basma hattında hız (Qww) | 1.08 | 2.04 | 2.04 | m/s
Geometrik yükseklik Hgeo = çukur derinliği + bodrum kat yük. - 0,40 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | mSS
Basma hattı uzunluğu (kabul) | 15 | 15 | 15 | m
Özel kayıp katsayısı Σζ (çek valf+vana+3 dirsek+çıkış) | 5,3 | 5,3 | 5,3
Gerekli basma yüksekliği Hm (Qww) | 4.18 | 5.9 | 5.9 | mSS
Hm x 1,10 emniyet | 4.59 | 6.49 | 6.49 | mSS
SEÇİLEN POMPA DEBİSİ (1 asıl + 1 yedek, dalgıç-parçalayıcı) | 10 | 15 | 15 | m³/h
SEÇİLEN POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ | 5.5 | 7 | 7 | mSS
Seçilen debide sistem direnci | 4.67 | 6.1 | 6.1 | mSS
Seçilen debide basma hattı hızı (0,7-2,3 m/s) | 1.41 | 2.12 | 2.12 | m/s
Pompa debisi ≥ Qww ve basma yük. ≥ sistem direnci | UYGUNDUR | UYGUNDUR | UYGUNDUR
PİS SU ÇUKURU ÖLÇÜSÜ (en x boy x derinlik) | 70x70x85 | 80x80x100 | 80x80x100 | cm
Çukur aktif hacmi (min seviye 0,30 m, pay 0,10 m) / gerekli Qp/(4·Z), Z = 15 | 0,22 / 0,17 | 0,38 / 0,25 | 0,38 / 0,25 | m³
Motor gücü P = ρ·g·Q·H/η (η = 0,40) → seçilen motor | 0,37 → 0,55 kW | 0,72 → 1,1 kW | 0,72 → 1,1 kW | kW
*Pompalar dalgıç-parçalayıcı tip, 1 asıl + 1 yedek, seviye şamandıralı otomatik çalışmalı ve yüksek seviye alarmlı olacaktır.
*Basma hattı kanal geri tepmesine karşı çek valfli ve en yüksek kanal seviyesinin üstünden (geri tepme döngüsü) bağlanacaktır.
*Basma hattı uzunluğu şema ölçeksiz olduğundan 15 m kabul edilmiştir; uygulamada boy farklıysa Hm yeniden kontrol edilmelidir.

## HİDROFOR-DEPO
KULLANMA SUYU DEPOSU VE HİDROFOR HESABI
HESAP ADIMI | DEĞER | BİRİM
Bağımsız birim (daire) sayısı | 38 (B1 12, B2 13, B3 13) | adet
Günlük kullanma suyu ihtiyacı | 16 | m³/gün
Daire başına günlük ihtiyaç | 421 | l/gün
KULLANMA SUYU DEPOSU (1 günlük ihtiyaç) | 16 m³ (16 ton)
Hidrofor debisi Q = günlük ihtiyaç x kullanma faktörü (0.6) | 9.6 | m³/h
Statik yükseklik (bina yüksekliği) | 21 | mSS
Kritik devre boru kayıpları (TEMİZ SU KRİTİK DEVRE sayfası) | 8.49 | mSS
Akma basıncı + sayaç kaybı | 10 | mSS
Hidrofor kollektörü / emme kayıpları | 2 | mSS
Gerekli basma yüksekliği | 41.5 | mSS
HİDROFOR ALT ÇALIŞMA BASINCI (seçilen) | 45 | mSS
HİDROFOR ÜST ÇALIŞMA BASINCI (frekans konvertörlü, +1 bar) | 55 | mSS
SEÇİLEN HİDROFOR (Q ≥ hesaplanan) | 9,75 m³/h - 45 mSS | 1 asıl + 1 yedek
Pompa motor gücü P = Q·H/(367·η), η = 0,60 | 1,99 → 3,0 kW (pompa başına)
Kontrol | UYGUNDUR

## YAĞMUR SUYU
YAĞMUR SUYU İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI (HER BLOK)
HESAP ADIMI | B1 BLOK | B2 BLOK | B3 BLOK | BİRİM
P = Çatı alanı | 237 | 237 | 237 | m²
S = P x 0,75 / 1 |  |  |  | cm²
f = İniş (yağmur oluğu) adedi | 4 | 4 | 4 | adet
A = S / f |  |  |  | cm²
D = 1,13 x √A |  |  |  | cm
SEÇİLEN İNİŞ BORUSU
Sonuç
*Yağmur suyu pis su kanalına bağlanmayacak, yağmur suyu kanalına (rögarına) verilecektir.

## ÇİZELGE_1
CİHAZ KULLANMA YERİ | AKMA BASINCI | DEBİ | YÜK BİRİMİ
| Pa | l / s | YB
Musluk veya boşalma vanası DN 15 mm | 49035 | 0.4 | 2.5
Musluk veya boşalma vanası DN 20 mm | 49035 | 1 | 16
Musluk veya boşalma vanası DN 25 mm | 49035 | 1.5 | 36
Lavabo | 49035 | 0.175 | 0.5
Küvetli banyo DN 15 mm | 98070 | 0.4 | 2.5
Küvetli banyo DN 20 mm | 98070 | 1 | 16
Pisuvar | 49035 | 0.125 | 0.25
Hela rezervuarı | 49035 | 0.125 | 0.25
Basınçlı hela yıkayıcısı DN 15 mm | 127491 | 0.6 | 6
Basınçlı hela yıkayıcısı DN 20 mm | 117684 | 0.8 | 11
Basınçlı hela yıkayıcısı DN 25 mm | 39228 | 1.3 | 27
Şofben ( 10 l/dak'yatak kadar) | 245175 | 0.175 | 0.5
Şofben ( 16 l/dak'yatak kadar) | 245175 | 0.25 | 1
Şofben ( 26 l/dak'yatak kadar) | 245175 | 0.43 | 3
Termosifon | 49035 | 0.4 | 2.5
Çamaşır, bulaşık makinası | 49035 | 0.4 | 2.5
1 mSS = 9807 Pa
ÇİZELGE_1

## ÇİZELGE_2
Sayacın Anma Çapı mm DN | Sayacın su kapasitesi |  |  |  | Sayaçtaki Basınç Kaybı(Pa) İDEAL SAYAÇLAR
| m3 /h |  | 9807 | 19641 | 29421 | 39228 | 49035 | 58842 | 68649 | 78456 | 88263 | 98070
20 | 3 | debi ( l/s) | 0.264 | 0.373 | 0.456 | 0.527 | 0.589 | 0.646 | 0.696 | 0.745 | 0.791 | 0.833
|  | Yük birimi (YB) | (1.1) | (2.2) | (3.3) | (4.4) | (5.6) | (6.7) | (7.8) | (7.9) | (10.0) | (11.1)
25 | 5 | debi ( l/s) | 0.439 | 0.621 | 0.761 | 0.878 | 0.982 | 1.076 | 1.162 | 1.242 | 1.318 | 1.389
|  | Yük birimi (YB) | (3.1) | (6.2) | (9.3.) | (13.3) | (15.4) | (18.5) | (21.6) | (22.1) | (27.8) | (30.9)
32 | 7 | debi ( l/s) | 0.615 | 0.868 | 1.055 | 1.23 | 1.375 | 1.506 | 1.627 | 1.739 | 1.845 | 1.944
|  | Yük birimi (YB) | (6.0) | (12.1) | (18.1) | (24.2) | (30.3) | (36.3) | (42.3) | (48.4) | (54.4) | (60.5)
40 | 10 | debi ( l/s) | 0.878 | 1.242 | 1.521 | 1.757 | 1.964 | 2.152 | 2.324 | 2.485 | 2.635 | 2.778
|  | Yük birimi (YB) | (12.3) | (24.7) | (37.0) | (49.4) | (61.7) | (74.1) | (86.4) | (98.8) | (111.1) | (123.5)
50 | 20 | debi ( l/s) | 1.757 | 2.484 | 3.513 | 3.514 | 3.928 | 4.303 | 4.648 | 4.969 | 5.27 | 5.556
|  | Yük birimi (YB) | (49.4) | (98.8) | (197.5) | (264.9) | (294.3) | (345.7) | (395.7) | (395.1) | (444.4) | (493.8)
1 mSS = 9807 Pa = 9,807 kPa
ÇİZELGE_2

## ÇİZELGE_3
YB ye göre Özgül Basınç Kaybı (Pa / m)
YB | Verdi L/S | 1 m Boru İçin Su Sayaçları Haricinde Dirsek Branşman Vana Gibi Bütün Özel Dirençler Dahil Basınç Kayıplar (Pa) | [11 empty] | YB | Yük Verdi Birimi l/s sayısı Z | 1 m Boru İçin Su Sayaçları Haricinde Dirsek Branşman Vana Gibi Bütün Özel Dirençler Dahil Basınç Kayıplar (Pa)
|  | Boru İç Çapları mm | [13 empty] | Boru İç Çapları mm
Plastik Boru | [8 empty] | Döküm Boru |  |  |  |  | Plastik Boru | [7 empty] | Döküm Boru
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 40 | 50 | 65 | 80 |  |  |  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
0.5 | 0.177 | 3825 | 785 | 196 | 98 | [8 empty] | 55 | 1.854 | 6865 | 2059 | 588 | 98 |  |  | 2844 | 883 | 196 | 98
1 | 0.25 | 7649 | 1569 | 490 | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 60 | 1.937 | 7551 | 2256 | 686 | 196 | 98 |  | 3138 | 981 | 196 | 98
1.5 | 0.306 | 11572 | 2452 | 686 | 196 | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 65 | 2.016 | 8140 | 2452 | 686 | 196 | 98 |  | 3432 | 981 | 196 | 98
2 | 0.354 | 15397 | 3236 | 981 | 294 | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 70 | 2.092 | 8728 | 2648 | 785 | 196 | 98 |  | 3629 | 1079 | 294 | 98
2.5 | 0.395 | 19222 | 4021 | 1177 | 294 | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 75 | 2.165 | 9415 | 2746 | 785 | 196 | 98 |  | 3923 | 1177 | 294 | 98
3 | 0.433 | 23046 | 4805 | 1961 | 392 | 98 |  |  | 196 |  |  |  |  | 80 | 2.236 | 10003 | 2942 | 883 | 196 | 98 |  | 4217 | 1275 | 294 | 98
3.5 | 0.468 | 26871 | 5590 | 1667 | 392 | 98 |  |  | 196 | 98 |  |  |  | 85 | 2.305 | 10592 | 3138 | 981 | 196 | 98 |  | 4413 | 1275 | 294 | 98
4 | 0.5 | 30696 | 6473 | 1961 | 490 | 196 |  |  | 196 | 98 |  |  |  | 90 | 2.372 | 11768 | 3334 | 981 | 196 | 98 |  | 4707 | 1373 | 294 | 98
4.5 | 0.53 | 34619 | 7258 | 2158 | 588 | 196 | 98 |  | 196 | 98 |  |  |  | 95 | 2.437 |  | 3531 | 1079 | 294 | 98 |  | 5002 | 1471 | 392 | 98
5 | 0.559 |  | 8042 | 2354 | 588 | 196 | 98 |  | 294 | 98 |  |  |  | 100 | 2.5 |  | 3727 | 1079 | 294 | 98 |  | 5198 | 1569 | 392 | 98
98
5.5 | 0.586 |  | 8826 | 2648 | 686 | 196 | 98 |  | 294 | 98 |  |  |  | 105 | 2.562 |  | 3923 | 1177 | 294 | 98 |  | 5492 | 1667 | 392 | 98
6 | 0.612 |  | 9611 | 2844 | 785 | 196 | 98 |  | 294 | 98 |  |  |  | 110 | 2.622 |  | 4119 | 1177 | 294 | 98 |  | 5786 | 1667 | 392 | 98
6.5 | 0.637 |  | 10690 | 3138 | 785 | 196 | 98 |  | 294 | 98 |  |  |  | 115 | 2.681 |  | 4315 | 1275 | 294 | 98 |  | 5982 | 1765 | 392 | 196
7 | 0.661 |  | 11768 | 3334 | 883 | 294 | 98 |  | 392 | 98 |  |  |  | 120 | 2.739 |  | 4413 | 1373 | 294 | 98 |  | 6276 | 1863 | 490 | 196
7.5 | 0.685 |  | 12063 | 3629 | 981 | 294 | 98 |  | 392 | 98 |  |  |  | 125 | 2.795 |  | 4609 | 1373 | 294 | 98 |  | 6571 | 1961 | 490 | 196
8 | 0.707 |  | 12847 | 3825 | 981 | 294 | 98 |  | 392 | 98 |  |  |  | 130 | 2.85 |  | 4805 | 1471 | 392 | 98 |  | 6767 | 2059 | 490 | 196
8.5 | 0.729 |  | 13632 | 4021 | 1079 | 294 | 98 |  | 490 | 98 |  |  |  | 135 | 2.905 |  | 5002 | 1471 | 392 | 98 |  | 7061 | 2059 | 490 | 196
9 | 0.75 |  | 14514 | 4315 | 1079 | 294 | 98 |  | 490 | 98 |  |  |  | 140 | 2.858 |  | 5198 | 1569 | 392 | 98 |  | 7355 | 2158 | 490 | 196 | 98
9.5 | 0.771 |  | 15299 | 4511 | 1177 | 392 | 98 |  | 490 | 196 |  |  |  | 145 | 3.01 |  | 5394 | 1569 | 392 | 98 |  | 7551 | 2256 | 588 | 196 | 98
10 | 0.791 |  | 16083 | 4805 | 1275 | 392 | 98 |  | 490 | 196 |  |  |  | 150 | 3.062 |  | 5590 | 1667 | 392 | 98 |  | 7846 | 2354 | 588 | 196 | 98
98
11 | 0.829 |  | 17653 | 5296 | 1373 | 392 | 98 |  | 588 | 196 |  |  |  | 155 | 3.112 |  | 5786 | 1667 | 392 | 196 |  | 8140 | 2452 | 588 | 196 | 98
12 | 0.866 |  | 19320 | 5789 | 1471 | 490 | 98 |  | 588 | 196 |  |  |  | 160 | 3.162 |  | 5982 | 1765 | 392 | 196 |  | 8336 | 2452 | 588 | 196 | 98
13 | 0.901 |  | 20889 | 6178 | 1667 | 490 | 98 |  | 686 | 196 |  |  |  | 165 | 3.211 |  | 6178 | 1863 | 392 | 196 |  | 8630 | 2550 | 588 | 196 | 98
14 | 0.935 |  | 22556 | 6669 | 1765 | 490 | 196 |  | 686 | 196 | 98 |  |  | 170 | 3.26 |  | 6276 | 1863 | 490 | 196 |  | 8924 | 2648 | 588 | 196 | 98
15 | 0.968 |  |  | 7159 | 1863 | 588 | 196 |  | 785 | 196 | 98 |  |  | 175 | 3.307 |  | 6473 | 1961 | 490 | 196 |  | 9121 | 2746 | 686 | 196 | 98
16 | 1 |  |  | 7649 | 1961 | 588 | 196 |  | 883 | 294 | 98 |  |  | 180 | 3.354 |  | 6669 | 1961 | 490 | 196 |  | 9415 | 2844 | 686 | 196 | 98
17 | 1.031 |  |  | 8140 | 2158 | 588 | 196 |  | 883 | 294 | 98 |  |  | 185 | 3.4 |  | 6865 | 2059 | 490 | 196 |  | 9709 | 2844 | 686 | 196 | 98
18 | 1.061 |  |  | 8630 | 2256 | 686 | 196 |  | 981 | 294 | 98 |  |  | 190 | 3.446 |  | 7061 | 2059 | 490 | 196 |  | 98 | 2942 | 686 | 196 | 98
19 | 1.09 |  |  | 9121 | 2354 | 686 | 196 | 98 | 981 | 294 | 98 |  |  | 195 | 3.491 |  | 7257 | 2158 | 490 | 196 | 98 | 392 | 3040 | 686 | 196 | 98
20 | 1.118 |  |  | 9611 | 2452 | 785 | 196 | 98 | 1079 | 294 | 98 |  |  | 200 | 3.536 |  | 7453 | 2256 | 490 | 196 | 98 | 686 | 3138 | 785 | 196 | 98
[11 empty] | 98 | [8 empty] | 196 | [5 empty] | 98
21 | 1.146 |  |  | 10003 | 2648 | 785 | 196 | 98 | 1079 | 294 | 98 |  |  | 205 | 3.579 |  | 7649 | 2257 | 588 | 196 | 98 | 883 | 3236 | 785 | 294 | 98
22 | 1.173 |  |  | 10493 | 2746 | 785 | 196 | 98 | 1177 | 294 | 98 |  |  | 210 | 3.623 |  | 7846 | 2354 | 588 | 196 | 98 | 1177 | 3236 | 785 | 294 | 98
23 | 1.199 |  |  | 10984 | 2844 | 883 | 294 | 98 | 1177 | 392 | 98 |  |  | 215 | 3.666 |  | 7944 | 2354 | 588 | 196 | 98 | 1471 | 3334 | 785 | 294 | 98
24 | 1.225 |  |  | 11474 | 3040 | 883 | 294 | 98 | 1275 | 392 | 98 |  |  | 220 | 3.708 |  | 8140 | 2452 | 588 | 196 | 98 | 1667 | 3432 | 785 | 294 | 98
25 | 1.25 |  |  | 11965 | 3138 | 883 | 294 | 98 | 1275 | 392 | 98 |  |  | 225 | 3.75 |  | 8336 | 2452 | 588 | 196 | 98 | 1961 | 3531 | 883 | 294 | 98
26 | 1.275 |  |  | 12455 | 3236 | 981 | 294 | 98 | 1373 | 392 | 98 |  |  | 230 | 3.791 |  |  | 2550 | 588 | 196 | 98 |  | 3531 | 883 | 294 | 98
27 | 1.299 |  |  | 12945 | 3334 | 981 | 294 | 98 | 1373 | 392 | 98 |  |  | 235 | 3.832 |  |  | 2550 | 588 | 196 | 98 |  | 3629 | 883 | 294 | 98
28 | 1.323 |  |  | 13436 | 3531 | 1079 | 294 | 98 | 1471 | 392 | 98 |  |  | 240 | 3.873 |  |  | 2648 | 588 | 196 | 98 |  | 3727 | 883 | 294 | 98
29 | 1.346 |  |  | 13828 | 3629 | 1079 | 294 | 98 | 1471 | 490 | 98 |  |  | 245 | 3.913 |  |  | 2746 | 686 | 196 | 98 |  | 3825 | 883 | 294 | 98
30 | 1.369 |  |  | 14318 | 3727 | 1079 | 294 | 98 | 1569 | 490 | 98 |  |  | 250 | 3.953 |  |  | 2746 | 686 | 196 | 98 |  | 3923 | 981 | 294 | 98
[8 empty] | 98 |  |  | 98 | [9 empty] | 98 |  |  |  |  | 98
31 | 1.396 |  |  | 14809 | 3923 | 1177 | 294 | 98 | 1667 | 490 | 98 |  |  | 275 | 4.146 |  |  | 3040 | 686 | 196 | 98 |  | 4315 | 981 | 294 | 98
32 | 1.414 |  |  | 15299 | 4021 | 1177 | 392 | 98 | 1667 | 490 | 98 |  |  | 300 | 4.331 |  |  | 3334 | 785 | 294 | 98 |  | 4707 | 1079 | 392 | 98
33 | 1.436 |  |  | 15789 | 4119 | 1275 | 392 | 98 | 1765 | 490 | 98 |  |  | 325 | 4.507 |  |  | 3629 | 883 | 294 | 98 |  | 5100 | 1177 | 392 | 98
34 | 1.458 |  |  | 16280 | 4217 | 1275 | 392 | 98 | 1765 | 490 | 98 |  |  | 350 | 4.677 |  |  | 3825 | 883 | 294 | 98 |  | 5492 | 1275 | 392 | 98
35 | 1.479 |  |  |  | 4413 | 1275 | 392 | 98 | 1863 | 588 | 98 |  |  | 375 | 4.841 |  |  | 4119 | 981 | 294 | 98 |  | 5786 | 1373 | 490 | 98
36 | 1.5 |  |  |  | 4511 | 1373 | 392 | 98 | 1863 | 588 | 98 |  |  | 400 | 5 |  |  | 4413 | 1079 | 392 | 98 |  | 6178 | 1471 | 490 | 98
37 | 1.521 |  |  |  | 4609 | 1373 | 392 | 98 | 1961 | 588 | 98 |  |  | 425 | 5.154 |  |  | 4707 | 1177 | 392 | 98 |  | 6571 | 1569 | 490 | 98
38 | 1.541 |  |  |  | 4707 | 1373 | 392 | 98 | 1961 | 785 | 98 |  |  | 450 | 5.303 |  |  | 5002 | 1177 | 392 | 98 |  | 6963 | 1667 | 588 | 196
39 | 1.561 |  |  |  | 4904 | 1471 | 392 | 98 | 2059 | 785 | 98 |  |  | 475 | 5.449 |  |  | 5198 | 1275 | 392 | 98 |  | 7355 | 1765 | 588 | 196
40 | 1.581 |  |  |  | 5002 | 1471 | 490 | 98 | 2059 | 785 | 196 |  |  | 500 | 5.59 |  |  | 5492 | 1373 | 392 | 98 |  | 7748 | 1863 | 588 | 196
41 | 1.601 |  |  |  | 5100 | 1569 | 490 | 98 | 2158 | 686 | 196 | 98 |  | 550 | 5.863 |  |  | 6080 | 1471 | 490 | 98 |  | 8532 | 2059 | 686 | 196
42 | 1.62 |  |  |  | 5296 | 1569 | 490 | 98 | 2158 | 686 | 196 | 98 |  | 600 | 6124 |  |  |  | 1569 | 490 | 196 |  |  | 2256 | 686 | 196
43 | 1.639 |  |  |  | 5394 | 1569 | 490 | 98 | 2256 | 686 | 196 | 98 |  | 650 | 6.374 |  |  |  | 1765 | 588 | 196 |  |  | 2452 | 785 | 196
44 | 1.658 |  |  |  | 5492 | 1667 | 490 | 98 | 2256 | 686 | 196 | 98 |  | 700 | 6.614 |  |  |  | 1863 | 588 | 196 |  |  | 2648 | 883 | 294
45 | 1.677 |  |  |  | 5590 | 1667 | 490 | 98 | 2354 | 686 | 196 | 98 |  | 750 | 6.847 |  |  |  | 1961 | 686 | 196 |  |  | 2844 | 883 | 294
46 | 1.696 |  |  |  | 5786 | 1667 | 490 | 98 | 2452 | 686 | 196 | 98 |  | 800 | 7.071 |  |  |  | 2158 | 686 | 196 |  |  | 2942 | 981 | 294
47 | 1.714 |  |  |  | 5884 | 1765 | 490 | 98 | 2452 | 686 | 196 | 98 |  | 850 | 7.289 |  |  |  | 2256 | 686 | 196 |  |  | 3138 | 981 | 294
48 | 1.732 |  |  |  | 5982 | 1765 | 490 | 98 | 2550 | 785 | 196 | 98 |  | 900 | 7.5 |  |  |  | 2354 | 785 | 196 |  |  | 3334 | 1079 | 294
49 | 1.75 |  |  |  | 6080 | 1863 | 588 | 98 | 2550 | 785 | 196 | 98 |  | 950 | 7.706 |  |  |  | 2550 | 785 | 196 |  |  | 3531 | 1177 | 294
50 | 1.768 |  |  |  | 6276 | 1863 | 588 | 98 | 2648 | 785 | 196 | 98 |  | 1000 | 7.906 |  |  |  | 2648 | 883 | 294 |  |  | 3727 | 1177 | 392
ÇİZELGE_3 | [12 empty] | ÇİZELGE_3