## ISITMA HESAP RAPORU
MEKANİK TESİSAT ISITMA SİSTEMİ
B1-B2-B3 BLOK – MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ HESAP RAPORU
1. B1-B2-B3 BLOK ISI İHTİYACI
Radyatör seçim cetvelindeki mahal ısı kayıplarının toplamı esas alınmıştır (her blok aynı; 5 normal kat + zemin + çatı katı).
Bina / Blok | B1 + B2 + B3 BLOK (merkezi sistem)
Bir blok ısı kaybı | 28,68 kW
Blok adedi | 3
Toplam ısı kaybı | 86,04 kW ≈ 73.997 kcal/h
Dış hava sıcaklığı | -3 °C
Su gidiş / dönüş sıcaklığı | 90 °C / 70 °C
Çalışma rejimi | 90/70 °C (ΔT = 20 °C)
2. RADYATÖR TOPLAM KAPASİTESİ
Seçilen 22 PKKP/600 panel radyatörlerin toplam kapasitesi bina ısı kaybını karşılamaktadır.
Toplam bina ısı kaybı | 86,04 kW
Bir blok radyatör kapasitesi | 153,70 kW
Toplam radyatör kapasitesi | 461,09 kW
Sonuç: Radyatör kapasitesi bina ısı kaybını karşılamaktadır.
3. ISITMA KAZANI KAPASİTE HESABI (TÜM BİNA)
Q kazan = Q ısı kaybı × 1,15 (boru kayıpları + ilk ısınma) = 86,04 × 1,15 = 99,0 kW
Cihaz kodu | IK-01
Kazan tipi | Duvar tipi yoğuşmalı, kaskad
Kazan adedi | 5 adet
Birim kazan gücü | 110 kW
Toplam kurulu kapasite | 5 × 110 = 550 kW (473.000 kcal/h)
Gerekli kapasite | 99,0 kW
Sonuç: Kazan sistemi toplam ısı yükünü karşılamaktadır.
4. KAZAN PRİMER DEVRE VE SİSTEM DEBİ HESABI
Q primer = P / (1,163 × ΔT) | 110 / (1,163 × 20) = 4,73 m³/h (kazan başına)
Seçilen kazan pompası IP-1 | 5,00 m³/h - 5,0 mSS (kazan başına)
Q sistem = Q radyatör / (1,163 × ΔT) | 461,1 / (1,163 × 20) = 19,82 m³/h
Seçilen radyatör devresi pompası IP-2 | 20,00 m³/h - 10,0 mSS
5. RADYATÖR DEVRESİ POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ (KRİTİK DEVRE Ç01)
Kritik devre uzunluğu (gidiş + dönüş) | 168 m
Ortalama özgül boru kaybı R | 150 Pa/m
Özel dirençler payı | %30
Boru kaybı = L × R × 1,30 | 3,34 mSS
Kalorimetre + termostatik vana + denge kabı | 1,5 + 1,0 + 0,5 mSS
Toplam | 6,34 mSS
Seçilen IP-2 basma yüksekliği | 10,0 mSS
Sonuç: Seçilen pompa kritik devre direncini karşılamaktadır.
6. KAPALI GENLEŞME DEPOSU HESABI (TS EN 12828)
Toplam sistem su hacmi (V_s) | 550 kW × 10 lt/kW = 5.500 Litre
Genleşme katsayısı (e) — 90 °C | 0,0359
Genleşen su hacmi (V_e) | 5.500 × 0,0359 = 197,5 Litre
Yedek su hacmi (V_WR) — %0,5 | 27,5 Litre
Statik yükseklik (H_statik) | 24 m
Ön basınç (P_0) = H/10 + 0,3 | 2,7 bar
Emniyet ventili açma basıncı (P_sv) | 6,0 bar
Son basınç (P_e) = P_sv − 0,5 | 5,5 bar
Gerekli nominal hacim V_n = (V_e+V_WR)·(P_e+1)/(P_e−P_0) | 522 Litre
Seçilen tank (GT-01) | 1000 Litre
Sonuç: Seçilen 1000 litre genleşme deposu yeterlidir.
7. DENGE KABI BOYUTLANDIRMA HESABI (DK-01)
Maksimum sistem debisi (Q_maks) | 23,65 m³/h = 0,00657 m³/s
Azami gövde akış hızı (v) | 0,15 m/s
Hesaplanan iç çap D = √[4·Q/(π·v)] | 236 mm
Seçilen denge kabı iç çapı | Ø 300 mm
Denge kabı ısıl yükü | 550 kW
Giriş – çıkış çapları | DN100 (4")
Sonuç: Seçilen Ø300 mm denge kabı yeterlidir.

## KAZAN DAİRESİ HAVALANDIRMA
MEKANİK TESİSAT ISITMA SİSTEMİ
KAZAN DAİRESİ ALT-ÜST HAVALANDIRMA HESAP RAPORU
1. HESAP ESASI
Kazan dairesi doğal havalandırma menfez alanları toplam kurulu kazan gücüne bağlı olarak hesaplanmıştır.
Toplam kurulu kazan gücü (Q_toplam) | 550 kW
Alt havalandırma katsayısı | 6 cm²/kW
Üst havalandırma katsayısı | 3 cm²/kW
2. ALT HAVALANDIRMA HESABI (TAZE HAVA GİRİŞİ)
A_alt = 550 × 6 = 3.300 cm²
Kare/dikdörtgen kanal | 60 × 60 cm (3.600 cm²)
Dairesel kanal | Ø700 mm (3.848 cm²)
Sonuç: Seçilen alt havalandırma menfezi: 60 × 60 cm.
3. ÜST HAVALANDIRMA HESABI (SICAK HAVA / YANMA GAZI TAHLİYESİ)
A_üst = 550 × 3 = 1.650 cm²
Kare/dikdörtgen kanal | 45 × 40 cm (1.800 cm²)
Dairesel kanal | Ø500 mm (1.963 cm²)
Sonuç: Seçilen üst havalandırma menfezi: 45 × 40 cm.
4. YERLEŞİM KURALI
Alt havalandırma | Zemin seviyesinden +30 cm yükseklikte, dış cepheye açılan duvarda
Üst havalandırma | Tavan seviyesinden -30 cm aşağıda, alt menfezin karşı/çapraz konumunda

## EKİPMAN TABLOLARI
DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI ISITMA KAZANI TABLOSU
CİHAZ NO | CİHAZIN HİZMET ETTİĞİ YER | CİHAZIN BULUNDUĞU YER | MODEL | ADET | ISITMA KAPASİTESİ (kW) | KAZAN ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ÇEKTİĞİ GÜÇ / ADET (kW) | İŞLETME BASINCI (bar)
IK-01 | TÜM BİNA (B1-B2-B3) | BODRUM | Doğalgaz yakan, duvar tipi yoğuşmalı sıcak su kazanı (kaskad) | 5 | 110 | 90ºC / 70ºC | 0,2 | 6
ISITMA SİSTEMİ SİRKÜLASYON POMPASI TABLOSU
CİHAZ NO | HİZMET ETTİĞİ ALAN | TİP | DEBİ (m³/h) | BASMA YÜKSEKLİĞİ (mSS) | ÇEKTİĞİ GÜÇ (kW) | V / Hz | ADET (ASIL) | ADET (YEDEK)
IP-1 | Kazan sirkülasyon pompası | Islak rotorlu, frekans konvertörlü | 5,00 | 5,0 | 0,12 | 220 / 50 | 5 | -
IP-2 | Radyatör ısıtma devresi sirkülasyon pompası | Islak rotorlu, frekans konvertörlü | 20,00 | 10,0 | 1,10 | 220 / 50 | 1 | 1
DENGE KABI TABLOSU
CİHAZ NO | TANIMLAMA | ISIL YÜK (kW) | DENGE KABI İÇ ÇAPI (mm) | DENGE KABI YÜKSEKLİĞİ (mm) | GİRİŞ - ÇIKIŞ ÇAPLARI (DN) | DEBİ (m³/h) | ADET
DK-01 | ISITMA DENGE KABI | 550 | 300 | 145 | 100 | 23,65 | 1
KAPALI GENLEŞME ve BÜZÜLME TANKLARI TABLOSU
CİHAZ NO | TANIMLAMA | TANK TİPİ | TANK KAPASİTESİ (Lt) | ÖN BASINÇ (bar) | EMNİYET VENTİLİ (bar) | ADET
GT-01 | ISITMA SİSTEMİ | KAPALI, DİKEY TİP, DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI | 1000 | 2,7 | 6 | 1

## MAHAL ISI KAYIPLARI
Mahal No | Mahal Adı | Oda Sıc. (°C) | Isı Kaybı (W) | Radyatör Boyu (m) | Model | Verim (W) | Adet | Tip
1-2-3-4-5 01 | MUTFAK | 20 | 314.2 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 02 | SALON | 20 | 497.4 | 0.7 | 22-PKKP/600 | 1453.9 | 2 | Panel
1-2-3-4-5 03 | ODA | 20 | 287.4 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 04 | ODA | 20 | 381.3 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 05 | ANTRE | 15 | 209.5 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 06 | BANYO | 24 | 143.1 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Banyopan
1-2-3-4-5 07 | MUTFAK | 20 | 314.2 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 08 | SALON | 20 | 497.4 | 0.7 | 22-PKKP/600 | 1453.9 | 2 | Panel
1-2-3-4-5 09 | ODA | 20 | 287.4 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 10 | ODA | 20 | 381.3 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 11 | ANTRE | 15 | 209.5 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 12 | BANYO | 24 | 143.1 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Banyopan
Ç 01 | MUTFAK | 20 | 196.8 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 02 | SALON | 20 | 363.8 | 0.7 | 22-PKKP/600 | 1453.9 | 2 | Panel
Ç 03 | ODA | 20 | 172.9 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 04 | ODA | 20 | 258 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 05 | ANTRE | 15 | 206.2 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Panel
Ç 06 | BANYO | 24 | 136 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Banyopan
Ç 07 | MUTFAK | 20 | 196.8 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 08 | SALON | 20 | 363.8 | 0.7 | 22-PKKP/600 | 1453.9 | 2 | Panel
Ç 09 | ODA | 20 | 172.9 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 10 | ODA | 20 | 258 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 11 | ANTRE | 15 | 206.2 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Panel
Ç 12 | BANYO | 24 | 136 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Banyopan
Z 01 | MUTFAK | 20 | 239.1 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Z 02 | SALON | 20 | 765.5 | 0.7 | 22-PKKP/600 | 1453.9 | 2 | Panel
Z 03 | ODA | 20 | 381.3 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Z 04 | ANTRE | 15 | 202.9 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Panel
Z 05 | BANYO | 24 | 144.7 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Banyopan
Z 06 | MUTFAK | 20 | 239.1 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Z 07 | SALON | 20 | 765.5 | 0.7 | 22-PKKP/600 | 1453.9 | 2 | Panel
Z 08 | ODA | 20 | 381.3 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Z 09 | ANTRE | 15 | 203.6 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Panel
Z 10 | BANYO | 24 | 144.7 | 0.4 | 22-PKKP/600 | 830.8 | 1 | Banyopan
1-2-3-4-5 13 | ODA | 20 | 318 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
1-2-3-4-5 14 | ODA | 20 | 318 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 13 | ODA | 20 | 200.7 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Ç 14 | ODA | 20 | 200.7 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Z 13 | ODA | 20 | 318 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
Z 14 | ODA | 20 | 318 | 0.8 | 22-PKKP/600 | 1661.6 | 1 | Panel
| Normal kat (×5) toplam W |  | 4301.72
| Çatı katı toplam W |  | 3068.78
| Zemin kat toplam W |  | 4103.8
| BİR BLOK TOPLAM kW |  | 28.68
| 3 BLOK TOPLAM kW |  | 86.04