## Özet
YANGIN TESİSATI HESAP ÖZETİ (TS EN 12845 HHS / BYKHY)
OBA MAKARNACILIK SAN. ve TİC. A.Ş. - Hendek Çağlayan Mah. 900 ada 84 parsel - Depolama binası ¦ Hazırlayan: Can ÖZKAYA (Teknik Ressam) - ROTAŞ Mühendislik
Büyüklük | Değer | Birim | Açıklama
Tehlike sınıfı | HHS |  | Depolama yüksek tehlike, ST1 paletli blok istif ≤ 4,0 m, ürün kat. II
Tasarım yoğunluğu | 10 | mm/dk | Ç.4: 7,5 → güvenli taraf 10,0
İşletme alanı | 260 | m²
Süre | 90 | dk
Başlık K / Pmin | K160 / 0.5 | bar | dik, 68 °C
Toplam başlık | 1152 | adet | 2 zon x 576
Uzak alan başlık sayısı | 29 | adet | 261 m²
En düşük başlık debisi | 113.1 | l/dk
Gerçekleşen yoğunluk | 12.57 | mm/dk | ≥ 10
Sprinkler debisi | 3687 | l/dk
Pompa çıkışı gerekli basınç (sprinkler) | 3.801 | bar
En yakın alan debisi | 4616 | l/dk | aynı basınçta
Hidrant debisi | 1900 | l/dk | 7 bar çıkış
Pompa çıkışı gerekli basınç (hidrant) | 8.064 | bar
Dolap debisi | 200 | l/dk | 2 x 100 l/dk, 4 bar
Toplam debi | 5787 | l/dk | 347.2 m³/h
Depo hacmi (90 dk) | 520.8 | m³ | seçilen 530 m³, 2 göz
Dolum debisi (36 sa) | 14.72 | m³/h
Ana pompa Q / H | 350 / 90 | m³/h / mSS | elektrikli + dizel, her biri %100
Mil gücü / motor | 116.0 / 132 (dizel 160) | kW | η = 0,74
Jokey | 6 m³/h / 100 mSS / 5.5 kW

## Sprinkler hat hesabı
HİDROLİK EN UZAK ALAN - HAT HESABI (Hazen-Williams C=120)
OBA MAKARNACILIK SAN. ve TİC. A.Ş. - Hendek Çağlayan Mah. 900 ada 84 parsel - Depolama binası ¦ Hazırlayan: Can ÖZKAYA (Teknik Ressam) - ROTAŞ Mühendislik
Üst düğüm | Alt düğüm | Çap | L (m) | Dirsek | Te (dönüş) | Q (l/dk) | v (m/s) | J (bar/m) | Δz (m) | Ek kayıp (bar) | P üst (bar) | P alt (bar)
POMPA | KOLL | DN250 | 2 | 1 | 1 | 3686.8 | 1.154 | 0.00059 | 0.9 | 0 | 3.8008 | 3.6984
KOLL | AV | DN200 | 3 | 1 | 1 | 3686.8 | 1.835 | 0.00182 | 0.3 | 0.4 | 3.6984 | 3.2326
AV | CIK | DN200 | 6 | 2 | 0 | 3686.8 | 1.835 | 0.00182 | 1.2 | 0 | 3.2326 | 3.0832
CIK | BINA | DN200 | 14.7 | 0 | 0 | 3686.8 | 1.835 | 0.00182 | 0 | 0 | 3.0832 | 3.0565
BINA | KT | DN200 | 14.17 | 2 | 0 | 3686.8 | 1.835 | 0.00182 | 13.172 | 0 | 3.0565 | 1.7178
KT | FC | DN200 | 22.6 | 0 | 0 | 3686.8 | 1.835 | 0.00182 | 1.582 | 0 | 1.7178 | 1.5215
FC | FB | DN200 | 24 | 0 | 0 | 3686.8 | 1.835 | 0.00182 | 0.112 | 0 | 1.5215 | 1.4668
FB | MB0 | DN150 | 0.5 | 0 | 1 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.4668 | 1.4007
MB0 | MB1 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.4007 | 1.3789
MB1 | MB2 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.3789 | 1.3571
MB2 | MB3 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.3571 | 1.3353
MB3 | MB4 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.3353 | 1.3136
MB4 | MB5 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.3136 | 1.2918
MB5 | MB6 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.2918 | 1.27
MB6 | MB7 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.27 | 1.2482
MB7 | MB8 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.2482 | 1.2264
MB8 | MB9 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.2264 | 1.2046
MB9 | MB10 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.1828
MB10 | MB11 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.1828 | 1.161
MB11 | MB12 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.161 | 1.1392
MB12 | MB13 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.1392 | 1.1174
MB13 | MB14 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.0956
MB14 | MB15 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.0956 | 1.0738
MB15 | MB16 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.0738 | 1.052
MB16 | MB17 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.052 | 1.0302
MB17 | MB18 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.0302 | 1.0084
MB18 | MB19 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3686.8 | 3.24 | 0.00726 | 0 | 0 | 1.0084 | 0.9867
MB19 | HB19a0 | DN65 | 2.3 | 0 | 1 | 158.9 | 0.712 | 0.00114 | -0.161 | 0 | 0.9867 | 0.9956
HB19a0 | HB19a1 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 0.712 | 0.00114 | -0.21 | 0 | 0.9956 | 1.0128
HB19a1 | HB19a2 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 0.712 | 0.00114 | -0.21 | 0 | 1.0128 | 1.0299
HB19a2 | HB19a3 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 0.712 | 0.00114 | -0.21 | 0 | 1.0299 | 1.0471
HB19a3 | HB19a4 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 1.2 | 0.00407 | -0.21 | 0 | 1.0471 | 1.0555
HB19a4 | HB19a5 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 1.2 | 0.00407 | -0.21 | 0 | 1.0555 | 1.0638
HB19a5 | HB19a6 | DN40 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 1.921 | 0.0128 | -0.21 | 0 | 1.0638 | 1.0461
HB19a6 | HB19a7 | DN32 | 3 | 0 | 0 | 158.9 | 2.602 | 0.0268 | -0.21 | 0 | 1.0461 | 0.9863
MB19 | MB20 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 3527.9 | 3.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.9867 | 0.9666
MB20 | HB20a0 | DN65 | 2.3 | 0 | 1 | 887.2 | 3.977 | 0.02754 | -0.161 | 0 | 0.9666 | 0.8171
HB20a0 | HB20a1 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 887.2 | 3.977 | 0.02754 | -0.21 | 0 | 0.8171 | 0.7551
HB20a1 | HB20a2 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 748.1 | 3.354 | 0.02009 | -0.21 | 0 | 0.7551 | 0.7154
HB20a2 | HB20a3 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 612.8 | 2.747 | 0.01389 | -0.21 | 0 | 0.7154 | 0.6943
HB20a3 | HB20a4 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 479.5 | 3.622 | 0.03144 | -0.21 | 0 | 0.6943 | 0.6206
HB20a4 | HB20a5 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 353.4 | 2.67 | 0.01788 | -0.21 | 0 | 0.6206 | 0.5876
HB20a5 | HB20a6 | DN40 | 3 | 0 | 0 | 230.8 | 2.789 | 0.02553 | -0.21 | 0 | 0.5876 | 0.5316
HB20a6 | HB20a7 | DN32 | 3 | 0 | 0 | 114.1 | 1.868 | 0.01453 | -0.21 | 0 | 0.5316 | 0.5086
MB20 | MB21 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 2640.7 | 2.321 | 0.00392 | 0 | 0 | 0.9666 | 0.9548
MB21 | HB21a0 | DN65 | 2.3 | 0 | 1 | 882.1 | 3.954 | 0.02725 | -0.161 | 0 | 0.9548 | 0.8071
HB21a0 | HB21a1 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 882.1 | 3.954 | 0.02725 | -0.21 | 0 | 0.8071 | 0.7459
HB21a1 | HB21a2 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 743.9 | 3.335 | 0.01988 | -0.21 | 0 | 0.7459 | 0.7069
HB21a2 | HB21a3 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 609.4 | 2.732 | 0.01375 | -0.21 | 0 | 0.7069 | 0.6862
HB21a3 | HB21a4 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 476.8 | 3.602 | 0.03112 | -0.21 | 0 | 0.6862 | 0.6135
HB21a4 | HB21a5 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 351.5 | 2.655 | 0.0177 | -0.21 | 0 | 0.6135 | 0.581
HB21a5 | HB21a6 | DN40 | 3 | 0 | 0 | 229.5 | 2.774 | 0.02527 | -0.21 | 0 | 0.581 | 0.5258
HB21a6 | HB21a7 | DN32 | 3 | 0 | 0 | 113.5 | 1.859 | 0.01438 | -0.21 | 0 | 0.5258 | 0.5032
MB21 | MB22 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 1758.7 | 1.545 | 0.00185 | 0 | 0 | 0.9548 | 0.9493
MB22 | HB22a0 | DN65 | 2.3 | 0 | 1 | 879.7 | 3.944 | 0.02711 | -0.161 | 0 | 0.9493 | 0.8024
HB22a0 | HB22a1 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 879.7 | 3.944 | 0.02711 | -0.21 | 0 | 0.8024 | 0.7416
HB22a1 | HB22a2 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 741.9 | 3.326 | 0.01978 | -0.21 | 0 | 0.7416 | 0.7029
HB22a2 | HB22a3 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 607.7 | 2.725 | 0.01368 | -0.21 | 0 | 0.7029 | 0.6824
HB22a3 | HB22a4 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 475.6 | 3.593 | 0.03096 | -0.21 | 0 | 0.6824 | 0.6101
HB22a4 | HB22a5 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 350.6 | 2.648 | 0.01761 | -0.21 | 0 | 0.6101 | 0.5779
HB22a5 | HB22a6 | DN40 | 3 | 0 | 0 | 228.9 | 2.767 | 0.02515 | -0.21 | 0 | 0.5779 | 0.5231
HB22a6 | HB22a7 | DN32 | 3 | 0 | 0 | 113.2 | 1.854 | 0.01432 | -0.21 | 0 | 0.5231 | 0.5007
MB22 | MB23 | DN150 | 3 | 0 | 0 | 879 | 0.772 | 0.00051 | 0 | 0 | 0.9493 | 0.9477
MB23 | HB23a0 | DN65 | 2.3 | 0 | 1 | 879 | 3.941 | 0.02708 | -0.161 | 0 | 0.9477 | 0.8011
HB23a0 | HB23a1 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 879 | 3.941 | 0.02708 | -0.21 | 0 | 0.8011 | 0.7404
HB23a1 | HB23a2 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 741.3 | 3.323 | 0.01976 | -0.21 | 0 | 0.7404 | 0.7018
HB23a2 | HB23a3 | DN65 | 3 | 0 | 0 | 607.3 | 2.723 | 0.01366 | -0.21 | 0 | 0.7018 | 0.6814
HB23a3 | HB23a4 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 475.2 | 3.59 | 0.03092 | -0.21 | 0 | 0.6814 | 0.6092
HB23a4 | HB23a5 | DN50 | 3 | 0 | 0 | 350.3 | 2.646 | 0.01759 | -0.21 | 0 | 0.6092 | 0.577
HB23a5 | HB23a6 | DN40 | 3 | 0 | 0 | 228.8 | 2.765 | 0.02512 | -0.21 | 0 | 0.577 | 0.5223
HB23a6 | HB23a7 | DN32 | 3 | 0 | 0 | 113.1 | 1.853 | 0.0143 | -0.21 | 0 | 0.5223 | 0.5

## Uzak alan başlıklar
HİDROLİK EN UZAK ALAN BAŞLIKLARI (K160)
OBA MAKARNACILIK SAN. ve TİC. A.Ş. - Hendek Çağlayan Mah. 900 ada 84 parsel - Depolama binası ¦ Hazırlayan: Can ÖZKAYA (Teknik Ressam) - ROTAŞ Mühendislik
Başlık | x (cm) | y (cm) | P (bar) | q (l/dk)
HB23a7 | 185559 | 8406 | 0.5 | 113.14
HB23a6 | 185559 | 8706 | 0.5223 | 115.63
HB23a5 | 185559 | 9006 | 0.577 | 121.54
HB23a4 | 185559 | 9306 | 0.6092 | 124.88
HB23a3 | 185559 | 9606 | 0.6814 | 132.08
HB23a2 | 185559 | 9906 | 0.7018 | 134.04
HB23a1 | 185559 | 10206 | 0.7404 | 137.68
HB22a7 | 185859 | 8406 | 0.5007 | 113.22
HB22a6 | 185859 | 8706 | 0.5231 | 115.72
HB22a5 | 185859 | 9006 | 0.5779 | 121.63
HB22a4 | 185859 | 9306 | 0.6101 | 124.98
HB22a3 | 185859 | 9606 | 0.6824 | 132.18
HB22a2 | 185859 | 9906 | 0.7029 | 134.14
HB22a1 | 185859 | 10206 | 0.7416 | 137.79
HB21a7 | 186159 | 8406 | 0.5032 | 113.5
HB21a6 | 186159 | 8706 | 0.5258 | 116.02
HB21a5 | 186159 | 9006 | 0.581 | 121.96
HB21a4 | 186159 | 9306 | 0.6135 | 125.32
HB21a3 | 186159 | 9606 | 0.6862 | 132.55
HB21a2 | 186159 | 9906 | 0.7069 | 134.52
HB21a1 | 186159 | 10206 | 0.7459 | 138.19
HB20a7 | 186459 | 8406 | 0.5086 | 114.11
HB20a6 | 186459 | 8706 | 0.5316 | 116.66
HB20a5 | 186459 | 9006 | 0.5876 | 122.64
HB20a4 | 186459 | 9306 | 0.6206 | 126.05
HB20a3 | 186459 | 9606 | 0.6943 | 133.32
HB20a2 | 186459 | 9906 | 0.7154 | 135.33
HB20a1 | 186459 | 10206 | 0.7551 | 139.03
HB19a7 | 186759 | 8406 | 0.9863 | 158.9

## Hidrant-Dolap
HİDRANT VE YANGIN DOLABI HESABI
OBA MAKARNACILIK SAN. ve TİC. A.Ş. - Hendek Çağlayan Mah. 900 ada 84 parsel - Depolama binası ¦ Hazırlayan: Can ÖZKAYA (Teknik Ressam) - ROTAŞ Mühendislik
Büyüklük | Değer | Birim
Hidrant adedi | 12 | adet
Halka uzunluğu | 496 | m
Halka çapı | DN150 (Ø160 PE100)
Hidrant debisi | 1900 | l/dk
En uzak hidrant yol boyu | 259 | m
Halka hızı (Q/2) | 0.83 | m/s
Halka kaybı | 0.184 | bar
Bağlantı + vana kaybı | 0.449 | bar
Kot farkı | 4.4 | m
Pompa çıkışı gerekli | 8.064 | bar
Dolap adedi | 12 | adet
Dolap debisi (2 eşzamanlı) | 200 | l/dk
Dolap hat boyu | 146 | m
Dolap hattı DN / hız | DN80 / 0.65 m/s
Dolap kayıp | 0.337 | bar
Gerekli basınç (halkada) | 4.484 | bar

## Metraj
BORU METRAJI (plan geometrisinden)
OBA MAKARNACILIK SAN. ve TİC. A.Ş. - Hendek Çağlayan Mah. 900 ada 84 parsel - Depolama binası ¦ Hazırlayan: Can ÖZKAYA (Teknik Ressam) - ROTAŞ Mühendislik
Boru | Uzunluk | Birim
DN150 | 278 | m
DN65 | 1008 | m
DN50 | 1008 | m
DN40 | 576 | m
DN32 | 576 | m
DN200 (gömülü) | 28.6 | m
DN200 | 120.2 | m
DN80 (dolap) | 280.6 | m
DN50 (dolap bağlantı) | 36 | m
Ø160 PE100 PN16 (hidrant halkası) | 502.6 | m
DN100 (hidrant bağlantı) | 24 | m

## Duman tahliye
DUMAN TAHLİYE HESABI (2 seçenek)
OBA MAKARNACILIK SAN. ve TİC. A.Ş. - Hendek Çağlayan Mah. 900 ada 84 parsel - Depolama binası ¦ Hazırlayan: Can ÖZKAYA (Teknik Ressam) - ROTAŞ Mühendislik
Büyüklük | Değer | Birim
Duman bölgesi adedi / alanı | 8 / 1296 | m²
Ortalama tavan | 13.49 | m
Dumansız yükseklik Y | 7 | m
Yangın çevresi P | 18 | m
Yangın gücü Q / Qc | 10000 / 8000 | kW
M = 0,188·P·Y^1,5 | 62.67 | kg/s
ΔT | 126.4 | K
Duman sıcaklığı | 146.4 | °C
Duman yoğunluğu | 0.842 | kg/m³
Hacimsel debi | 268051 | m³/h
Tabaka kalınlığı d | 6.49 | m
SEÇENEK 1 (ÇATI) AvCv gerekli | 10.09 | m²/bölge
DTK 2,00 x 1,50 Cv 0,60 → Aa | 1.8 | m²/adet
DTK bölge başı (gerekli / seçilen) | 6 / 6 | adet
DTK toplam | 48 | adet
Taze hava Aa ≥ 1,5·AvCv | 15.1 | m²
SEÇENEK 2 (DUVAR) fan | 4 x 70000 = 280000 | m³/h/bölge
Fan toplam | 32 | adet
Fan çıkış hızı | 15.8 | m/s
Delinme kontrolü Vmax/fan | 146.6 | m³/s
Taze hava serbest kesit (v ≤ 5 m/s) | 14.9 | m²
Taze hava panjur toplam | 58.5 | m²