## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
dcmmakina ümit çavuşoğlu -makine mühendisi ŞEREFİYE MH. ÇINLAR SK. KUNDURACILAR İŞMERKEZİ NO:205 DÜZCE TEL/FAX:0380 514 23 55 dcmmakina@gmail.com / www.dcmmakina.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | ÜMİT ÇAVUŞOĞLU |  | 51889 |  | 2807
KALORİFER TESİSATI PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
DÜZCE | DÜZCE | DÜZCE | KAZUKOĞLU |  |  | --- | --- | 982
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME | [5 empty] | 2021-01-15 | KONUT

## TEKNİK RAPOR
KALORİFER TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK |  |  | Tarih | 2021-01-15
Düzenleyen : |  | ÜMİT ÇAVUŞOĞLU
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
| Binanın Yeri |  | DÜZCE | / DÜZCE
| Sıcaklık Bölgesi |  | :2.Bölge | -9 Rüzgarlı
| Bina Tipi |  | :Konut
| Isıtıcı Cinsi |  | :Kombi
| Kullanılacak Yakıt |  | : Doğalgaz
| Radyatör Türü / Isıl Verimi |  | : Zeminden ısıtma Borusu / 50-40 °C çalışma sıcaklığında 17.5 watt/m
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi |  | :Korunmuş Nizam
| Havalandırma Tipi |  | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı |  | :Zemin+1. Normal kat
| Radyatör Türü |  | : Zeminden ısıtma Borusu
| Çalışma Sıcaklığı |  | : 50 -40 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  |  | : 22°C
| Oturma Odası |  |  | : 20°C
| Yatak Odası |  |  | : 20°C
| Banyo |  |  | : 26°C
| Antre |  |  | : 22°C ( ZEMİN KAT ANTRE İLE SALON ARASINDA DUVAR OLMADIĞI
İÇİN ANTRE SICAKLIĞI HESABA 22 °C OLARAK
KATILMIŞTIR OLUP SALON, MUTFAK VE ANTRE
BİRLEŞİK HESAP EDİLMİŞTİR..)
| Çatı Arası |  |  | : 0°C
| Toprağa Bitişik Döşeme |  |  | : 6°C
| Mutfak |  |  | : 18°C
1.3. | Isı İletim Katsayıları:
| Dış Duvar : |  | : | 0.479 | W/M²k
| Kiriş 25 cm |  | : | 0.577 | W/M²k
| Kiriş 30 cm |  | : | 0.577 | W/M²k
| Kapı : |  | : | 3.5 | W/M²k
| Pencere : |  | : | 2.4 | W/M²k
| Döşeme ara : |  | : | 0.561 | W/M²k
| Merdiven Duvarı |  | : | 0 | W/M²k
| Merdiven Kiriş-kolon |  | : | 0 | W/M²k
| Döşeme |  | : | 0.269 | W/M²k
| Tavan : |  | : | 0.318 | W/M²k
| Döşeme Açık Geçit |  | : | 0.327 | W/M²k
| Bağımsız bölüm |  | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm kolon kiriş |  | : | 0 | W/M²k
| İç Duvar |  | : | 0.814 | W/M²k
Kullanılan Kısaltmalar:
| Dış Duvar |  | :DD
| Pencere |  | :ÇP
| İç Kapı |  | :İK
| Dış Kapı |  | :DK
| Balkon Kapısı |  | :BK
| Döşeme |  | :Dö
| Tavan |  | :Ta
| Dükkan |  | :DÜK
| Bodrum |  | :B
| Sürgülü kapı |  | :SK
| Kiriş - Kolon |  | : DD2
| İç Taban |  | :Dö
| İç Duvar |  | : İD
| Merdiven Duvarı |  | : İDM
| Merdiven Kiriş-kolon |  | : İDMK

## TEKNİK RAPOR (2)
KALORİFER TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  |  | Sayfa | 2
Proje Adı : |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK |  |  | Tarih | 2021-01-15
Düzenleyen : |  | ÜMİT ÇAVUŞOĞLU
1.4. | İnfitrasyon Değerleri MMO Yayınları 352 Kalorifer Tesisat Hazırlama Esasları kitabına göre yapılmştır
Qs = a.L.R.H.t.Ze
Qs = infiltrasyon ile ısı kaybı ( watt)
a = sızdırganlı katsayısı (m3/mh ) ( tablodan 2,0 kabul edilmiştir)
L = Pencere kapı çevre uzunluğu ( projeden alınacak)
R = Oda Durum Katsayısı (tablodan 0,9 kabul edilmiştir)
H = Bina Durum Katsayısı ( tablodan 0,67 kabul edilmiştir. Rüzgarlı serbest)
| T = Sıcaklık Farkı |  |  | ( projeden alınacak)
Ze = Köşe açıklıkları etkisi ( tek köşeye bağlı 2 duvarı olan odalarda 1,2 , tek duvar olan oda-
lar için 1,0 alınmıştır. Tablodan )
1.5. | Zamlar :
| ZD İşletme zammı |  | : 1. işletme seçilmiş değer 0,7 alınmıştır.
| ZW Kat yükseklik zammı |  | : 3 katlı bina için zam 0 alınmıştır.
| ZH Yön zammı |  | : G =-5, GB= -5 , GD= -5 , K = 5 , KB= 5, KD= 5 , D= 0 , B= 0 )
1.3.

## ZEMİN
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN | Tarih | 2021-03-12
[5 empty] | PROJE ADI : |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK | [5 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z | 0 | 1 | SALON+MUTFAK+ANTRE |  | 22ºC
DD | K |  | 8.1 | 2.8 | 22.68 | 1 | 14.02 | 8.66 | 0.479 | 31 | 128.5923 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 144.0234
DD25 | K |  | 8.1 | 0.37 | 2.997 | 1 |  | 2.997 | 0.577 | 31 | 53.6073 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 60.0402
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1 |  | 2.4 | 2.4 | 31 | 178.56 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 199.9872
ÇP | K |  | 4.15 | 2.8 | 11.62 | 1 |  | 11.62 | 2.4 | 31 | 864.528 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 968.2714
DD30 | K |  | 1.7 | 3.17 | 5.389 | 1 |  | 5.389 | 0.57 | 31 | 95.2236 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 106.6505
DD | D |  | 9.55 | 2.8 | 26.74 | 1 | 21.98 | 4.76 | 0.479 | 31 | 70.6812 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 75.6289
DD25 | D |  | 9.55 | 0.37 | 3.5335 | 1 |  | 3.5335 | 0.577 | 31 | 63.2037 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 67.628
ÇP | D |  | 7.85 | 2.8 | 21.98 | 1 |  | 21.98 | 2.4 | 31 | 1635.312 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 1749.7838
DD30 | D |  | 2.15 | 3.17 | 6.8155 | 1 |  | 6.8155 | 0.57 | 31 | 120.4299 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 128.86
DD | G |  | 9.35 | 2.8 | 26.18 | 1 | 6.735 | 19.445 | 0.479 | 31 | 288.7388 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 294.5136
DD25 | G |  | 9.35 | 0.37 | 3.4595 | 1 |  | 3.4595 | 0.577 | 31 | 61.8801 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 63.1177
ÇP | G |  | 0.6 | 2.8 | 1.68 | 2 |  | 3.36 | 2.4 | 31 | 249.984 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 254.9837
DK | G |  | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 1 |  | 3.375 | 3.5 | 31 | 366.1875 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 373.5113
DD30 | G |  | 1.3 | 3.17 | 4.121 | 1 |  | 4.121 | 0.57 | 31 | 72.8181 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 74.2744
DD | B |  | 2.4 | 2.8 | 6.72 | 1 | 1.2 | 5.52 | 0.479 | 31 | 81.9665 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 87.7041
DD25 | B |  | 2.4 | 0.37 | 0.888 | 1 |  | 0.888 | 0.577 | 31 | 15.8837 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 16.9955
ÇP | B |  | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 2.4 | 31 | 89.28 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 95.5296
Dö |  |  | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 1 |  | 0.9 | 0.269 | 16 | 3.8736 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 4.1448
Dö |  |  | 5.2 | 4.2 | 21.84 | 1 |  | 21.84 | 0.269 | 16 | 93.9994 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 100.5793
Dö |  |  | 6.5 | 10.65 | 69.225 | 1 |  | 69.225 | 0.269 | 16 | 297.9444 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 318.8005
5185.0278
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 67.1 | 0.9 | 0.67 | 31 | 1.2 | 3010.3207
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 8195.3485
[5 empty] | Z | 0 | 2 | BANYO |  | 26ºC
DD | B |  | 0.75 | 2.8 | 2.1 | 1 | 0.36 | 1.74 | 0.479 | 35 | 29.1711 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 32.6716
DD25 | B |  | 0.75 | 0.37 | 0.2775 | 1 |  | 0.2775 | 0.577 | 35 | 5.6041 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 6.2766
ÇP | B |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 |  | 0.36 | 2.4 | 35 | 30.24 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 33.8688
DD30 | B |  | 0.2 | 3.17 | 0.634 | 1 |  | 0.634 | 0.57 | 35 | 12.6483 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 14.1661
İD |  |  | 4.9 | 3.17 | 15.533 | 1 |  | 15.533 | 0.814 | 6 | 75.8632 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 81.1736
Dö |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.269 | 20 | 2.69 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 2.8783
Dö |  |  | 2.9 | 2.3 | 6.67 | 1 |  | 6.67 | 0.269 | 20 | 35.8846 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 38.3965
209.4316
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 2.4 | 0.9 | 0.67 | 35 | 1.2 | 121.5648
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 330.9964
[5 empty] | Z | 0 | 3 | KİLER |  | 18ºC
DD | B |  | 1.45 | 2.8 | 4.06 | 1 |  | 4.06 | 0.479 | 27 | 52.508 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 56.1835
DD25 | B |  | 1.45 | 0.37 | 0.5365 | 1 |  | 0.5365 | 0.577 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 27.82
DD30 | B |  | 0.15 | 3.17 | 0.4755 | 1 |  | 0.4755 | 0.57 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 27.82
DD | G |  | 3.05 | 2.8 | 8.54 | 1 |  | 8.54 | 0.479 | 27 | 110.4478 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 112.6568
DD25 | G |  | 3.05 | 0.37 | 1.1285 | 1 |  | 1.1285 | 0.577 | 27 | 26 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 26.52
DD30 | G |  | 0.35 | 3.17 | 1.1095 | 1 |  | 1.1095 | 0.57 | 27 | 26 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 26.52
Dö |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.269 | 12 | 1.614 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 1.727
Dö |  |  | 2.9 | 1.6 | 4.64 | 1 |  | 4.64 | 0.269 | 12 | 14.9779 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 16.0264
239.0901
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2 | 0
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 239.0901
[5 empty] | Z | 0 | 4 | ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.8 | 2.8 | 10.64 | 1 | 5.04 | 5.6 | 0.479 | 29 | 77.7896 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 87.1244
DD25 | K |  | 3.8 | 0.37 | 1.406 | 1 |  | 1.406 | 0.577 | 29 | 23.5266 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 26.3498
ÇP | K |  | 1.8 | 2.8 | 5.04 | 1 |  | 5.04 | 2.4 | 29 | 350.784 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 392.8781
DD30 | K |  | 0.15 | 3.17 | 0.4755 | 1 |  | 0.4755 | 0.57 | 29 | 7.86 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 8.8032
DD | B |  | 3.7 | 2.8 | 10.36 | 1 |  | 10.36 | 0.479 | 29 | 143.9108 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 153.9845
DD25 | B |  | 3.7 | 0.37 | 1.369 | 1 |  | 1.369 | 0.577 | 29 | 22.9075 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 24.511
DD30 | B |  | 0.35 | 3.17 | 1.1095 | 1 |  | 1.1095 | 0.57 | 29 | 18.34 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 19.6238
Dö |  |  | 1.05 | 1.6 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 0.269 | 14 | 6.3269 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 6.7698
Dö |  |  | 3.95 | 4.05 | 15.9975 | 1 |  | 15.9975 | 0.269 | 14 | 60.2466 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 64.4638
784.5084
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 9.2 | 0.9 | 0.67 | 29 | 1.2 | 386.113
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 1170.6214
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN | Tarih | 2021-03-12
[5 empty] | PROJE ADI : |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK | [5 empty] | Sayfa : | 4
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z | 0 | 5 | DUŞ |  | 26ºC
DD | B |  | 0.75 | 2.8 | 2.1 | 1 | 0.36 | 1.74 | 0.479 | 35 | 29.1711 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 31.2131
DD25 | B |  | 0.75 | 0.37 | 0.2775 | 1 |  | 0.2775 | 0.577 | 35 | 5.6041 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 5.9964
ÇP | B |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 |  | 0.36 | 2.4 | 35 | 30.24 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 32.3568
DD30 | B |  | 0.2 | 3.17 | 0.634 | 1 |  | 0.634 | 0.57 | 35 | 12.6483 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 13.5337
İD |  |  | 3.3 | 3.17 | 10.461 | 1 | 1.76 | 8.701 | 2 | 6 | 104.412 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 111.7208
İK |  |  | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 2 | 6 | 21.12 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 22.5984
Dö |  |  | 1.25 | 1.4 | 1.75 | 1 |  | 1.75 | 0.269 | 20 | 9.415 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 10.074
Dö |  |  | 0.95 | 2.25 | 2.1375 | 1 |  | 2.1375 | 0.269 | 20 | 11.4998 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 12.3047
239.798
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 2.4 | 0.9 | 0.67 | 35 | 1.2 | 121.5648
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 361.3628

## 1 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1 NK | Tarih | 2021-03-12
[5 empty] | PROJE ADI : |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK | [5 empty] | Sayfa : | 5
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | YATAK ODASI+GİY. |  | 20ºC
DD | K |  | 4.45 | 2.8 | 12.46 | 1 | 4.2 | 8.26 | 0.479 | 29 | 114.7397 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 128.5084
DD25 | K |  | 4.45 | 0.37 | 1.6465 | 1 |  | 1.6465 | 0.577 | 29 | 27.5509 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 30.857
ÇP | K |  | 0.75 | 2.8 | 2.1 | 2 |  | 4.2 | 2.4 | 29 | 292.32 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 327.3984
DD30 | K |  | 0.15 | 3.17 | 0.4755 | 1 |  | 0.4755 | 0.57 | 29 | 7.86 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 8.8032
DD | D |  | 5.6 | 2.8 | 15.68 | 1 | 13.02 | 2.66 | 0.479 | 29 | 36.9501 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 39.5366
DD25 | D |  | 5.6 | 0.37 | 2.072 | 1 |  | 2.072 | 0.577 | 29 | 34.6708 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 37.0977
ÇP | D |  | 4.65 | 2.8 | 13.02 | 1 |  | 13.02 | 2.4 | 29 | 906.192 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 969.6254
DD30 | D |  | 0.9 | 2.67 | 2.403 | 1 |  | 2.403 | 0.57 | 29 | 39.7216 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 42.5021
DD | G |  | 4.45 | 2.8 | 12.46 | 1 |  | 12.46 | 0.479 | 29 | 173.0819 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 176.5435
DD25 | G |  | 4.45 | 0.37 | 1.6465 | 1 |  | 1.6465 | 0.577 | 29 | 27.5509 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 28.1019
DD30 | G |  | 0.15 | 3.17 | 0.4755 | 1 |  | 0.4755 | 0.57 | 29 | 7.86 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 8.0172
Ta |  |  | 3.5 | 2.8 | 9.8 | 1 |  | 9.8 | 0.318 | 20 | 62.328 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 66.691
Ta |  |  | 1.4 | 2.2 | 3.08 | 1 |  | 3.08 | 0.318 | 20 | 19.5888 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 20.96
Ta |  |  | 4.6 | 6.5 | 29.9 | 1 |  | 29.9 | 0.318 | 20 | 190.164 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 203.4755
2088.1179
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 29.1 | 0.9 | 0.67 | 29 | 1.2 | 1221.2921
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 3309.41
[5 empty] | 1 | 0 | 2 | BANYO |  | 26ºC
DD | G |  | 1.7 | 2.8 | 4.76 | 1 | 0.36 | 4.4 | 0.479 | 35 | 73.766 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 75.2413
DD25 | G |  | 1.7 | 0.37 | 0.629 | 1 |  | 0.629 | 0.577 | 35 | 12.7027 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 12.9567
ÇP | G |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 |  | 0.36 | 2.4 | 35 | 30.24 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 30.8448
DD30 | G |  | 0.4 | 3.17 | 1.268 | 1 |  | 1.268 | 0.57 | 35 | 25.2966 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 25.8025
İD |  |  | 4.2 | 3.17 | 13.314 | 1 | 1.76 | 11.554 | 0.814 | 6 | 56.4297 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 60.3798
İK |  |  | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3.5 | 6 | 36.96 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 39.5472
Ta |  |  | 2.1 | 2.1 | 4.41 | 1 |  | 4.41 | 0.318 | 26 | 36.4619 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 39.0142
283.7866
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 2.4 | 0.9 | 0.67 | 35 | 1 | 101.304
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 385.0906
[5 empty] | 1 | 0 | 3 | ANTRE |  | 18ºC
DD30 | K |  | 1 | 3.17 | 3.17 | 1 |  | 3.17 | 0.57 | 27 | 26 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 29.12
DD | B |  | 2.4 | 2.8 | 6.72 | 1 | 1.68 | 5.04 | 0.479 | 27 | 65.1823 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 69.7451
DD25 | B |  | 2.4 | 0.37 | 0.888 | 1 |  | 0.888 | 0.577 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 27.82
ÇP | B |  | 0.6 | 2.8 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 2.4 | 27 | 108.864 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 116.4845
Ta |  |  | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 1 |  | 3.36 | 0.318 | 18 | 19.2326 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 20.5789
Ta |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1 |  | 1.96 | 0.318 | 18 | 11.219 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 12.0044
Ta |  |  | 2.4 | 5.7 | 13.68 | 1 |  | 13.68 | 0.318 | 18 | 78.3043 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 83.7856
359.5385
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 6.8 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2 | 265.7059
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 625.2444
[5 empty] | 1 | 0 | 4 | ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 3.45 | 2.8 | 9.66 | 1 | 5.04 | 4.62 | 0.479 | 29 | 64.1764 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 65.4599
DD25 | G |  | 3.45 | 0.37 | 1.2765 | 1 |  | 1.2765 | 0.577 | 29 | 21.3597 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 21.7869
ÇP | G |  | 1.8 | 2.8 | 5.04 | 1 |  | 5.04 | 2.4 | 29 | 350.784 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 357.7997
DD30 | G |  | 0.35 | 3.17 | 1.1095 | 1 |  | 1.1095 | 0.57 | 29 | 18.34 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 18.7068
DD | B |  | 3.95 | 2.3 | 9.085 | 1 |  | 9.085 | 0.479 | 29 | 126.1997 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 135.0337
DD25 | B |  | 3.95 | 0.37 | 1.4615 | 1 |  | 1.4615 | 0.577 | 29 | 24.4553 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 26.1671
DD | K |  | 0.85 | 2.8 | 2.38 | 1 |  | 2.38 | 0.479 | 29 | 33.0606 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 37.0278
DD25 | K |  | 0.85 | 0.37 | 0.3145 | 1 |  | 0.3145 | 0.577 | 29 | 5.2625 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 5.894
DöAG |  |  | 3.95 | 0.85 | 3.3575 | 1 |  | 3.3575 | 0.327 | 29 | 31.8392 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 34.0679
Ta |  |  | 3.95 | 3.8 | 15.01 | 1 |  | 15.01 | 0.318 | 20 | 95.4636 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 102.1461
804.09
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 9.2 | 0.9 | 0.67 | 29 | 1.2 | 386.113
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 1190.203
[5 empty] | 1 | 0 | 5 | BANYO |  | 26ºC
DD | G |  | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 1 | 0.36 | 6.92 | 0.479 | 35 | 116.0138 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 118.3341
DD25 | G |  | 2.6 | 0.37 | 0.962 | 1 |  | 0.962 | 0.577 | 35 | 19.4276 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 19.8161
ÇP | G |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 |  | 0.36 | 2.4 | 35 | 30.24 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 30.8448
DD30 | G |  | 0.2 | 3.17 | 0.634 | 1 |  | 0.634 | 0.57 | 35 | 12.6483 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 12.9013
İD |  |  | 2.7 | 3.17 | 8.559 | 1 | 1.76 | 6.799 | 0.814 | 8 | 44.2751 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 47.3743
İK |  |  | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3.5 | 8 | 49.28 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 52.7296
İD |  |  | 3.4 | 3.17 | 10.778 | 1 |  | 10.778 | 0.814 | 6 | 52.6398 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 56.3245
Ta |  |  | 2.8 | 2.8 | 7.84 | 1 |  | 7.84 | 0.318 | 26 | 64.8211 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 69.3586
407.6834
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 2.4 | 0.9 | 0.67 | 35 | 1 | 101.304
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 508.9874
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1 NK | Tarih | 2021-03-12
[5 empty] | PROJE ADI : |  | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK | [5 empty] | Sayfa : | 6
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1 | 0 | 6 | SAUNA |  | 30ºC
DD | G |  | 1.1 | 2.8 | 3.08 | 1 | 0.36 | 2.72 | 0.479 | 30 | 39.0864 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 39.8681
DD25 | G |  | 1.1 | 0.37 | 0.407 | 1 |  | 0.407 | 0.577 | 39 | 9.1587 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 9.3419
ÇP | G |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 |  | 0.36 | 2.4 | 39 | 33.696 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 34.3699
DD30 | G |  | 0.2 | 3.17 | 0.634 | 1 |  | 0.634 | 0.57 | 39 | 14.0938 | 7 | 0 | -5 | 1.02 | 14.3757
İD |  |  | 4.2 | 3.17 | 13.314 | 1 | 1.76 | 11.554 | 0.814 | 4 | 37.6198 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 40.2532
İK |  |  | 0.8 | 2.2 | 1.76 | 1 |  | 1.76 | 3.5 | 4 | 24.64 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 26.3648
İD |  |  | 1.3 | 3.17 | 4.121 | 1 |  | 4.121 | 0.814 | 12 | 40.2539 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 43.0717
Dö |  |  | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 1 |  | 2.73 | 0.561 | 8 | 12.2522 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 13.1099
Ta |  |  | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 1 |  | 2.73 | 0.318 | 30 | 26.0442 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 27.8673
248.6225
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 2.4 | 0.9 | 0.67 | 35 | 1 | 101.304
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 349.9265
[5 empty] | 1 | 0 | 7 | ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.8 | 2.8 | 10.64 | 1 | 5.04 | 5.6 | 0.479 | 29 | 77.7896 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 87.1244
DD25 | K |  | 3.8 | 0.37 | 1.406 | 1 |  | 1.406 | 0.577 | 29 | 23.5266 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 26.3498
ÇP | K |  | 1.8 | 2.8 | 5.04 | 1 |  | 5.04 | 2.4 | 29 | 350.784 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 392.8781
DD30 | K |  | 0.15 | 3.17 | 0.4755 | 1 |  | 0.4755 | 0.57 | 29 | 7.86 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 8.8032
DD | B |  | 4.55 | 2.8 | 12.74 | 1 | 2.8 | 9.94 | 0.479 | 29 | 138.0765 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 147.7419
DD25 | B |  | 4.55 | 0.37 | 1.6835 | 1 |  | 1.6835 | 0.577 | 29 | 28.17 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 30.1419
ÇP | B |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 2.4 | 29 | 194.88 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 208.5216
DD30 | B |  | 1.55 | 3.17 | 4.9135 | 1 |  | 4.9135 | 0.57 | 29 | 81.2202 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 86.9056
Ta |  |  | 3.95 | 5.1 | 20.145 | 1 |  | 20.145 | 0.318 | 20 | 128.1222 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 137.0908
1125.5572
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 16.8 | 0.9 | 0.67 | 29 | 1.2 | 705.0758
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 1830.633
[5 empty] | 1 | 0 | 8 | ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.65 | 2.8 | 10.22 | 1 |  | 10.22 | 0.479 | 29 | 141.966 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 159.0019
DD25 | K |  | 3.65 | 0.37 | 1.3505 | 1 |  | 1.3505 | 0.577 | 29 | 22.5979 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 25.3097
DD30 | K |  | 0.55 | 3.17 | 1.7435 | 1 |  | 1.7435 | 0.57 | 29 | 28.8201 | 7 | 0 | 5 | 1.12 | 32.2785
DD | D |  | 3.95 | 2.8 | 11.06 | 1 | 8.96 | 2.1 | 0.479 | 29 | 29.1711 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 31.2131
DD25 | D |  | 3.95 | 0.37 | 1.4615 | 1 |  | 1.4615 | 0.577 | 29 | 24.4553 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 26.1671
ÇP | D |  | 3.2 | 2.8 | 8.96 | 1 |  | 8.96 | 2.4 | 29 | 623.616 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 667.2691
DD30 | D |  | 1.15 | 3.17 | 3.6455 | 1 |  | 3.6455 | 0.57 | 29 | 60.2601 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 64.4783
Ta |  |  | 4.2 | 5.1 | 21.42 | 1 |  | 21.42 | 0.318 | 20 | 136.2312 | 7 | 0 | 0 | 1.07 | 145.7674
1151.4851
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 12 | 0.9 | 0.67 | 29 | 1.2 | 503.6256
[12 empty] | TOPLAM ISI KAYBI = |  |  |  | 1655.1107

## PETEK LİST
dcmmakina |  | RADYATÖR VE TEFERRUAT HESABI CETVELİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2020-01-20
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISI KAYBI | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W/h | W/m2K | W/m2K | m
Z01 | SALON+MUTFAK+ANTRE | 22 | 8195.3485 | 17.5 | 14700 | 840 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z02 | BANYO | 26 | 330.9964 | 17.5 | 1225 | 70 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z03 | KİLER | 18 | 239.0901 | 17.5 | 735 | 42 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z04 | ODA | 20 | 1170.6214 | 17.5 | 2362.5 | 135 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z05 | DUŞ | 26 | 361.3628 | 17.5 | 490 | 28 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
|  |  |  | TOPLAM = | 19512.5 | watt
101 | EB.+GİYSİ ODASI | 20 | 3309.41 | 17.5 | 4410 | 252 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
102 | BANYO | 26 | 385.0906 | 17.5 | 700 | 40 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
103 | ANTRE | 18 | 625.2444 | 17.5 | 962.5 | 55 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
104 | ODA | 20 | 1190.203 | 17.5 | 2327.5 | 133 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
105 | BANYO | 26 | 508.9874 | 17.5 | 1312.5 | 75 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
106 | SAUNA | 30 | 349.9265 | 17.5 | 490 | 28 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
107 | ODA | 20 | 1830.633 | 17.5 | 3027.5 | 173 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
108 | ODA | 20 | 1655.1107 | 17.5 | 3045 | 174 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
|  |  |  | TOPLAM = | 16275 | watt

## YERDEN ISITMA
dcmmakina |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
[7 empty] | TARİH |  |  |  | 2021-01-15
PROJE ADI : | [6 empty] | MEHMET DAL - A-B-C-D BLOK
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | ÜMİT ÇAVUŞOĞLU
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | m | Watt
Z01 | SALON+MUTFAK+ANTRE | 22 | 8195.3485 | 89 | 92.0826 | 26.6305 | 307.743 | 20 | 840 | 10.5 | 8 | 17.5 | 14700
Z02 | BANYO | 26 | 330.9964 | 6.81 | 48.6045 | 50.0652 | 6.6113 | 20 | 70 | 0.875 | 1 | 17.5 | 1225
Z03 | KİLER | 18 | 239.0901 | 4.84 | 49.3988 | 49.6371 | 4.8168 | 20 | 42 | 0.525 | 1 | 17.5 | 735
Z04 | ODA | 20 | 1170.6214 | 17.16 | 68.218 | 39.4935 | 29.6409 | 20 | 135 | 1.6875 | 2 | 17.5 | 2362.5
Z05 | DUŞ | 26 | 361.3628 | 3.66 | 98.733 | 23.0459 | 2.8 | 10 | 28 | 0.35 | 1 | 17.5 | 490
101 | EB.+GİYSİ ODASI | 20 | 3309.41 | 41.48 | 79.7833 | 33.2598 | 99.5017 | 20 | 252 | 3.15 | 2 | 17.5 | 4410
102 | BANYO | 26 | 385.0906 | 4.14 | 93.0171 | 26.1268 | 14.7393 | 10 | 40 | 0.5 | 1 | 17.5 | 700
103 | ANTRE | 18 | 625.2444 | 10.35 | 60.4101 | 43.702 | 4.68 | 20 | 55 | 0.6875 | 1 | 17.5 | 962.5
104 | ODA | 20 | 1190.203 | 14.58 | 81.6326 | 32.263 | 36.8906 | 20 | 133 | 1.6625 | 1 | 17.5 | 2327.5
105 | BANYO | 26 | 508.9874 | 7.53 | 67.5946 | 39.8295 | 12.7792 | 20 | 75 | 0.9375 | 1 | 17.5 | 1312.5
106 | SAUNA | 30 | 349.9265 | 2.53 | 138.3109 | 1.7134 | 204.2256 | 20 | 28 | 0.35 | 1 | 17.5 | 490
107 | ODA | 20 | 1830.633 | 19.62 | 93.3044 | 25.9719 | 70.4851 | 20 | 173 | 2.1625 | 2 | 17.5 | 3027.5
108 | ODA | 20 | 1655.1107 | 20.53 | 80.6191 | 32.8093 | 50.4464 | 10 | 174 | 2.175 | 2 | 17.5 | 3045

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
ZEMİN ve 1.KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 6 | MAX. BASINÇ KAYBI
VEYSEL DANIŞ 3152-30
1 |  | ISITMA ÇEVRİM SIRASI |  |  | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 |  | ODA NO |  |  | 1.1. | 1.2. | Z01 | Z02 | Z03 | Z04 | Z05 | Z06 | Z02 |  | Z03 | Z04 | 102. | 101 |  |  | 102. | 103 | 104. | 105. | 106.
3 |  | ODA ADI |  |  | Z1 1.1.: Antre; Z2 1.2.: Mutfak; Z1 Z01: Salon+Mutfak+ Hol; Z7 Z02: Oda 1 |  | Antre | Banyo | Antre | Oda 2 |  |  | Yatak Odası | Yatak Odası | Antre | Banyo | Ebv. Banyo
4 | Th1 | ODA SICAKLIĞI |  | °C | Z1 1.1.: 18; Z2 1.2.: 18; Z1 Z01: 20; Z7 Z02: 20 |  | 18 | 24 | 18 | 20 |  |  | 20 | 20 | 18 | 24 | 24
5 | Th2 | DÖŞEME ALTI SICAKLIĞI |  | °C | Z1 1.1.: 6; Z2 1.2.: 6; Z1 Z01: 6; Z7 Z02: 6 |  | 6 | 6 | 18 | 20 |  |  | 20 | 20 | 18 | 18 | 20
6 | A | NET DÖŞEME ALANI |  | m² | Z1 1.1.: 14.04; Z2 1.2.: 15.9; Z1 Z01: 43.55; Z7 Z02: 15 |  | 13.2 | 3.1 | 14.04 | 922 |  |  | 14 | 11.9 | 9.7 | 5.15 | 5.55
7 | qh | ISI KAYBI | TS 825 ve TS 2164 'e göre | W | Z1 1.1.: 699; Z2 1.2.: 653; Z1 Z01: 1782; Z7 Z02: 769 |  | 692 | 107 | 699 | 16.5 |  |  | 544 | 466 | 225 | 75 | 117
8 | q" | ISI AKISI | qh/A | W/m² | Z1 1.1.: 49.7863; Z2 1.2.: 41.0692; Z1 Z01: 40.9185; Z7 Z02: 51.2667 |  | 52.4242 | 34.5161 | 49.7863 | 0.017896 |  |  | 38.8571 | 39.1597 | 23.1959 | 14.5631 | 21.0811
9 | Rd | DÖŞEME ISIL DİRENCİ (1) | Seramik fayans | m²K/W | Z1 1.1.: 0.012; Z2 1.2.: 0.012; Z1 Z01: 0.012; Z7 Z02: 0.012 |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
10 |  | ISITMA ÇEVRİMİ SAYISI |  |  | Z1 1.1.: 1; Z2 1.2.: 1; Z1 Z01: 6; Z7 Z02: 2 |  | 1 | 1 | 1 | 24.9 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
11 | Ataban | İÇ VEYA DIŞ ÇEVRİM ALANI |  | m² | 14.04 | 15.9 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.5 | 7.5 | 13.2 | 3.1 | 14.04 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 14 | 11.9 | 9.7 | 5.15 | 5.55
12 | qtaban | İÇ VEya DIŞ ISI AKISI |  | W/m² | 49.7863 | 41.0692 | 245.4545 | 245.4545 | 245.4545 | 245.4545 | 245.4545 | 245.4545 | 102.5333 | 102.5333 | 52.4242 | 34.5161 | 49.7863 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 38.8571 | 39.1597 | 23.1959 | 14.5631 | 21.0811
13 | Ty | ORTALAMA DÖŞEME SICAKLIĞI |  | °C | 22.7812 | 22.013 | 23.9996 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24.9104 | 30 | 23.0112 | 27.4258 | 22.7812 | 20.0035 | 30 | 30 | 23.8158 | 23.8428 | 20.3861 | 25.5622 | 26.1873
14 | Ts.g | SICAK SU GİRİŞ SICAKLIĞI (2) |  | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
15 | ΔTsg | SICAK SU GİRİŞ - ODA SICAKLIĞI | Tsg - Th1 | °C | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 26 | 26
16 | Lr | BORU ARALIĞI (1) | Kat Planından |  | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20
17a | Ts.m | ORTALAMA SU SICAKLIĞI (3) | (Tsg-Tsç)/2 | °C | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 30 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 30 | 30
17b | ΔTs.m | ORTALAMA SICAK SU - ODA SICAKLIĞI |  | °C | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6 | 6
18 | ΔTs | SICAK SU GİDİŞ - DÖNÜŞ SICAKLIĞI | 2(ΔTsg - ΔTs.m) | °C | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 40 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 40 | 40
19 | q"döşeme | ALTA GEÇEN ISI AKISI (4) | 0,2 q değerinden küçük alınmıştır. | W/m² | 9.9573 | 8.2138 | 8.1837 | 8.1837 | 8.1837 | 8.1837 | 8.1837 | 8.1837 | 10.2533 | 10.2533 | 10.4848 | 6.9032 | 9.9573 | 0.0035792 | 0.0035792 | 0.0035792 | 7.7714 | 7.8319 | 4.6392 | 2.9126 | 4.2162
20 | q | ÇEVRİMİN TOPLAM ISISI | A(q"döşeme + q"tavan) | w | 838.8 | 783.6 | 356.4818 | 356.4818 | 59.4136 | 59.4136 | 59.4136 | 59.4136 | 461.4 | 461.4 | 830.4 | 128.4 | 838.8 | 0.17824 | 0.17824 | 0.029707 | 652.8 | 559.2 | 270 | 90 | 140.4
21 | m | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163ΔTsg) | kg/h | 22.5387 | 21.0555 | 10.2173 | 10.2173 | 1.7029 | 1.7029 | 1.7029 | 1.7029 | 13.2244 | 13.2244 | 22.313 | 4.2463 | 22.5387 | 0.0051087 | 0.0051087 | 0.00085145 | 18.7102 | 16.0275 | 7.2549 | 2.9764 | 4.6432
22 | Lç | BORU UZUNLUĞU | A/Lr | m | 70.2 | 63.6 | 48.4 | 48.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 66 | 15.5 | 70.2 | 55.3333 | 55.3333 | 41.5 | 93.3333 | 59.5 | 64.6667 | 25.75 | 27.75
23 | Lb | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından | m | Z1 Z01: bağlantı boruları toplam boru boyuna ilave edilmiştir. |  |  |  |  | bağlantı boruları toplam boru boyuna ilave edilmiştir.
24 | L | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb | m | 70.2 | 63.6 | 48.4 | 48.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 66 | 15.5 | 70.2 | 55.3333 | 55.3333 | 41.5 | 93.3333 | 59.5 | 64.6667 | 25.75 | 27.75
25 | ΔPs | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | Kısım 9.4 , EK VI-14i | Pa | 2825 | 2870 | 3060 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3060 | 3000 | 2825 | 2960 | 2825 | 3060 | 3000 | 3000 | 2870 | 3060 | 2825 | 2960 | 2960
26 | Δpö | ÖZEL BASINÇ KAYIPLARI (6) | Kısım 9.4 , Denk. (8.7.22) | Pa | 141.25 | 143.5 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 153 | 150 | 141.25 | 148 | 141.25 | 153 | 150 | 150 | 143.5 | 153 | 141.25 | 148 | 148
27 | ΔP | TOPLAM BASINÇ KAYBI | ΔPs + Δpö | Pa | 2966.25 | 3013.5 | 3213 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3213 | 3150 | 2966.25 | 3108 | 2966.25 | 3213 | 3150 | 3150 | 3013.5 | 3213 | 2966.25 | 3108 | 3108
28 | ΔPd | DENGELENMESİ GEREKEN BASINÇ(7) | Δpmax - ΔP | Pa | 6861.75 | 6814.5 | 6615 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6615 | 6678 | 6861.75 | 6720 | 6861.75 | 6615 | 6678 | 6678 | 6814.5 | 6615 | 6861.75 | 6720 | 6720
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | Z1 Z01: BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[7 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  | Z2 Z02: için R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Sıcak su girişi ( kazan çıkış suyu sıcaklığı ) 50 °C olarak seçilmiştir. |  |  |  | Z2 Z02: toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Şek. 19.7.1 den bulunmuştur..
(4) | Bu ısı , geçiş bağlantılarından hesaplanabildiği gibi maksimum 0,2 q" olarak alınmıştır.
(5) | R ( Pa/m) özgül basın. Kayıpları EK VI-14f ' de 15x1 çapındakiboru çapına göre alınmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma çevriminin basıncı , kollektördeki reglaj vanası ile ayarlanmalıdır…
Th1 + ( q"/8,92 ) 〖^(1/1,1)〗

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
2. ve 3. KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 6 | MAX. BASINÇ KAYBI
KAT
1 |  | ISITMA ÇEVRİM SIRASI |  |  | Z01 | Z02 | Z03 | [5 empty] | Z04 | 201 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 103 | 104 | [7 empty] | 103 | [6 empty] | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309
2 |  | ODA NO |  |  | 1.1. | [8 empty] | 3.1. | 3.1. | 3.9. |  | 3.3. | 3.8. | 3.4. | 3.5. | 3.10. | 3.7. | 2.6. |  |  | 2.2. | 101 |  | 2.6. |  | 2.7. | 2.8. | 105 | 106 | 107 |  | 108 |  | 4.4. | 4.3. |  | 4.1. | 4.2. | 4.6. | 4.7. | 4.10. | 4.9.
3 |  | ODA ADI |  |  | İşyeri | İşyeri | İşyeri | Salon | Salon | Salon | Salon | Salon | İşyeri | Koridor | Mutfak | Salon |  | Yatak Odası | Yatak Odası | Hol | Salon | Mutfak | Yatak Odası | Hol | Yatak Odası | SalonMutfak | Oda | Çocuk Odası | Eb.Od | Oda | Oda | Oda | Çocuk Odası | Oturma Odası | Sauna | Oda | Oda | Oda | Oda | Hol | Salon+Mutfak |  | Yatak Odası | Yatak Odası | Hol | Salon | Mutfak | Yatak Odası
4 | Th1 | ODA SICAKLIĞI |  | °C | 20 | [8 empty] | 18 | 18 | 22 |  | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 22 | 30 | 20 |  | 20 |  | 18 | 20 |  | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20
5 | Th2 | DÖŞEME ALTI SICAKLIĞI |  | °C | 6 | [8 empty] | 18 | 18 | 22 |  | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 |  |  | 20 | 22 |  | 22 |  | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 |  | 20 |  | 18 | 20 |  | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20
6 | A | NET DÖŞEME ALANI |  | m² | 114.76 | [8 empty] | 5.64 | 5.64 | 25.49 |  | 11.69 | 12.11 | 7.03 | 22.4 | 12.39 | 16.96 | 7.03 |  |  | 15.47 | 46 |  | 28.62 |  | 17.21 | 14.15 | 23.9 | 2.53 | 19.62 |  | 20.53 |  | 5.64 | 25.49 |  | 11.69 | 12.11 | 7.03 | 22.4 | 12.39 | 16.96
7 | qh | ISI KAYBI | TS 825 ve TS 2164 'e göre | W | 5661 | [8 empty] | 120 | 120 | 731 |  | 351 | 924 | 136 | 849 | 348 | 486 | 2426 |  |  | 1057 | 3309.41 |  | 2146 |  | 1115 | 932 | 1883 | 349.9265 | 1830.633 |  | 1655.1107 |  | 161 | 945 |  | 448 | 1040 | 187 | 1049 | 356 | 619
8 | q" | ISI AKISI | qh/A | W/m² | 49.329 | [8 empty] | 21.2766 | 21.2766 | 28.6779 |  | 30.0257 | 76.3006 | 19.3457 | 37.9018 | 28.0872 | 28.6557 | 345.0925 |  |  | 68.3258 | 71.9437 |  | 74.9825 |  | 64.7879 | 65.8657 | 78.7866 | 138.3109 | 93.3044 |  | 80.6191 |  | 28.5461 | 37.0734 |  | 38.3234 | 85.8794 | 26.6003 | 46.8304 | 28.7328 | 36.4976
9 | Rd | DÖŞEME ISIL DİRENCİ (1) | Seramik fayans | m²K/W | 0.012 | [8 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
10 |  | ISITMA ÇEVRİMİ SAYISI |  |  | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Ataban | İÇ VEYA DIŞ ÇEVRİM ALANI |  | m² | 28.9 | 28.4 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 5.64 | 5.64 | 14.1 | 11.39 | 11.69 | 12.11 | 7.03 | 22.4 | 12.39 | 16.96 | 13.1 | 14.9 | 0 | 15.47 | 20 | 0 | 13.62 | 15 | 17.21 | 14.15 | 23.9 | 2.53 | 9 | 11 | 9 | 11.5 | 5.64 | 14.1 | 11.39 | 11.69 | 12.11 | 7.03 | 22.4 | 12.39 | 16.96
12 | qtaban | İÇ VEya DIŞ ISI AKISI |  | W/m² | 195.8824 | 199.331 | 210.4461 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 185.2421 | 21.2766 | 21.2766 | 51.844 | 64.1791 | 30.0257 | 76.3006 | 19.3457 | 37.9018 | 28.0872 | 28.6557 | 185.1908 | 162.8188 | #DIV/0! | 68.3258 | 165.4705 | #DIV/0! | 157.5624 | 143.0667 | 64.7879 | 65.8657 | 78.7866 | 138.3109 | 203.4037 | 166.4212 | 183.9012 | 143.9227 | 28.5461 | 67.0213 | 82.9675 | 38.3234 | 85.8794 | 26.6003 | 46.8304 | 28.7328 | 36.4976
13 | Ty | ORTALAMA DÖŞEME SICAKLIĞI |  | °C | 24.7412 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20.2058 | 20.2058 | 24.8943 | 24.8943 | 23.0178 | 27.0513 | 20.0228 | 25.7303 | 20.8399 | 22.8922 | 45.8413 | 45.8413 | 45.8413 | 26.3773 | 26.6839 | 26.6839 | 26.9404 | 26.9404 | 26.0761 | 26.1681 | 29.2601 | 42.1157 | 28.468 | 28.468 | 27.4136 | 27.4136 | 20.8821 | 23.6561 | 23.6561 | 23.7681 | 27.8525 | 20.7028 | 26.5222 | 20.8993 | 23.6044
14 | Ts.g | SICAK SU GİRİŞ SICAKLIĞI (2) |  | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
15 | ΔTsg | SICAK SU GİRİŞ - ODA SICAKLIĞI | Tsg - Th1 | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30 | 32 | 32 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30
16 | Lr | BORU ARALIĞI (1) | Kat Planından |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20
17a | Ts.m | ORTALAMA SU SICAKLIĞI (3) | (Tsg-Tsç)/2 | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 44 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 44 | 36 | 40
17b | ΔTs.m | ORTALAMA SICAK SU - ODA SICAKLIĞI |  | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20
18 | ΔTs | SICAK SU GİDİŞ - DÖNÜŞ SICAKLIĞI | 2(ΔTsg - ΔTs.m) | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 12 | 28 | 20 | 20 | 20 | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 12 | 28 | 20
19 | q"döşeme | ALTA GEÇEN ISI AKISI (4) | 0,2 q değerinden küçük alınmıştır. | W/m² | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 9.8658 | 4.2553 | 4.2553 | 5.7356 | 5.7356 | 0 | 4.2553 | 5.7356 | 0 | 6.0051 | 15.2601 | 69.0185 | 69.0185 | 69.0185 | 69.0185 | 14.3887 | 14.3887 | 14.9965 | 14.9965 | 12.9576 | 13.1731 | 15.7573 | 27.6622 | 18.6609 | 18.6609 | 16.1238 | 16.1238 | 5.7092 | 7.4147 | 7.4147 | 16.1238 | 5.7092 | 7.4147 | 0 | 7.6647 | 17.1759
20 | q | ÇEVRİMİN TOPLAM ISISI | A(q"döşeme + q"tavan) | w | 1710.7309 | 1681.1335 | 1592.3412 | 1710.7309 | 6793.2 | 1710.7309 | 1710.7309 | 1710.7309 | 1808.9944 | 144 | 144 | 485.2303 | 391.9697 | 351 | 975.5319 | 176.3211 | 849 | 422.4036 | 744.8116 | 5424.8535 | 6170.2532 | 0 | 2124.7161 | 1726.6487 | 0 | 1225.5145 | 1349.6855 | 1338 | 1118.4 | 2259.6 | 419.9119 | 1007.6879 | 205.2698 | 870.6866 | 185.424 | 193.2 | 627.2813 | 506.7187 | 636.4875 | 1109.1387 | 239.1251 | 1049 | 450.9653 | 910.3031
21 | m | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163ΔTsg) | kg/h | 49.0321 | 48.1838 | 45.6389 | 49.0321 | 194.7034 | 49.0321 | 49.0321 | 49.0321 | 51.8485 | 3.8693 | 3.8693 | 14.9008 | 12.0369 | 10.0602 | 27.9602 | 4.7378 | 26.0717 | 11.3501 | 21.3474 | 145.7667 | 165.7957 | 0 | 60.8976 | 49.4884 | 0 | 35.1251 | 38.684 | 38.3491 | 32.055 | 69.3895 | 18.053 | 28.8819 | 5.8833 | 24.9552 | 5.3145 | 5.1913 | 17.9788 | 14.5233 | 18.2427 | 31.7896 | 6.4253 | 32.2135 | 12.1175 | 26.0907
22 | Lç | BORU UZUNLUĞU | A/Lr | m | 96.3333 | 94.6667 | 89.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8667 | 28.2 | 28.2 | 70.5 | 56.95 | 58.45 | 60.55 | 35.15 | 74.6667 | 61.95 | 84.8 | 65.5 | 74.5 | 0 | 77.35 | 200 | 0 | 68.1 | 75 | 86.05 | 70.75 | 119.5 | 25.3 | 90 | 110 | 90 | 115 | 28.2 | 70.5 | 56.95 | 58.45 | 60.55 | 35.15 | 74.6667 | 61.95 | 84.8
23 | Lb | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından | m | bağlantı boruları toplam boru boyuna ilave edilmiştir. | [7 empty] | 201: bağlantı boruları toplam boru boyuna ilave edilmiştir.; 201: bağlantı boruları toplam boru boyuna ilave edilmiştir. | [14 empty] | bağlantı boruları toplam boru boyuna ilave edilmiştir.
24 | L | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb | m | 96.3333 | 94.6667 | 89.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8667 | 28.2 | 28.2 | 70.5 | 56.95 | 58.45 | 60.55 | 35.15 | 74.6667 | 61.95 | 84.8 | 65.5 | 74.5 | 0 | 77.35 | 200 | 0 | 68.1 | 75 | 86.05 | 70.75 | 119.5 | 25.3 | 90 | 110 | 90 | 115 | 28.2 | 70.5 | 56.95 | 58.45 | 60.55 | 35.15 | 74.6667 | 61.95 | 84.8
25 | ΔPs | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | Kısım 9.4 , EK VI-14i | Pa | 3060 | 3000 | 3040 | 3060 | 2646 | 3060 | 3060 | 858 | 3080 | 3800 | 3800 | 2450 | 2450 | 2820 | 2480 | 2520 | 2740 | 2430 | 2650 | 2840 | 2840 | 2800 | 3400 | 2800 | 2800 | 2950 | 2900 | 2450 | 3150 | 3400 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3720 | 2450 | 2450 | 2820 | 2480 | 2520 | 2740 | 2430 | 2650
26 | Δpö | ÖZEL BASINÇ KAYIPLARI (6) | Kısım 9.4 , Denk. (8.7.22) | Pa | 153 | 150 | 152 | 153 | 132.3 | 153 | 153 | 42.9 | 154 | 190 | 190 | 122.5 | 122.5 | 141 | 124 | 126 | 137 | 121.5 | 132.5 | 142 | 142 | 140 | 170 | 140 | 140 | 147.5 | 145 | 122.5 | 157.5 | 170 | 190 | 140 | 140 | 140 | 140 | 186 | 122.5 | 122.5 | 141 | 124 | 126 | 137 | 121.5 | 132.5
27 | ΔP | TOPLAM BASINÇ KAYBI | ΔPs + Δpö | Pa | 3213 | 3150 | 3192 | 3213 | 2778.3 | 3213 | 3213 | 900.9 | 3234 | 3990 | 3990 | 2572.5 | 2572.5 | 2961 | 2604 | 2646 | 2877 | 2551.5 | 2782.5 | 2982 | 2982 | 2940 | 3570 | 2940 | 2940 | 3097.5 | 3045 | 2572.5 | 3307.5 | 3570 | 3990 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 3906 | 2572.5 | 2572.5 | 2961 | 2604 | 2646 | 2877 | 2551.5 | 2782.5
28 | ΔPd | DENGELENMESİ GEREKEN BASINÇ(7) | Δpmax - ΔP | Pa | 6615 | 6678 | 6636 | 6615 | 7049.7 | 6615 | 6615 | 8927.1 | 6594 | 5838 | 5838 | 7255.5 | 7255.5 | 6867 | 7224 | 7182 | 6951 | 7276.5 | 7045.5 | 6846 | 6846 | 6888 | 6258 | 6888 | 6888 | 6730.5 | 6783 | 7255.5 | 6520.5 | 6258 | 5838 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 5922 | 7255.5 | 7255.5 | 6867 | 7224 | 7182 | 6951 | 7276.5 | 7045.5
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  |  | R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Sıcak su girişi ( kazan çıkış suyu sıcaklığı ) 50 °C olarak seçilmiştir. |  |  |  |  | toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Şek. 19.7.1 den bulunmuştur..
(4) | Bu ısı , geçiş bağlantılarından hesaplanabildiği gibi maksimum 0,2 q" olarak alınmıştır.
(5) | R ( Pa/m) özgül basın. Kayıpları EK VI-14f ' de 15x1 çapındakiboru çapına göre alınmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma çevriminin basıncı , kollektördeki reglaj vanası ile ayarlanmalıdır…
Th1 + ( q"/8,92 ) 〖^(1/1,1)〗