## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Mak. Müh. Bayram GENÇ Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya TEL: 0264 272 00 49 rotasmuhendislik@gmail.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | BAYRAM GENÇ
OFİSLER YERDEN ISITMA (KOMBİLİ) + DÜKKÂN KLİMA PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | EMİNE TUNCE - İŞ YERİ (ZEMİN + 2 KAT, 2 DÜKKÂN + 8 OFİS)
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
SAKARYA | SERDİVAN |  | YAZLIK |  |  | G24B23A3B | - | 5799
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME | 3A | 3 | ZEMİN + 2 |  |  | 2026-10-12 | İŞ YERİ (DÜKKÂN + OFİS)

## TEKNİK RAPOR
KALORİFER TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
| Binanın Yeri |  | / SAKARYA
| Sıcaklık Bölgesi | : TS 825 | -6 °C (Sakarya)
| Bina Tipi | : Zemin kat dükkân, 1. ve 2. kat ofis
| Isıtıcı Cinsi | : Ofis: duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombi (her ofiste 1 adet, 24 kW); dükkân: duvar tipi split klima
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz (ofis) / elektrik (dükkân klima)
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 / 45-35 °C
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | : Bitişik nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : Zemin (2 dükkân) + 2 normal kat (her katta 4 ofis)
| Radyatör Türü | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli)
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 20°C
| Oturma Odası |  | : 20°C
| Yatak Odası |  | : 20°C
| Banyo |  | : 24°C
| Hol |  | : 18°C (kollektör bağlantı boruları ile ısıtılır)
| Çatı Arası |  | : -6°C (teras çatı)
| Toprağa Bitişik Döşeme |  | : 6°C
| Mutfak |  | : 20°C
1.3. | Isı İletim Katsayıları:
| Dış Duvar : | : | 0.344 | W/M²k
| Kiriş 25 cm | : | 0.387 | W/M²k
| Kiriş 30 cm | : | 0.384 | W/M²k
| Kapı : | : | 2 | W/M²k
| Pencere : | : | 1.8 | W/M²k
| Döşeme ara : | : | 0 | W/M²k
| Merdiven Duvarı | : | 0.332 | W/M²k
| Merdiven Kiriş-kolon | : | 0.375 | W/M²k
| Döşeme | : | 0.312 | W/M²k
| Tavan : | : | 0.266 | W/M²k
| Döşeme Açık Geçit | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm kolon kiriş | : | 0 | W/M²k
| İç Duvar | : | 1.915 | W/M²k
Kullanılan Kısaltmalar:
| Dış Duvar | :DD
| Pencere | :ÇP
| İç Kapı | :İK
| Dış Kapı | :DK
| Balkon Kapısı | :BK
| Döşeme | :Dö
| Tavan | :Ta
| Dükkan | :DÜK
| Bodrum | :B
| Sürgülü kapı | :SK
| Kiriş - Kolon | : DD2
| İç Taban | :Dö
| İç Duvar | : İD
| Merdiven Duvarı | : İDM
| Merdiven Kiriş-kolon | : İDMK

## ZEMİN
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN (DÜKKÂN) | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z | 0 | Z01 | DÜKKÂN-1 |  | 20ºC
DD | K |  | 12.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 12 | 3 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD | G |  | 13.4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 100.38 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z02 | DÜKKÂN-2 |  | 20ºC
DD | K |  | 15 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 14 | 3 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD | G |  | 10.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 105.71 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## 1 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. NORMAL | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 4
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1 | 0 | 101 | OFİS 1 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.5 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 4.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 102 | OFİS 1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.2 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 3.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 103 | OFİS 1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 4.15 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 104 | OFİS 1 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 0.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.8 | 1.4 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 105 | OFİS 1 LVB.WC |  | 24ºC
DD | G |  | 1.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 30 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 30 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 30 |  | 7 | 0 | -5
İDA |  |  | 1.9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 19 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 109 | OFİS 1 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 111 | OFİS 2 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.8 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 112 | OFİS 2 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.1 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.7 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 113 | OFİS 2 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.6 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 114 | OFİS 2 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 115 | OFİS 2 LVB.WC |  | 24ºC
İD |  |  | 6.6 | 3 |  | 1 |  |  | 1.915 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 119 | OFİS 2 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 121 | OFİS 3 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.5 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 122 | OFİS 3 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.9 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 123 | OFİS 3 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.8 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 124 | OFİS 3 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 125 | OFİS 3 LVB.WC |  | 24ºC
İD |  |  | 6.6 | 3 |  | 1 |  |  | 1.915 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 129 | OFİS 3 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 131 | OFİS 4 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.8 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.4 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 4.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 132 | OFİS 4 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.45 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 3.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 133 | OFİS 4 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.45 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 3.8 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 134 | OFİS 4 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 0.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.8 | 1.4 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 135 | OFİS 4 LVB.WC |  | 24ºC
DD | G |  | 1.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 30 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 30 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 30 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 1.915 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 139 | OFİS 4 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## 2 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 2. NORMAL | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 5
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 2 | 0 | 201 | OFİS 5 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.5 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 4.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 19.54 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 202 | OFİS 5 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.2 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 3.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 10.1 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 203 | OFİS 5 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 4.15 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 10.96 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 204 | OFİS 5 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 0.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.8 | 1.4 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 3.83 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 205 | OFİS 5 LVB.WC |  | 24ºC
DD | G |  | 1.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 30 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 30 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 30 |  | 7 | 0 | -5
İDA |  |  | 1.9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 19 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.73 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 24 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 209 | OFİS 5 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.87 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 211 | OFİS 6 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.8 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 10.76 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 212 | OFİS 6 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.1 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.7 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 10.68 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 213 | OFİS 6 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.6 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 13.32 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 214 | OFİS 6 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.65 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 215 | OFİS 6 LVB.WC |  | 24ºC
İD |  |  | 6.6 | 3 |  | 1 |  |  | 1.915 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.9 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 24 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 219 | OFİS 6 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 221 | OFİS 7 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.5 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 13.1 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 222 | OFİS 7 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.9 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 10.75 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 223 | OFİS 7 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.8 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 10.77 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 224 | OFİS 7 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.97 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 225 | OFİS 7 LVB.WC |  | 24ºC
İD |  |  | 6.6 | 3 |  | 1 |  |  | 1.915 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.9 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 24 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 229 | OFİS 7 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 231 | OFİS 8 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.8 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3.4 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 4.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 19.19 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 232 | OFİS 8 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.45 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 3.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.62 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 233 | OFİS 8 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.45 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 3.8 | 2.7 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 11.24 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 234 | OFİS 8 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 0.9 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.8 | 1.4 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 3.83 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 235 | OFİS 8 LVB.WC |  | 24ºC
DD | G |  | 1.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 30 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 30 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 30 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 1.915 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.83 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 24 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 30 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 239 | OFİS 8 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 10.07 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## PETEK LİST
ROTAŞ |  | MAHAL VE YERDEN ISITMA BORU BOYU ÇİZELGESİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2026-10-12
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISI KAYBI | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W/h | W/m2K | W/m2K | m
101 | OFİS 1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 134.68 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
102 | OFİS 1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 69.88 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
103 | OFİS 1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 106.9 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
104 | OFİS 1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 15.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
105 | OFİS 1 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 22.84 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
109 | OFİS 1 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 20.45 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
111 | OFİS 2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 72.68 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
112 | OFİS 2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 67.84 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
113 | OFİS 2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 83.98 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
114 | OFİS 2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 14.94 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
115 | OFİS 2 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 26.46 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
119 | OFİS 2 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 17.83 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
121 | OFİS 3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 88.65 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
122 | OFİS 3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 66.3 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
123 | OFİS 3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 65.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
124 | OFİS 3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 13.66 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
125 | OFİS 3 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 24.16 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
129 | OFİS 3 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 14.2 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
131 | OFİS 4 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 123.58 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
132 | OFİS 4 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 69.6 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
133 | OFİS 4 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 104.23 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
134 | OFİS 4 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 15.22 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
135 | OFİS 4 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 27.22 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
139 | OFİS 4 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 16.09 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt
201 | OFİS 5 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 134.68 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
202 | OFİS 5 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 69.88 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
203 | OFİS 5 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 106.9 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
204 | OFİS 5 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 15.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
205 | OFİS 5 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 22.84 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
209 | OFİS 5 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 20.45 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
211 | OFİS 6 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 72.68 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
212 | OFİS 6 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 67.84 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
213 | OFİS 6 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 83.98 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
214 | OFİS 6 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 14.94 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
215 | OFİS 6 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 26.46 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
219 | OFİS 6 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 17.83 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
221 | OFİS 7 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 88.65 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
222 | OFİS 7 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 66.3 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
223 | OFİS 7 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 65.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
224 | OFİS 7 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 13.66 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
225 | OFİS 7 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 24.16 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
229 | OFİS 7 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 14.2 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
231 | OFİS 8 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 123.58 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
232 | OFİS 8 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 69.6 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
233 | OFİS 8 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 104.23 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
234 | OFİS 8 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 15.22 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
235 | OFİS 8 LVB.WC | 24 |  | 17.5 |  | 27.22 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
239 | OFİS 8 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 16.09 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt

## YERDEN ISITMA
ROTAŞ |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
TARİH
PROJE ADI :
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | BAYRAM GENÇ
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | m | Watt
|  |  |  | 19.54 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.96 |  |  |  | 10 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.83 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.73 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.87 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.76 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.68 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 13.32 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.65 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.9 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 13.1 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.75 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.77 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.97 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.9 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 19.19 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 9.62 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 11.24 |  |  |  | 10 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.83 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.83 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.07 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 19.54 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.96 |  |  |  | 10 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.83 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.73 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.87 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.76 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.68 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 13.32 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.65 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.9 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 13.1 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.75 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.77 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.97 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.9 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 19.19 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 9.62 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 11.24 |  |  |  | 10 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 3.83 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.83 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.07 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
1. KAT (OFİS 1 - OFİS 4) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 11449 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 30 | MAX. BASINÇ KAYBI = 2741 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P2 | P3 | P1 | P4 | P5 | P6 | P7 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P1 | P8 | P5 | P6 | P7 | P3 | P4 | P2 | P1
[5 empty] | Z101 | Z101 | Z102 | Z103 | Z103 | Z104 | Z105 | Z111 | Z111 | Z112 | Z112 | Z113 | Z113 | Z114 | Z115 | Z121 | Z121 | Z122 | Z122 | Z123 | Z123 | Z124 | Z125 | Z131 | Z131 | Z132 | Z133 | Z133 | Z134 | Z135
[5 empty] | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 8.56 | 8.56 | 8.9 | 4.93 | 4.93 | 2.06 | 2.28 | 4.58 | 4.58 | 4.51 | 4.51 | 5.77 | 5.77 | 1.52 | 2.19 | 5.57 | 5.57 | 4.69 | 4.69 | 4.61 | 4.61 | 1.46 | 2.19 | 8.38 | 8.38 | 8.9 | 4.96 | 4.96 | 2.06 | 2.36
[5 empty] | 478 | 478 | 639.7 | 502.6 | 502.6 | 210.5 | 179.2 | 389.8 | 389.8 | 379.2 | 379.2 | 475 | 475 | 32.3 | 189.3 | 464.3 | 464.3 | 400.5 | 400.5 | 389.8 | 389.8 | 32.3 | 189.3 | 467.4 | 467.4 | 681.4 | 474.2 | 474.2 | 210.5 | 243.2
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163.ΔTs)
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 8.58 | 12 | 10.58 | 1.96 | 6.38 | 1.42 | 0 | 4.11 | 7.51 | 3.71 | 4.03 | 1.52 | 5.46 | 4.8 | 4.51 | 4.96 | 9.39 | 1.8 | 1.9 | 0.56 | 3.64 | 3.94 | 2.21 | 5.18 | 6.64 | 10.3 | 0.43 | 4.56 | 1.46 | 3.6
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, Blasius) |  | 883 | 929 | 2346 | 725 | 788 | 90 | 115 | 380 | 418 | 360 | 364 | 535 | 588 | 14 | 141 | 551 | 608 | 373 | 374 | 343 | 377 | 12 | 129 | 804 | 823 | 2610 | 668 | 723 | 90 | 186
Δpmax = 9828 Pa
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir.
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 45/35 °C rejimine göre 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır (1. katın altı klimalı dükkân, 2. katın altı ısıtılan ofis).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
2. KAT (OFİS 5 - OFİS 8) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 12770 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 30 | MAX. BASINÇ KAYBI = 3262 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P2 | P3 | P1 | P4 | P5 | P6 | P7 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P1 | P8 | P5 | P6 | P7 | P3 | P4 | P2 | P1
[5 empty] | Z201 | Z201 | Z202 | Z203 | Z203 | Z204 | Z205 | Z211 | Z211 | Z212 | Z212 | Z213 | Z213 | Z214 | Z215 | Z221 | Z221 | Z222 | Z222 | Z223 | Z223 | Z224 | Z225 | Z231 | Z231 | Z232 | Z233 | Z233 | Z234 | Z235
[5 empty] | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC | ODA | ODA | ODA | ODA | ODA | MUTFAK | LVB.WC
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24
[5 empty] | 8.56 | 8.56 | 8.9 | 4.93 | 4.93 | 2.06 | 2.28 | 4.58 | 4.58 | 4.51 | 4.51 | 5.77 | 5.77 | 1.52 | 2.19 | 5.57 | 5.57 | 4.69 | 4.69 | 4.61 | 4.61 | 1.46 | 2.19 | 8.38 | 8.38 | 8.9 | 4.96 | 4.96 | 2.06 | 2.36
[5 empty] | 550.3 | 550.3 | 714.4 | 543.2 | 543.2 | 238.8 | 202.5 | 429.6 | 429.6 | 418.7 | 418.7 | 524.3 | 524.3 | 59.3 | 214.1 | 512.8 | 512.8 | 440.2 | 440.2 | 429.7 | 429.7 | 61.7 | 214.1 | 538.4 | 538.4 | 752.6 | 515.8 | 515.8 | 238.8 | 267.4
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163.ΔTs)
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 8.58 | 12 | 10.58 | 1.96 | 6.38 | 1.42 | 0 | 4.11 | 7.51 | 3.71 | 4.03 | 1.52 | 5.46 | 4.8 | 4.51 | 4.96 | 9.39 | 1.8 | 1.9 | 0.56 | 3.64 | 3.94 | 2.21 | 5.18 | 6.64 | 10.3 | 0.43 | 4.56 | 1.46 | 3.6
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, Blasius) |  | 1694 | 1782 | 2847 | 1292 | 1404 | 102 | 130 | 419 | 460 | 398 | 402 | 591 | 649 | 25 | 160 | 608 | 672 | 410 | 412 | 378 | 416 | 24 | 146 | 926 | 948 | 3106 | 727 | 787 | 102 | 205
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  |  | R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir. |  |  |  |  | toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 45/35 °C rejimine göre 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır (1. katın altı klimalı dükkân, 2. katın altı ısıtılan ofis).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## KLİMA HESABI
DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ISI KAZANCI HESABI VE CİHAZ SEÇİMİ
Yöntem: CLTD / SHGF basit yöntem (TS 2164 - ASHRAE esaslı). Dış 34 °C KT / 24 °C YT (Sakarya), iç 26 °C %50
PROJE : EMİNE TUNCE'YE AİT İŞ YERİ (SERDİVAN YAZLIK MAH. 5799 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
SABİTLER
Dış duvar U (W/m²K) |  |  | 0.4
Cam U (W/m²K) |  |  | 1.8
Cam gölgeleme katsayısı SC |  |  | 0.55
Cam soğutma yük faktörü CLF |  |  | 0.8
Dış kuru termometre (°C) |  |  | 34
İç sıcaklık (°C) |  |  | 26
Dış mutlak nem (kg/kg) |  |  | 0.014725
İç mutlak nem (kg/kg) |  |  | 0.010535
m² / kişi |  |  | 8
Kişi duyulur (W) |  |  | 75
Kişi gizli (W) |  |  | 55
Aydınlatma (W/m²) |  |  | 12
Cihaz (W/m²) |  |  | 8
Taze hava (l/s.kişi) |  |  | 8
Emniyet katsayısı |  |  | 1.1
YÖNLERE GÖRE CLTD (K) / MAKS. GÜNEŞ KAZANCI (W/m²)
YÖN | CLTD | SHG
KUZEY | 6 | 75
DOĞU | 13 | 420
GÜNEY | 10 | 150
BATI | 15 | 450
DÜKKÂN-1 (A = 100.38 m²)
KALEM | YÖN | ALAN / ADET | U / KATSAYI | ΔT / CLTD / q | Q (W) | AÇIKLAMA
Alan (m²) |  | 100.38
Kişi sayısı
Duvar iletim | K |  |  |  |  | L=12.90 m, H=4.50 m
Cam iletim | K | 36 |  |  |  | 12x3x1
Cam güneş | K | 36 |  |  |  | SC x CLF x SHG
Duvar iletim | G |  |  |  |  | L=13.40 m, H=4.50 m
İnsan duyulur |  |  | 1 |  |  | kişi x W
Aydınlatma |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Cihaz / ekipman |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Taze hava duyulur |  |  | 1207.2 |  |  | V(m³/s) x ρcp x ΔT
DUYULUR TOPLAM
İnsan gizli |  |  | 1
Taze hava gizli |  |  | 3001200 |  |  | V x ρ x hfg x Δw
GİZLİ TOPLAM
TOPLAM ISI KAZANCI (x emniyet)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) |  |  |  |  | 4292.4 | ZEMİN sayfası ile aynı yöntem
SEÇİLEN CİHAZ |  | 2 | adet x | 18000
DÜKKÂN-2 (A = 105.71 m²)
KALEM | YÖN | ALAN / ADET | U / KATSAYI | ΔT / CLTD / q | Q (W) | AÇIKLAMA
Alan (m²) |  | 105.71
Kişi sayısı
Duvar iletim | K |  |  |  |  | L=15.00 m, H=4.50 m
Cam iletim | K | 42 |  |  |  | 14x3x1
Cam güneş | K | 42 |  |  |  | SC x CLF x SHG
Duvar iletim | G |  |  |  |  | L=10.50 m, H=4.50 m
İnsan duyulur |  |  | 1 |  |  | kişi x W
Aydınlatma |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Cihaz / ekipman |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Taze hava duyulur |  |  | 1207.2 |  |  | V(m³/s) x ρcp x ΔT
DUYULUR TOPLAM
İnsan gizli |  |  | 1
Taze hava gizli |  |  | 3001200 |  |  | V x ρ x hfg x Δw
GİZLİ TOPLAM
TOPLAM ISI KAZANCI (x emniyet)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) |  |  |  |  | 4671.3 | ZEMİN sayfası ile aynı yöntem
SEÇİLEN CİHAZ |  | 2 | adet x | 18000

## YAĞMUR SUYU
YAĞMUR SUYU İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI
ROTAŞ yöntemi: S = P x 0,75 ; A = S / f ; D = 1,13 x √A
PROJE : EMİNE TUNCE'YE AİT İŞ YERİ (SERDİVAN YAZLIK MAH. 5799 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
P = Çatı (+ balkon) yatay izdüşüm alanı | 301.57 | m²
S = P x 0,75 / 1 |  | cm²
f = Yağmur iniş borusu adedi | 4 | adet
A = S / f |  | cm²
D = 1,13 x √A |  | cm
SEÇİLEN BORU
Not: Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak, yağmur suyu kanalına verilecektir.

## KOMBİ-POMPA-GENLEŞME
KOMBİ POMPASI, GENLEŞME TANKI VE PEX KANGAL KONTROLÜ
Pompa: H = Δp(en uzun devre, Churchill, yerel kayıp x1,3) + kollektör 5 kPa ; Genleşme: Vmin = (P2+1,013)/(P2-P1) x (0,01 V + ΔV) , 10→50 °C
PROJE : EMİNE TUNCE'YE AİT İŞ YERİ (SERDİVAN YAZLIK MAH. 5799 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
DAİRE | YÜK (W) | DEBİ (l/h) | Δp maks (kPa) | H (kPa) | Kombi pompası (kPa) | POMPA | Sistem suyu (l) | ΔV (l) | P1 / P2 (bar) | Vmin (l) | TANK (kombi 8 l)
1 NK OFİS 1 | 2991 | 257 | 2.34 |  | 25 |  | 44.5 | 0.53 | 0.5 / 2.5
1 NK OFİS 2 | 2710 | 233 | 0.83 |  | 25 |  | 35.1 | 0.41 | 0.5 / 2.5
1 NK OFİS 3 | 2731 | 235 | 0.86 |  | 25 |  | 34.2 | 0.4 | 0.5 / 2.5
1 NK OFİS 4 | 3018 | 260 | 2.94 |  | 25 |  | 43.4 | 0.51 | 0.5 / 2.5
2 NK OFİS 5 | 3343 | 287 | 3.47 |  | 25 |  | 44.5 | 0.53 | 0.5 / 2.5
2 NK OFİS 6 | 3019 | 260 | 0.92 |  | 25 |  | 35.1 | 0.41 | 0.5 / 2.5
2 NK OFİS 7 | 3041 | 261 | 0.95 |  | 25 |  | 34.2 | 0.4 | 0.5 / 2.5
2 NK OFİS 8 | 3367 | 290 | 4.03 |  | 25 |  | 43.4 | 0.51 | 0.5 / 2.5
PEX 16x2,0 KANGAL METRAJI (devre ortasında ek yapılmaz)
DAİRE | TOPLAM (m) | 200 m kangal | 500 m kangal
1 NK OFİS 1 | 349.5 | 2 | 0
1 NK OFİS 2 | 265.9 | 2 | 0
1 NK OFİS 3 | 258.4 | 2 | 0
1 NK OFİS 4 | 339.9 | 2 | 0
2 NK OFİS 5 | 349.5 | 2 | 0
2 NK OFİS 6 | 265.9 | 2 | 0
2 NK OFİS 7 | 258.4 | 2 | 0
2 NK OFİS 8 | 339.9 | 2 | 0
Kombi pompasının kullanılabilir basma yüksekliği (25 kPa) seçilen kombinin kataloğundan teyit edilecektir.
Kombi içi genleşme tankı 8 l, emniyet ventili 3 bar, ilk dolum basıncı 1,0-1,5 bar alınmıştır.
Devre debileri kollektördeki debimetreli reglaj vanaları ile ayarlanacaktır.