## PARAMETRE
DENEME - Z+4 KONUT - DOĞALGAZ İÇ TESİSATI
Dağıtım şirketi: AKSAGAZ (AKSA Sakarya Doğal Gaz) - değer ve sınırlar AKSAGAZ şartnamesiyle teyit edilecek.
Parametre | Değer | Birim | Ad
Sistem basıncı | 21 | mbar | P_sis
Alt ısıl değer Hu | 8250 | kcal/m³ | Hu
Cihaz verimi η | 0.9 | - | eta
Bağıl yoğunluk d | 0.6 | - | d_gaz
Servis kutusu → sayaç vanası sınırı | 1 | mbar | lim_on
Sayaç → cihaz sınırı | 0.8 | mbar | lim_so
Toplam (sayaç hariç) sınırı | 1.8 | mbar | lim_top
Hız sınırı | 6 | m/s | vmax
Bağımsız bölüm min. debisi | 3.5 | m³/h | qbb_min
kcal/h → kW | 860 | kcal/kWh | kcal_kw
Formüller (kutuphane/arastirma/07_ISITMA_DOGALGAZ.md §6.3):
Cihaz debisi Q = kW·860/(Hu·η) [m³/h]; ocak için katalog debisi (1,6 m³/h).
Sürtünme ΔP_R = 23200·d·L·Q^1,82·D^-4,82 [mbar] (Renouard, alçak basınç, D iç çap mm).
Yerel kayıp ΔP_Z = 3,97·10⁻³·Σξ·V² [mbar]; ξ: 90° dirsek 0,4 / T ayrılma 1,3 / küresel vana 0,5.
Yükseklik ΔP_H = -0,049·h [mbar] (yükselişte kazanç, inişte kayıp).
Hız V = Q/(3600·π·D²/4) [m/s].
Eşzamanlılık katsayısı tablosu AKSAGAZ şartnamesiyle teyit edilecek (ESZAMANLILIK sayfası).
Kombi (C tipi) 150 cm² dış hava menfezi; ocak (A tipi) mahal ≥12 m³ ve ≥1 m³/kW (HAVALANDIRMA sayfası).

## BORU
DN | Dış çap (mm) | Et (mm) | İç çap (mm) | İnç | TS EN 10255 orta seri çelik boru
DN15 | 21.3 | 2.6 | 16.1 | 1/2"
DN20 | 26.9 | 2.6 | 21.7 | 3/4"
DN25 | 33.7 | 3.2 | 27.3 | 1"
DN32 | 42.4 | 3.2 | 36 | 1 1/4"
DN40 | 48.3 | 3.2 | 41.9 | 1 1/2"
DN50 | 60.3 | 3.6 | 53.1 | 2"
DN65 | 76.1 | 3.6 | 68.9 | 2 1/2"
DN80 | 88.9 | 4 | 80.9 | 3"
DN100 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 4"

## ESZAMANLILIK
n (BB) | f | Eşzamanlılık katsayısı - AKSAGAZ şartnamesiyle teyit edilecek. Tablo boşken f = 1,0 (emniyetli taraf); >100 BB f = 0,397.
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
31 | 1
32 | 1
33 | 1
34 | 1
35 | 1
36 | 1
37 | 1
38 | 1
39 | 1
40 | 1
41 | 1
42 | 1
43 | 1
44 | 1
45 | 1
46 | 1
47 | 1
48 | 1
49 | 1
50 | 1
51 | 1
52 | 1
53 | 1
54 | 1
55 | 1
56 | 1
57 | 1
58 | 1
59 | 1
60 | 1
61 | 1
62 | 1
63 | 1
64 | 1
65 | 1
66 | 1
67 | 1
68 | 1
69 | 1
70 | 1
71 | 1
72 | 1
73 | 1
74 | 1
75 | 1
76 | 1
77 | 1
78 | 1
79 | 1
80 | 1
81 | 1
82 | 1
83 | 1
84 | 1
85 | 1
86 | 1
87 | 1
88 | 1
89 | 1
90 | 1
91 | 1
92 | 1
93 | 1
94 | 1
95 | 1
96 | 1
97 | 1
98 | 1
99 | 1
100 | 1
101 | 0.397
102 | 0.397
103 | 0.397
104 | 0.397
105 | 0.397
106 | 0.397
107 | 0.397
108 | 0.397
109 | 0.397
110 | 0.397
111 | 0.397
112 | 0.397
113 | 0.397
114 | 0.397
115 | 0.397
116 | 0.397
117 | 0.397
118 | 0.397
119 | 0.397
120 | 0.397
121 | 0.397
122 | 0.397
123 | 0.397
124 | 0.397
125 | 0.397
126 | 0.397
127 | 0.397
128 | 0.397
129 | 0.397
130 | 0.397
131 | 0.397
132 | 0.397
133 | 0.397
134 | 0.397
135 | 0.397
136 | 0.397
137 | 0.397
138 | 0.397
139 | 0.397
140 | 0.397
141 | 0.397
142 | 0.397
143 | 0.397
144 | 0.397
145 | 0.397
146 | 0.397
147 | 0.397
148 | 0.397
149 | 0.397
150 | 0.397

## CIHAZLAR
Bölüm | Kat | Cihaz | Tip | Kapasite (kW) | Katalog debisi (m³/h) | Debi Q (m³/h) | Bölüm toplamı (m³/h) | Bölüm hesap debisi (m³/h)
D1 | ZEMİN KAT | KOMBİ | C | 24
D1 | ZEMİN KAT | OCAK | A |  | 1.6
D3 | 1. KAT | KOMBİ | C | 24
D3 | 1. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D5 | 2. KAT | KOMBİ | C | 24
D5 | 2. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D7 | 3. KAT | KOMBİ | C | 24
D7 | 3. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D9 | 4. KAT | KOMBİ | C | 24
D9 | 4. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D10 | 4. KAT | KOMBİ | C | 24
D10 | 4. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D8 | 3. KAT | KOMBİ | C | 24
D8 | 3. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D6 | 2. KAT | KOMBİ | C | 24
D6 | 2. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D4 | 1. KAT | KOMBİ | C | 24
D4 | 1. KAT | OCAK | A |  | 1.6
D2 | ZEMİN KAT | KOMBİ | C | 24
D2 | ZEMİN KAT | OCAK | A |  | 1.6

## CAP_HESABI
DOĞALGAZ BORU ÇAPI VE BASINÇ KAYBI HESABI (21 mbar) - AKSAGAZ şartnamesiyle teyit edilecek
Hat | Baş. | Son | Açıklama | Tür | Cihazlar | n (BB) | Q top (m³/h) | f | Q hesap (m³/h) | L (m) | h (m) | DN | Di (mm) | V (m/s) | ΔP/L (mbar/m) | ΔP_R (mbar) | Σξ | ΔP_Z (mbar) | ΔP_H (mbar) | ΔP_Σ (mbar) | Kümülatif ΔP (mbar) | Hız kontrolü
1 | 0 | 1 | Bina bağlantı hattı (servis kutusu → ana kesme vanası) | baglanti | 10 bağımsız bölüm | 10 |  |  |  | 6 | 1.4 | DN65 |  |  |  |  | 1.7
2 | 1 | 2 | Ana hat (ana kesme vanası → sayaç kollektörü) | ana | 10 bağımsız bölüm | 10 |  |  |  | 3 | -0.8 | DN50 |  |  |  |  | 1.2
3 | 2 | S0 | D1 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
4 | S0 | F0 | D1 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 4.5 | 0.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
5 | F0 | K0 | D1 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
6 | F0 | O0 | D1 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
7 | 2 | T1 | Sayaç kollektörü (D1→D3 arası) | kollektor | 9 bağımsız bölüm | 9 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN50 |  |  |  |  | 0
8 | T1 | S1 | D3 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
9 | S1 | F1 | D3 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 7.5 | 3.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
10 | F1 | K1 | D3 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
11 | F1 | O1 | D3 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
12 | T1 | T2 | Sayaç kollektörü (D3→D5 arası) | kollektor | 8 bağımsız bölüm | 8 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN50 |  |  |  |  | 0
13 | T2 | S2 | D5 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
14 | S2 | F2 | D5 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 10.5 | 6.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
15 | F2 | K2 | D5 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
16 | F2 | O2 | D5 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
17 | T2 | T3 | Sayaç kollektörü (D5→D7 arası) | kollektor | 7 bağımsız bölüm | 7 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN50 |  |  |  |  | 0
18 | T3 | S3 | D7 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
19 | S3 | F3 | D7 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 13.5 | 9.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
20 | F3 | K3 | D7 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
21 | F3 | O3 | D7 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
22 | T3 | T4 | Sayaç kollektörü (D7→D9 arası) | kollektor | 6 bağımsız bölüm | 6 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN40 |  |  |  |  | 0
23 | T4 | S4 | D9 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
24 | S4 | F4 | D9 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 16.5 | 12.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
25 | F4 | K4 | D9 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
26 | F4 | O4 | D9 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
27 | T4 | T5 | Sayaç kollektörü (D9→D10 arası) | kollektor | 5 bağımsız bölüm | 5 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN32 |  |  |  |  | 0
28 | T5 | S5 | D10 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
29 | S5 | F5 | D10 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 16.5 | 12.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
30 | F5 | K5 | D10 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
31 | F5 | O5 | D10 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
32 | T5 | T6 | Sayaç kollektörü (D10→D8 arası) | kollektor | 4 bağımsız bölüm | 4 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN32 |  |  |  |  | 0
33 | T6 | S6 | D8 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
34 | S6 | F6 | D8 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 13.5 | 9.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
35 | F6 | K6 | D8 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
36 | F6 | O6 | D8 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
37 | T6 | T7 | Sayaç kollektörü (D8→D6 arası) | kollektor | 3 bağımsız bölüm | 3 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN32 |  |  |  |  | 0
38 | T7 | S7 | D6 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
39 | S7 | F7 | D6 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 10.5 | 6.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
40 | F7 | K7 | D6 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
41 | F7 | O7 | D6 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
42 | T7 | T8 | Sayaç kollektörü (D6→D4 arası) | kollektor | 2 bağımsız bölüm | 2 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN25 |  |  |  |  | 0
43 | T8 | S8 | D4 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
44 | S8 | F8 | D4 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 7.5 | 3.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
45 | F8 | K8 | D4 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
46 | F8 | O8 | D4 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6
47 | T8 | T9 | Sayaç kollektörü (D4→D2 arası) | kollektor |  | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | DN25 |  |  |  |  | 0
48 | T9 | S9 | D2 sayaç bağlantısı (kollektör → sayaç vanası) | sayac_baglanti | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | DN25 |  |  |  |  | 2.6
49 | S9 | F9 | D2 daire hattı (sayaç → daire içi ayrım) | daire | KOMBİ, OCAK | 1 |  |  |  | 4.5 | 0.5 | DN25 |  |  |  |  | 2.1
50 | F9 | K9 | D2 kombi̇ hattı | cihaz | KOMBİ | 1 |  | 1 |  | 3 | -0.8 | DN20 |  |  |  |  | 2.2
51 | F9 | O9 | D2 ocak hattı | cihaz | OCAK | 1 |  | 1 |  | 3.5 | -1.45 | DN20 |  |  |  |  | 2.6

## KONTROL
KRİTİK DEVRE KONTROLÜ (sayaç kaybı hariç) - sınırlar AKSAGAZ şartnamesiyle teyit edilecek
Bölüm | Cihaz | Servis kutusu → sayaç vanası hatları | ΔP (mbar) | Sınır | Sayaç → cihaz hatları | ΔP (mbar) | Sınır | Toplam (mbar) | Sınır | Durum
D1 | KOMBİ | 1, 2, 3 |  |  | 4, 5
D1 | OCAK | 1, 2, 3 |  |  | 4, 6
D3 | KOMBİ | 1, 2, 7, 8 |  |  | 9, 10
D3 | OCAK | 1, 2, 7, 8 |  |  | 9, 11
D5 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 13 |  |  | 14, 15
D5 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 13 |  |  | 14, 16
D7 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 18 |  |  | 19, 20
D7 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 18 |  |  | 19, 21
D9 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 23 |  |  | 24, 25
D9 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 23 |  |  | 24, 26
D10 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 28 |  |  | 29, 30
D10 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 28 |  |  | 29, 31
D8 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 33 |  |  | 34, 35
D8 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 33 |  |  | 34, 36
D6 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 38 |  |  | 39, 40
D6 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 38 |  |  | 39, 41
D4 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 43 |  |  | 44, 45
D4 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 43 |  |  | 44, 46
D2 | KOMBİ | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 48 |  |  | 49, 50
D2 | OCAK | 1, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 48 |  |  | 49, 51

## HAVALANDIRMA
CİHAZ MAHALLİ HAVALANDIRMA KONTROLÜ - AKSAGAZ şartnamesiyle teyit edilecek
Bölüm | Cihaz | Tip | Kapasite (kW) | Mahal hacmi (m³) | Gerekli hacim (m³) | Hacim kontrolü | Menfez / not
D1 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D1 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D3 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D3 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D5 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D5 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D7 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D7 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D9 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D9 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D10 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D10 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D8 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D8 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D6 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D6 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D4 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D4 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
D2 | KOMBİ | C |  |  |  | Hermetik | Mahalde dış atmosfere açılan 150 cm² havalandırma; baca doğrudan dış atmosfere.
D2 | OCAK | A |  | 25 |  |  | Sürekli açık ≥150 cm² menfez; yatak odası/banyo/WC/merdivende kurulamaz.
Mahal hacimleri DENEME değeridir; mimari projeden alınacaktır.