## POMPA-DEPO
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)
TASARIM ESASLARI, POMPA VE DEPO HESABI (TS EN 12845, BYKHY md. 94, TS EN 671-1)
NO | KALEM | SEMBOL | DEĞER | BİRİM | AÇIKLAMA
1 | En elverişsiz sprinkler alanı | Qsp | 1044 | l/dk | BODRUM KAT OH2 (HİDROLİK sayfası)
2 | Yangın dolabı eş zamanlı adet | n | 2 | adet | en uzak iki dolap
3 | Dolap debisi (TS EN 671-1, Ø25) | qd | 100 | l/dk | BYKHY md. 94
4 | Dolap toplam debi | Qd |  | l/dk
5 | Toplam debi | Q |  | l/dk
6 | Toplam debi | Q |  | m³/h
7 | Çalışma süresi (OH) | t | 60 | dk | TS EN 12845
8 | Gerekli su hacmi | V |  | m³
9 | Mevcut depo net hacmi | Vd | 80 | m³ | 4,00 x 8,50 x 2,35 m
10 | Kontrol
11 | Sprinkler için pompa basıncı (en elverişsiz) | Psp | 29.7 | mSS | HİDROLİK sayfası
12 | Dolap lüle basıncı | pl | 4 | bar | BYKHY md. 94
13 | 2. kat dolap kotu (pompa ekseninden) | z | 11.3 | m | kat yükseklikleri kabulü
14 | Dolap hattı kayıpları (2" 25 m + 2½" 30 m + vana) | Δp | 0.41 | bar | Hazen-Williams C=120
15 | Dolap için pompa basıncı | Pd |  | mSS
16 | Gerekli pompa basıncı | H |  | mSS
17 | Seçilen pompa (elektrikli ana + dizel yedek) | Qp | 70 | m³/h | H=60 mSS
18 | Seçilen pompa basma yüksekliği | Hp | 60 | mSS
19 | Kontrol: eğride Q=D9 için basınç ≥ D19 |  |  |  | %140 debide ≥%70 basma
20 | Hidrolik güç | Ph |  | kW
21 | Mil gücü (η=0,70) | Pm |  | kW
22 | %150 debide güç (≈1,25 Pm) | P150 |  | kW | elektrikli 22 kW / dizel 30 kW
23 | Jokey pompa | Qj | 3 | m³/h | H=70 mSS, 1,5 kW
24 | Dizel yakıt (3 saat, 0,25 l/kWh x 30 kW) | Vy |  | L | seçim 100 L
NOT: Kat yükseklikleri bodrum 3,50 / zemin 3,50 / normal katlar 3,00 m kabul edilmiştir; mimari kesitten teyit edilecektir.

## HİDROLİK
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)
SPRİNKLER HİDROLİK HESABI - Hazen-Williams C=120, K80, pmin=0,35 bar, bağlantı payı %20 (ağaç üzerinde dengeli çözüm)
KAT | SINIF | mm/dk | Alan m² | Başlık | Ara sev. | q min l/dk | p uç bar | Q l/dk | P kat girişi bar | P pompa bar | En uzak yol m
BODRUM KAT | OH2 | 5 | 144 | 19 | 3 | 47.3 | 0.35 | 1044 | 1.21 | 1.92 | 61
ZEMİN KAT | OH2 | 5 | 144 | 12 | 0 | 60 | 0.56 | 867 | 1.59 | 2.65 | 63
1. KAT | OH1 | 5 | 72 | 6 | 0 | 60 | 0.56 | 424 | 1.3 | 2.62 | 67
2. KAT | OH1 | 5 | 72 | 6 | 0 | 60 | 0.56 | 424 | 1.3 | 2.92 | 67
BODRUM KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
4" | 100 | 105.3 | 32.27 | 1044
3" | 80 | 80.9 | 12 | 1044
2 1/2" | 65 | 68.9 | 3 | 927.9
2 1/2" | 65 | 68.9 | 3 | 692.6
2" | 50 | 53.1 | 3 | 407.7
2" | 50 | 53.1 | 0.72 | 351.6
2" | 50 | 53.1 | 0.62 | 294
1 1/2" | 40 | 41.9 | 3 | 192.8
1" | 25 | 27.3 | 0.61 | 97.3
1" | 25 | 27.3 | 3.02 | 47.3
Toplam
ZEMİN KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
4" | 100 | 105.3 | 30.71 | 867.3
3" | 80 | 80.9 | 9 | 867.3
2 1/2" | 65 | 68.9 | 12 | 717.5
2" | 50 | 53.1 | 3 | 493.7
2" | 50 | 53.1 | 0.12 | 419.4
1 1/2" | 40 | 41.9 | 2.4 | 267.3
1" | 25 | 27.3 | 2.98 | 123.2
1" | 25 | 27.3 | 3.02 | 60
Toplam
1. KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
4" | 100 | 105.3 | 30.98 | 424.3
3" | 80 | 80.9 | 11.26 | 424.3
2 1/2" | 65 | 68.9 | 7.13 | 345.6
2" | 50 | 53.1 | 8.44 | 345.6
1 1/2" | 40 | 41.9 | 3.28 | 269.2
1" | 25 | 27.3 | 3.27 | 123.2
1" | 25 | 27.3 | 3.02 | 60
Toplam
2. KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
4" | 100 | 105.3 | 30.98 | 424.3
3" | 80 | 80.9 | 11.26 | 424.3
2 1/2" | 65 | 68.9 | 7.13 | 345.6
2" | 50 | 53.1 | 8.44 | 345.6
1 1/2" | 40 | 41.9 | 3.28 | 269.2
1" | 25 | 27.3 | 3.27 | 123.2
1" | 25 | 27.3 | 3.02 | 60
Toplam

## METRAJ
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)
BORU VE MALZEME METRAJI (%10 fire hariç)
Çap | BODRUM | ZEMİN | 1. KAT | 2. KAT | TOPLAM m
1" | 191.1 | 197.9 | 188.6 | 188.6
1 1/4" | 43.8 | 17.1 | 19.6 | 19.6
1 1/2" | 25.5 | 35.1 | 43.4 | 43.4
2" | 14.2 | 28.7 | 38.1 | 38.1
2 1/2" | 9.9 | 23.6 | 25 | 25
3" | 12 | 15.7 | 15.8 | 15.8
4" | 32.3 | 30.7 | 31 | 31
MALZEME | MİKTAR | BİRİM
Sprinkler upright K80 68°C | 214 | adet
Sprinkler pendant K80 68°C | 244 | adet
Ara seviye sprinkler (lift) | 22 | adet
Yangın dolabı TS EN 671-1 | 8 | adet
Islak alarm vanası DN100 | 2 | adet
Kat kontrol istasyonu DN100 | 3 | takım
İtfaiye bağlantısı 2x2½" | 1 | adet
Yangın pompa grubu (E+D+J) | 1 | takım
Yangın suyu deposu 80 m³ | 1 | adet
Yedek sprinkler dolabı (6 adet başlık + anahtar) | 1 | adet