## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Mak. Müh. Bayram GENÇ Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya TEL: 0264 272 00 49 rotasmuhendislik@gmail.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | BAYRAM GENÇ
YERDEN ISITMA (KOMBİLİ) TESİSATI PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | SİNEM TURHAN - MESKEN (2 BODRUM + ZEMİN + 1 KAT, 3 DAİRE)
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
SAKARYA | SERDİVAN |  | SERDİVAN |  |  | 28J1 | - | 13748
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME | 3B | 4 | 2B + Z + 1 |  |  | 2026-10-11 | KONUT

## TEKNİK RAPOR
KALORİFER TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
| Binanın Yeri |  | / SAKARYA
| Sıcaklık Bölgesi | : TS 825 | -6 °C (Sakarya)
| Bina Tipi | : Konut (3 daire)
| Isıtıcı Cinsi | : Duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombi (her dairede 1 adet, 24 kW)
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 / 45-35 °C
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | : Ayrık nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : 2. bodrum (müştemilat) + 1. bodrum + zemin + 1. kat (her katta 1 daire)
| Radyatör Türü | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli)
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 22°C
| Oturma Odası |  | : 20°C
| Yatak Odası |  | : 20°C
| Banyo |  | : 26°C
| Hol |  | : 18°C (kollektör bağlantı boruları ile ısıtılır)
| Çatı Arası |  | : 0°C
| Döşeme altı (2. bodrum müştemilat) |  | : 6°C
| Mutfak |  | : 20°C
1.3. | Isı İletim Katsayıları:
| Dış Duvar : | : | 0.344 | W/M²k
| Kiriş 25 cm | : | 0.387 | W/M²k
| Kiriş 30 cm | : | 0.384 | W/M²k
| Kapı : | : | 2 | W/M²k
| Pencere : | : | 1.8 | W/M²k
| Döşeme ara : | : | 0 | W/M²k
| Merdiven Duvarı | : | 0.332 | W/M²k
| Merdiven Kiriş-kolon | : | 0.375 | W/M²k
| Döşeme | : | 0.312 | W/M²k
| Tavan : | : | 0.266 | W/M²k
| Döşeme Açık Geçit | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm kolon kiriş | : | 0 | W/M²k
| İç Duvar | : | 1.915 | W/M²k
Kullanılan Kısaltmalar:
| Dış Duvar | :DD
| Pencere | :ÇP
| İç Kapı | :İK
| Dış Kapı | :DK
| Balkon Kapısı | :BK
| Döşeme | :Dö
| Tavan | :Ta
| Dükkan | :DÜK
| Bodrum | :B
| Sürgülü kapı | :SK
| Kiriş - Kolon | : DD2
| İç Taban | :Dö
| İç Duvar | : İD
| Merdiven Duvarı | : İDM
| Merdiven Kiriş-kolon | : İDMK

## BODRUM
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. BODRUM | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | B1 | 0 | B01 | DAİRE 1 SALON |  | 22ºC
DD | K |  | 4.11 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 28.29 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 16 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B02 | DAİRE 1 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 3.59 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 3.74 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 13.87 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B03 | DAİRE 1 ODA |  | 20ºC
DD | B |  | 3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 10.44 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B04 | DAİRE 1 YATAK ODASI 1 |  | 20ºC
DD | B |  | 2.94 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
İDA |  |  | 3.44 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 15 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 10.22 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B05 | DAİRE 1 YATAK ODASI 2 |  | 20ºC
DD | D |  | 3.94 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 13.34 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B06 | DAİRE 1 BANYO |  | 26ºC
DD | D |  | 1.79 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 0.5 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.89 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 16 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 5.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B07 | DAİRE 1 BANYO-WC |  | 26ºC
DD | D |  | 1.19 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 0.5 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 2.89 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | B1 | 0 | B08 | DAİRE 1 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.46 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 12 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## ZEMİN
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 4
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z | 0 | Z01 | DAİRE 2 SALON |  | 22ºC
DD | K |  | 4.11 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z02 | DAİRE 2 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 3.59 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 3.74 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z03 | DAİRE 2 ODA |  | 20ºC
DD | B |  | 3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z04 | DAİRE 2 YATAK ODASI 1 |  | 20ºC
DD | B |  | 2.94 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
İDA |  |  | 3.44 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 15 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z05 | DAİRE 2 YATAK ODASI 2 |  | 20ºC
DD | D |  | 3.94 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z06 | DAİRE 2 BANYO |  | 26ºC
DD | D |  | 1.79 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 0.5 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.89 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 16 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z07 | DAİRE 2 BANYO-WC |  | 26ºC
DD | D |  | 1.19 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 0.5 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z08 | DAİRE 2 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## 1 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. NORMAL | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 5
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1 | 0 | 101 | DAİRE 3 SALON |  | 22ºC
DD | K |  | 4.11 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 28.29 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 22 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 102 | DAİRE 3 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 3.59 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 3.74 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.87 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 103 | DAİRE 3 ODA |  | 20ºC
DD | B |  | 3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 10.44 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 104 | DAİRE 3 YATAK ODASI 1 |  | 20ºC
DD | B |  | 2.94 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
İDA |  |  | 3.44 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 15 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 10.22 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 105 | DAİRE 3 YATAK ODASI 2 |  | 20ºC
DD | D |  | 3.94 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.34 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 106 | DAİRE 3 BANYO |  | 26ºC
DD | D |  | 1.79 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 0.5 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.89 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 16 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 5.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 107 | DAİRE 3 BANYO-WC |  | 26ºC
DD | D |  | 1.19 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 0.5 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.89 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 108 | DAİRE 3 HOL |  | 18ºC
İDM |  |  | 1.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.46 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## PETEK LİST
ROTAŞ |  | MAHAL VE YERDEN ISITMA BORU BOYU ÇİZELGESİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2026-10-11
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISI KAYBI | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W/h | W/m2K | W/m2K | m
B01 | DAİRE 1 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 157.02 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
B02 | DAİRE 1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 92.19 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
B03 | DAİRE 1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 67.58 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
B04 | DAİRE 1 YATAK ODASI 1 | 20 |  | 17.5 |  | 74.14 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
B05 | DAİRE 1 YATAK ODASI 2 | 20 |  | 17.5 |  | 84.26 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
B06 | DAİRE 1 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 54.52 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
B07 | DAİRE 1 BANYO-WC | 26 |  | 17.5 |  | 29.08 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
B08 | DAİRE 1 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 10.17 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt
Z01 | DAİRE 2 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 157.02 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
Z02 | DAİRE 2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 92.19 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z03 | DAİRE 2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 67.58 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z04 | DAİRE 2 YATAK ODASI 1 | 20 |  | 17.5 |  | 74.14 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z05 | DAİRE 2 YATAK ODASI 2 | 20 |  | 17.5 |  | 84.26 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z06 | DAİRE 2 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 54.52 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z07 | DAİRE 2 BANYO-WC | 26 |  | 17.5 |  | 29.08 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z08 | DAİRE 2 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 10.17 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt
101 | DAİRE 3 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 157.02 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
102 | DAİRE 3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 92.19 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
103 | DAİRE 3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 67.58 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
104 | DAİRE 3 YATAK ODASI 1 | 20 |  | 17.5 |  | 74.14 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
105 | DAİRE 3 YATAK ODASI 2 | 20 |  | 17.5 |  | 84.26 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
106 | DAİRE 3 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 54.52 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
107 | DAİRE 3 BANYO-WC | 26 |  | 17.5 |  | 29.08 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
108 | DAİRE 3 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 10.17 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt

## YERDEN ISITMA
ROTAŞ |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
TARİH
PROJE ADI :
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | BAYRAM GENÇ
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | m | Watt
|  |  |  | 28.29 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 13.87 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.44 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.22 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 13.34 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.41 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.89 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.46 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 28.29 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 13.87 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.44 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.22 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 13.34 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.41 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.89 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.46 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 28.29 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 13.87 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 10.44 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.22 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 13.34 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.41 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.89 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.46 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
1. BODRUM (DAİRE 1) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 4222 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 11 | MAX. BASINÇ KAYBI = 1609 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P1 | P2 | P3
[5 empty] | ZB01 | ZB01 | ZB01 | ZB02 | ZB02 | ZB07 | ZB05 | ZB05 | ZB03 | ZB04 | ZB06
[5 empty] | SALON | SALON | SALON | MUTFAK | MUTFAK | BANYO-WC | YATAK ODASI 2 | YATAK ODASI 2 | ODA | YATAK ODASI 1 | BANYO
[5 empty] | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26
[5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 6.71 | 6.71 | 2.73 | 6.48 | 6.48 | 9.45 | 10.11 | 5.17
[5 empty] | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 347.2 | 347.2 | 177.4 | 234.7 | 234.7 | 428.3 | 487.7 | 265.1
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163.ΔTs)
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 0 | 0 | 1.66 | 0.04 | 2.63 | 1.83 | 0 | 0.07 | 4.59 | 6.72 | 2.79
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, Blasius) |  | 1318 | 1411 | 1532 | 438 | 463 | 145 | 271 | 286 | 815 | 1018 | 407
Δpmax = 9828 Pa
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir.
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 45/35 °C rejimine göre 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır (1. bodrumun altı ısıtılmayan müştemilat 10 °C).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
ZEMİN (DAİRE 2) + 1. KAT (DAİRE 3) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 8094 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 22 | MAX. BASINÇ KAYBI = 1652 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P1 | P2 | P3 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P1 | P2 | P3
[5 empty] | ZZ01 | ZZ01 | ZZ01 | ZZ02 | ZZ02 | ZZ07 | ZZ05 | ZZ05 | ZZ03 | ZZ04 | ZZ06 | Z101 | Z101 | Z101 | Z102 | Z102 | Z107 | Z105 | Z105 | Z103 | Z104 | Z106
[5 empty] | SALON | SALON | SALON | MUTFAK | MUTFAK | BANYO-WC | YATAK ODASI 2 | YATAK ODASI 2 | ODA | YATAK ODASI 1 | BANYO | SALON | SALON | SALON | MUTFAK | MUTFAK | BANYO-WC | YATAK ODASI 2 | YATAK ODASI 2 | ODA | YATAK ODASI 1 | BANYO
[5 empty] | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 6.71 | 6.71 | 2.73 | 6.48 | 6.48 | 9.45 | 10.11 | 5.17 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 6.71 | 6.71 | 2.73 | 6.48 | 6.48 | 9.45 | 10.11 | 5.17
[5 empty] | 516 | 516 | 516 | 314.8 | 314.8 | 158.1 | 203.5 | 203.5 | 379.5 | 439.9 | 229 | 575.1 | 575.1 | 575.1 | 354.3 | 354.3 | 179.5 | 241.5 | 241.5 | 439 | 498.1 | 269.1
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163.ΔTs)
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 0 | 0 | 1.66 | 0.04 | 2.63 | 1.83 | 0 | 0.07 | 4.59 | 6.72 | 2.79 | 0 | 0 | 1.66 | 0.04 | 2.63 | 1.83 | 0 | 0.07 | 4.59 | 6.72 | 2.79
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, Blasius) |  | 706 | 755 | 820 | 397 | 420 | 129 | 235 | 248 | 722 | 918 | 352 | 1354 | 1449 | 1574 | 447 | 473 | 147 | 279 | 294 | 835 | 1040 | 413
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  |  | R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir. |  |  |  |  | toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 45/35 °C rejimine göre 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır (1. bodrumun altı ısıtılmayan müştemilat 10 °C).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## HİDROFOR-POMPA
HİDROFOR, SU DEPOSU VE PİS SU POMPASI HESABI
TS 1258 / TS EN 806-3 / TS EN 12056-4
PROJE : SİNEM TURHAN'A AİT 3 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MESKEN (SERDİVAN 13748 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
A. KULLANMA SUYU DEPOSU
Bağımsız bölüm sayısı | 3 | adet
Depo hacmi (≤10 BB için 3 m³, her ek BB +0,5 m³) |  | m³ | mimari depo 3,00 m³
B. HİDROFOR
Daire yük birimi | 5.5 | YB | TS 1258 Çizelge 15
Toplam yük birimi ΣYB |  | YB
Pik debi Q = 0,25·√ΣYB |  | l/s
Pik debi |  | m³/h
Depo çıkış kotu | -5.5 | m | 2. bodrum
En yüksek musluk kotu | 5.2 | m | 1. kat duş başlığı
Geodezik yükseklik Hg |  | mSS
En uç musluk akış basıncı (kombi) | 15 | mSS
Boru + sayaç + vana kayıpları | 4 | mSS
Pompa basma yüksekliği H |  | mSS
Devreye girme basıncı Pmin |  | bar
Devreden çıkma basıncı Pmax |  | bar
Saatlik devreye girme sayısı z | 20 | 1/h
Membranlı tank hacmi V = Q·1000/(4·z)·(Pmax+1)/(Pmax−Pmin) |  | lt | 200 lt seçilmiştir
SEÇİM
C. PİS SU POMPASI (1. ve 2. bodrum)
Pompaya gelen toplam su birimi ΣSB | 49 | SB | D-1 + depo odası
Debi Q = K·√ΣSB (K=0,5 konut) |  | l/s | TS EN 12056-2
Debi |  | m³/h
Çukur taban kotu | -7 | m
Basma hattı çıkış kotu (R1 girişi) | -0.6 | m
Statik yükseklik |  | mSS
Boru + çek valf + vana kayıpları | 2.5 | mSS
Pompa basma yüksekliği H |  | mSS
Faydalı çukur hacmi (pompa 10 dk debisinin 1/4ü, min 0,3 m³) |  | m³ | 100x100x120 cm çukur
SEÇİM

## YAĞMUR SUYU
YAĞMUR SUYU İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI
ROTAŞ yöntemi: S = P x 0,75 ; A = S / f ; D = 1,13 x √A
PROJE : SİNEM TURHAN'A AİT 3 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MESKEN (SERDİVAN 13748 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
P = Çatı (+ balkon) yatay izdüşüm alanı | 164 | m²
S = P x 0,75 / 1 |  | cm²
f = Yağmur iniş borusu adedi | 4 | adet
A = S / f |  | cm²
D = 1,13 x √A |  | cm
SEÇİLEN BORU
Not: Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak, yağmur suyu kanalına verilecektir.

## KOMBİ-POMPA-GENLEŞME
KOMBİ POMPASI, GENLEŞME TANKI VE PEX KANGAL KONTROLÜ
Pompa: H = Δp(en uzun devre, Churchill, yerel kayıp x1,3) + kollektör 5 kPa ; Genleşme: Vmin = (P2+1,013)/(P2-P1) x (0,01 V + ΔV) , 10→50 °C
PROJE : SİNEM TURHAN'A AİT 3 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MESKEN (SERDİVAN 13748 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
DAİRE | YÜK (W) | DEBİ (l/h) | Δp maks (kPa) | H (kPa) | Kombi pompası (kPa) | POMPA | Sistem suyu (l) | ΔV (l) | P1 / P2 (bar) | Vmin (l) | TANK (kombi 8 l)
BODRUM DAİRE 1 | 4222 | 363 | 1.44 |  | 25 |  | 68.2 | 0.8 | 0.5 / 2.5
ZEMİN DAİRE 2 | 3791 | 326 | 1.3 |  | 25 |  | 68.2 | 0.8 | 0.5 / 2.5
1 NK DAİRE 3 | 4302 | 370 | 1.48 |  | 25 |  | 68.2 | 0.8 | 0.5 / 2.5
PEX 16x2,0 KANGAL METRAJI (devre ortasında ek yapılmaz)
DAİRE | TOPLAM (m) | 200 m kangal | 500 m kangal
BODRUM DAİRE 1 | 558.8 | 1 | 1
ZEMİN DAİRE 2 | 558.8 | 1 | 1
1 NK DAİRE 3 | 558.8 | 1 | 1
Kombi pompasının kullanılabilir basma yüksekliği (25 kPa) seçilen kombinin kataloğundan teyit edilecektir.
Kombi içi genleşme tankı 8 l, emniyet ventili 3 bar, ilk dolum basıncı 1,0-1,5 bar alınmıştır.
Devre debileri kollektördeki debimetreli reglaj vanaları ile ayarlanacaktır.