## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Mak. Müh. Bayram GENÇ Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya TEL: 0264 272 00 49 rotasmuhendislik@gmail.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | BAYRAM GENÇ
YERDEN ISITMA (KOMBİLİ) + İŞ YERİ KLİMA PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | TUNCAY BULUT - İŞ YERİ + MESKEN (ZEMİN + 2 KAT, 2 İŞ YERİ + 4 DAİRE)
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
SAKARYA | SERDİVAN |  | SERDİVAN |  |  | 27J2 | 422 | 1
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME | 3A | 3 | ZEMİN + 2 |  |  | 2026-10-11 | İŞ YERİ + KONUT

## TEKNİK RAPOR
KALORİFER TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
| Binanın Yeri |  | / SAKARYA
| Sıcaklık Bölgesi | : TS 825 | -6 °C (Sakarya)
| Bina Tipi | : Zemin kat iş yeri, 1. ve 2. kat konut
| Isıtıcı Cinsi | : Konut: duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombi (her dairede 1 adet, 24 kW); iş yeri: duvar tipi split klima
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz (konut) / elektrik (iş yeri klima)
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 / 45-35 °C
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | : Ayrık nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : Zemin (2 iş yeri) + 2 normal kat (her katta 2 daire)
| Radyatör Türü | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli)
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 22°C
| Oturma Odası |  | : 20°C
| Yatak Odası |  | : 20°C
| Banyo |  | : 26°C
| Hol |  | : 18°C (kollektör bağlantı boruları ile ısıtılır)
| Çatı Arası |  | : 0°C
| Toprağa Bitişik Döşeme |  | : 6°C
| Mutfak |  | : 20°C
1.3. | Isı İletim Katsayıları:
| Dış Duvar : | : | 0.344 | W/M²k
| Kiriş 25 cm | : | 0.387 | W/M²k
| Kiriş 30 cm | : | 0.384 | W/M²k
| Kapı : | : | 2 | W/M²k
| Pencere : | : | 1.8 | W/M²k
| Döşeme ara : | : | 0 | W/M²k
| Merdiven Duvarı | : | 0.332 | W/M²k
| Merdiven Kiriş-kolon | : | 0.375 | W/M²k
| Döşeme | : | 0.312 | W/M²k
| Tavan : | : | 0.266 | W/M²k
| Döşeme Açık Geçit | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm kolon kiriş | : | 0 | W/M²k
| İç Duvar | : | 1.915 | W/M²k
Kullanılan Kısaltmalar:
| Dış Duvar | :DD
| Pencere | :ÇP
| İç Kapı | :İK
| Dış Kapı | :DK
| Balkon Kapısı | :BK
| Döşeme | :Dö
| Tavan | :Ta
| Dükkan | :DÜK
| Bodrum | :B
| Sürgülü kapı | :SK
| Kiriş - Kolon | : DD2
| İç Taban | :Dö
| İç Duvar | : İD
| Merdiven Duvarı | : İDM
| Merdiven Kiriş-kolon | : İDMK

## ZEMİN
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN (İŞ YERİ) | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z | 0 | Z01 | İŞ YERİ-2 |  | 20ºC
DD | G |  | 7.1 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 6.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD | K |  | 7.1 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 4.3 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 2.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 50.39 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z | 0 | Z02 | İŞ YERİ-1 |  | 20ºC
DD | G |  | 10 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD | D |  | 6.3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD | K |  | 10.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 5.1 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 3 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 2.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 6.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 53.34 | 1 |  | 1 |  |  | 0.312 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =

## 1 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. NORMAL | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 4
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1 | 0 | 101 | DAİRE 1 SALON |  | 22ºC
DD | K |  | 4.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | K |  | 2.29 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 102 | DAİRE 1 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 3.3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 2.66 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 103 | DAİRE 1 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | G |  | 2.57 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 3.48 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 104 | DAİRE 1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 2.8 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 105 | DAİRE 1 BANYO |  | 26ºC
DD | G |  | 1.73 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.65 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 107 | DAİRE 1 HOL |  | 18ºC
DD | G |  | 1.17 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 24 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 24 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.38 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
İDA |  |  | 1.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 13 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 111 | DAİRE 2 SALON |  | 22ºC
DD | D |  | 2.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.89 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | -5
DD | K |  | 3.77 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 2.15 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 112 | DAİRE 2 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 2.45 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 113 | DAİRE 2 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.82 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 3.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 114 | DAİRE 2 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 2.16 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 115 | DAİRE 2 BANYO |  | 26ºC
DD | G |  | 2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.65 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 117 | DAİRE 2 HOL |  | 18ºC
DD | G |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 24 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 24 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## 2 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 2. NORMAL | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 5
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 2 | 0 | 201 | DAİRE 3 SALON |  | 22ºC
DD | K |  | 4.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | K |  | 2.29 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 19.38 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 22 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 202 | DAİRE 3 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 3.3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 2.66 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.48 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 203 | DAİRE 3 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | G |  | 2.57 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 3.48 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | B |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 10.84 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 204 | DAİRE 3 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 2.8 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 7 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 205 | DAİRE 3 BANYO |  | 26ºC
DD | G |  | 1.73 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.65 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 4.29 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 207 | DAİRE 3 HOL |  | 18ºC
DD | G |  | 1.17 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 24 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 24 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.38 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
İDA |  |  | 1.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.375 | 13 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.17 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 211 | DAİRE 4 SALON |  | 22ºC
DD | D |  | 2.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.89 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 28 |  | 7 | 0 | -5
DD | K |  | 3.77 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 2.15 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 28 |  | 7 | 0 | 0
DD25 | D |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 28 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 22.18 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 22 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 28 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 212 | DAİRE 4 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 2.45 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
BK | K |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 8.93 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 213 | DAİRE 4 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.82 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 3.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.76 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 214 | DAİRE 4 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 2.16 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 26 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 26 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 26 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 8.1 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 20 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 26 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 215 | DAİRE 4 BANYO |  | 26ºC
DD | G |  | 2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 32 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 32 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 0.5 | 0.65 |  | 1 |  |  | 1.8 | 32 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 4.29 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 26 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 32 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 217 | DAİRE 4 HOL |  | 18ºC
DD | G |  | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 24 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 24 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 1.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 8 |  | 7 | 0 | 0
DK |  |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 11.86 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 24 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## PETEK LİST
ROTAŞ |  | MAHAL VE YERDEN ISITMA BORU BOYU ÇİZELGESİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2026-10-11
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISI KAYBI | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W/h | W/m2K | W/m2K | m
101 | DAİRE 1 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 127.26 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
102 | DAİRE 1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 62.36 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
103 | DAİRE 1 YATAK ODASI | 20 |  | 17.5 |  | 63.68 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
104 | DAİRE 1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 48.9 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
105 | DAİRE 1 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 40.2 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
107 | DAİRE 1 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 11.56 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
111 | DAİRE 2 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 114.56 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
112 | DAİRE 2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 67.08 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
113 | DAİRE 2 YATAK ODASI | 20 |  | 17.5 |  | 65.3 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
114 | DAİRE 2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 46.5 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
115 | DAİRE 2 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 29.56 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
117 | DAİRE 2 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 18.7 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt
201 | DAİRE 3 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 127.26 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
202 | DAİRE 3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 62.36 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
203 | DAİRE 3 YATAK ODASI | 20 |  | 17.5 |  | 63.68 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
204 | DAİRE 3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 48.9 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
205 | DAİRE 3 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 40.2 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
207 | DAİRE 3 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 11.56 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
211 | DAİRE 4 SALON | 22 |  | 17.5 |  | 114.56 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
212 | DAİRE 4 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 67.08 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
213 | DAİRE 4 YATAK ODASI | 20 |  | 17.5 |  | 65.3 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
214 | DAİRE 4 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 46.5 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
215 | DAİRE 4 BANYO | 26 |  | 17.5 |  | 29.56 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
217 | DAİRE 4 HOL | 18 |  | 17.5 |  | 18.7 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA (BAĞLANTI BORULARI)
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt

## YERDEN ISITMA
ROTAŞ |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
TARİH
PROJE ADI :
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | BAYRAM GENÇ
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | m | Watt
|  |  |  | 19.38 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 9.48 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.84 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 7 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.29 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.17 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 22.18 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 8.93 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.76 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 8.1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.29 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 11.86 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 19.38 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 9.48 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 10.84 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 7 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.29 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.17 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 22.18 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 8.93 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 9.76 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 8.1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.29 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 11.86 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
1. KAT (DAİRE 1 - DAİRE 2) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 5159 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 13 | MAX. BASINÇ KAYBI = 3888 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P2 | P1 | P3 | P7 | P4 | P5 | P6 | P4 | P5 | P6 | P2 | P1 | P3
[5 empty] | Z101 | Z101 | Z101 | Z102 | Z103 | Z104 | Z105 | Z111 | Z111 | Z112 | Z113 | Z114 | Z115
[5 empty] | SALON | SALON | SALON | MUTFAK | YATAK ODASI | ODA | BANYO | SALON | SALON | MUTFAK | YATAK ODASI | ODA | BANYO
[5 empty] | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 7.05 | 3.55 | 7.05 | 8.74 | 8.94 | 6.52 | 4.03 | 9.43 | 4.61 | 8.82 | 9.16 | 7.02 | 2.56
[5 empty] | 433.8 | 218.4 | 433.8 | 425.7 | 460.9 | 365.3 | 163.7 | 819 | 399.9 | 485 | 418.4 | 362.4 | 173
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163.ΔTs)
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 2.16 | 1.8 | 5.64 | 4.06 | 4.06 | 5.41 | 0 | 8.65 | 12.31 | 8.28 | 4.2 | 0 | 3.96
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, Blasius) |  | 600 | 157 | 643 | 748 | 826 | 503 | 185 | 3702 | 484 | 916 | 769 | 475 | 144
Δpmax = 9828 Pa
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir.
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 45/35 °C rejimine göre 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır (1. katın altı ısıtılan iş yeri, 2. katın altı ısıtılan daire).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
2. KAT (DAİRE 3 - DAİRE 4) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 5791 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 13 | MAX. BASINÇ KAYBI = 4695 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P2 | P1 | P3 | P7 | P4 | P5 | P6 | P4 | P5 | P6 | P2 | P1 | P3
[5 empty] | Z201 | Z201 | Z201 | Z202 | Z203 | Z204 | Z205 | Z211 | Z211 | Z212 | Z213 | Z214 | Z215
[5 empty] | SALON | SALON | SALON | MUTFAK | YATAK ODASI | ODA | BANYO | SALON | SALON | MUTFAK | YATAK ODASI | ODA | BANYO
[5 empty] | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26
[5 empty] | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26
[5 empty] | 7.05 | 3.55 | 7.05 | 8.74 | 8.94 | 6.52 | 4.03 | 9.43 | 4.61 | 8.82 | 9.16 | 7.02 | 2.56
[5 empty] | 482.2 | 242.8 | 482.2 | 479.7 | 522.6 | 405.2 | 195.4 | 912.4 | 445.5 | 535.8 | 473.9 | 408.5 | 204.7
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | SICAK SU DEBİSİ | q/(1,163.ΔTs)
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 2.16 | 1.8 | 5.64 | 4.06 | 4.06 | 5.41 | 0 | 8.65 | 12.31 | 8.28 | 4.2 | 0 | 3.96
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, Blasius) |  | 668 | 174 | 715 | 842 | 937 | 558 | 221 | 4472 | 540 | 1012 | 871 | 535 | 170
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  |  | R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir. |  |  |  |  | toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 45/35 °C rejimine göre 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır (1. katın altı ısıtılan iş yeri, 2. katın altı ısıtılan daire).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## KLİMA HESABI
DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ISI KAZANCI HESABI VE CİHAZ SEÇİMİ
Yöntem: CLTD / SHGF basit yöntem (TS 2164 - ASHRAE esaslı). Dış 34 °C KT / 24 °C YT (Sakarya), iç 26 °C %50
PROJE : TUNCAY BULUT'A AİT İŞ YERİ + MESKEN (SERDİVAN 422 ADA 1 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
SABİTLER
Dış duvar U (W/m²K) |  |  | 0.4
Cam U (W/m²K) |  |  | 1.8
Cam gölgeleme katsayısı SC |  |  | 0.55
Cam soğutma yük faktörü CLF |  |  | 0.8
Dış kuru termometre (°C) |  |  | 34
İç sıcaklık (°C) |  |  | 26
Dış mutlak nem (kg/kg) |  |  | 0.014725
İç mutlak nem (kg/kg) |  |  | 0.010535
m² / kişi |  |  | 8
Kişi duyulur (W) |  |  | 75
Kişi gizli (W) |  |  | 55
Aydınlatma (W/m²) |  |  | 12
Cihaz (W/m²) |  |  | 8
Taze hava (l/s.kişi) |  |  | 8
Emniyet katsayısı |  |  | 1.1
YÖNLERE GÖRE CLTD (K) / MAKS. GÜNEŞ KAZANCI (W/m²)
YÖN | CLTD | SHG
KUZEY | 6 | 75
DOĞU | 13 | 420
GÜNEY | 10 | 150
BATI | 15 | 450
İŞ YERİ-2 (A = 50.39 m²)
KALEM | YÖN | ALAN / ADET | U / KATSAYI | ΔT / CLTD / q | Q (W) | AÇIKLAMA
Alan (m²) |  | 50.39
Kişi sayısı
Duvar iletim | G |  |  |  |  | L=7.10 m, H=2.50 m
Cam iletim | G | 15 |  |  |  | 6x2.5x1
Cam güneş | G | 15 |  |  |  | SC x CLF x SHG
Duvar iletim | B |  |  |  |  | L=6.70 m, H=2.50 m
Cam iletim | B | 5 |  |  |  | 1x2.5x2
Cam güneş | B | 5 |  |  |  | SC x CLF x SHG
Duvar iletim | K |  |  |  |  | L=7.10 m, H=2.50 m
Cam iletim | K | 12.38 |  |  |  | 4.3x1.6x1 + 2.2x2.5x1
Cam güneş | K | 12.38 |  |  |  | SC x CLF x SHG
İnsan duyulur |  |  | 1 |  |  | kişi x W
Aydınlatma |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Cihaz / ekipman |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Taze hava duyulur |  |  | 1207.2 |  |  | V(m³/s) x ρcp x ΔT
DUYULUR TOPLAM
İnsan gizli |  |  | 1
Taze hava gizli |  |  | 3001200 |  |  | V x ρ x hfg x Δw
GİZLİ TOPLAM
TOPLAM ISI KAZANCI (x emniyet)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) |  |  |  |  | 4182.8 | ZEMİN sayfası ile aynı yöntem
SEÇİLEN CİHAZ |  | 2 | adet x | 12000
İŞ YERİ-1 (A = 53.34 m²)
KALEM | YÖN | ALAN / ADET | U / KATSAYI | ΔT / CLTD / q | Q (W) | AÇIKLAMA
Alan (m²) |  | 53.34
Kişi sayısı
Duvar iletim | G |  |  |  |  | L=10.00 m, H=2.50 m
Cam iletim | G | 17.5 |  |  |  | 7x2.5x1
Cam güneş | G | 17.5 |  |  |  | SC x CLF x SHG
Duvar iletim | D |  |  |  |  | L=6.30 m, H=2.50 m
Duvar iletim | K |  |  |  |  | L=10.70 m, H=2.50 m
Cam iletim | K | 18.46 |  |  |  | 5.1x1.6x1 + 3x1.6x1 + 2.2x2.5x1
Cam güneş | K | 18.46 |  |  |  | SC x CLF x SHG
İnsan duyulur |  |  | 1 |  |  | kişi x W
Aydınlatma |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Cihaz / ekipman |  |  | 1 |  |  | m² x W/m²
Taze hava duyulur |  |  | 1207.2 |  |  | V(m³/s) x ρcp x ΔT
DUYULUR TOPLAM
İnsan gizli |  |  | 1
Taze hava gizli |  |  | 3001200 |  |  | V x ρ x hfg x Δw
GİZLİ TOPLAM
TOPLAM ISI KAZANCI (x emniyet)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) |  |  |  |  | 4486.1 | ZEMİN sayfası ile aynı yöntem
SEÇİLEN CİHAZ |  | 2 | adet x | 12000

## YAĞMUR SUYU
YAĞMUR SUYU İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI
ROTAŞ yöntemi: S = P x 0,75 ; A = S / f ; D = 1,13 x √A
PROJE : TUNCAY BULUT'A AİT İŞ YERİ + MESKEN (SERDİVAN 422 ADA 1 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
P = Çatı (+ balkon) yatay izdüşüm alanı | 241.66 | m²
S = P x 0,75 / 1 |  | cm²
f = Yağmur iniş borusu adedi | 6 | adet
A = S / f |  | cm²
D = 1,13 x √A |  | cm
SEÇİLEN BORU
Not: Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak, yağmur suyu kanalına verilecektir.

## KOMBİ-POMPA-GENLEŞME
KOMBİ POMPASI, GENLEŞME TANKI VE PEX KANGAL KONTROLÜ
Pompa: H = Δp(en uzun devre, Churchill, yerel kayıp x1,3) + kollektör 5 kPa ; Genleşme: Vmin = (P2+1,013)/(P2-P1) x (0,01 V + ΔV) , 10→50 °C
PROJE : TUNCAY BULUT'A AİT İŞ YERİ + MESKEN (SERDİVAN 422 ADA 1 PARSEL)
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - Mak. Müh. Bayram GENÇ
DAİRE | YÜK (W) | DEBİ (l/h) | Δp maks (kPa) | H (kPa) | Kombi pompası (kPa) | POMPA | Sistem suyu (l) | ΔV (l) | P1 / P2 (bar) | Vmin (l) | TANK (kombi 8 l)
1 NK DAİRE 1 | 2502 | 215 | 1.17 |  | 25 |  | 43.7 | 0.52 | 0.5 / 2.5
1 NK DAİRE 2 | 2658 | 229 | 5.02 |  | 25 |  | 41.5 | 0.49 | 0.5 / 2.5
2 NK DAİRE 3 | 2810 | 242 | 1.33 |  | 25 |  | 43.7 | 0.52 | 0.5 / 2.5
2 NK DAİRE 4 | 2981 | 256 | 6.12 |  | 25 |  | 41.5 | 0.49 | 0.5 / 2.5
PEX 16x2,0 KANGAL METRAJI (devre ortasında ek yapılmaz)
DAİRE | TOPLAM (m) | 200 m kangal | 500 m kangal
1 NK DAİRE 1 | 342.4 | 2 | 0
1 NK DAİRE 2 | 323 | 2 | 0
2 NK DAİRE 3 | 342.4 | 2 | 0
2 NK DAİRE 4 | 323 | 2 | 0
Kombi pompasının kullanılabilir basma yüksekliği (25 kPa) seçilen kombinin kataloğundan teyit edilecektir.
Kombi içi genleşme tankı 8 l, emniyet ventili 3 bar, ilk dolum basıncı 1,0-1,5 bar alınmıştır.
Devre debileri kollektördeki debimetreli reglaj vanaları ile ayarlanacaktır.