## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya rotasmuhendislik@gmail.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | CAN ÖZKAYA
YERDEN ISITMA TESİSATI PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | METRA MİMARLIK — TEKELER 4739/4 (new_block)
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
- | - |  | - |  |  | - | - | 4739/4
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME |  | 9 | ZEMİN + 2 |  |  | 2026-10-15 | KONUT

## TEKNİK RAPOR
YERDEN ISITMA TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
Binanın Yeri
| Sıcaklık Bölgesi | :2.Bölge | -9 Rüzgarlı
| Bina Tipi | : Konut (Z+2, 9 daire)
| Isıtıcı Cinsi | : Duvar tipi yoğuşmalı kombi (her dairede 1 adet, 24 kW)
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 / 45-35 °C, boru aralığı 15 cm
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | :Korunmuş Nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : Zemin + 2 normal kat
| Radyatör Türü | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli)
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 20°C
| Oda / Yatak Odası |  | : 20°C
| Mutfak |  | : 20°C
| Banyo |  | : 24°C
| Antre - Koridor |  | : 15°C (ayrı devre)
| Çatı Arası |  | : 0°C
| Toprağa Bitişik Döşeme |  | : 6°C
| Isıtılmayan |  | : balkon, yüklük, wc-lavabo / duş / wc-duş (≤ 2,7 m²), merdiven, asansör
1.3. | Devre Isıl Gücü Esası:
Plan etiketlerindeki, kolon şemasındaki ve bu hesaptaki devre ısıl gücü aynı esastan alınmıştır:
Q (W) = 35 W/m × hat uzunluğu L (m); L = plandaki serpantinin yaylar dahil gerçek boyu.
Bu projede ayrı ısı kaybı hesabı yapılmamıştır; "ısı ihtiyacı" sütunları boru boyundan hesaplanmıştır.
Boru PEX 16 x 2,0, boru aralığı 15 cm, duvardan kenar mesafesi 7,5 cm (dar ıslak hacimlerde 5-6 cm); devre boyu en çok 80 m.
Döşeme yüzey sıcaklığı kontrolü MMO sayfalarındadır (sınır: oturma 29 °C, banyo 33 °C).
1.4. | Not — "YERDEN ISITMA" (modülasyon) sayfasındaki negatif değerler:
Sayfadaki G sütunu (MODÜL) şablon formülüdür: G = 76,263 − 0,539 × F, F = q = Q / A (W/m²). Şablon 17,5 W/m esası için kurulmuştur;
q > 141,5 W/m² olduğunda G negatif çıkar. Bu projede Q = 35 W/m × L ve boru yoğunluğu ≈ 6 m/m² olduğundan q ≈ 200-215 W/m² olur;
bu yüzden G (MODÜL) ve H = D / G (m²) sütunlarında negatif değerler görünür. Bunlar bir ölçü değildir, yalnız formülün geçerlilik aralığı dışında olunduğunu gösterir.
Formüller bozulmadan bırakılmıştır. Aynı esasla MMO sayfasında yüzey sıcaklığı ≈ 37,8 °C ve devre basınç kaybı Δpmax üstünde çıkar (sayfadaki uyarı satırları).
Devre gücü esası (35 W/m × L, plan etiketleriyle aynı) proje sahibinin kararına bırakılmıştır; 17,5 W/m ya da ısı kaybı esasına geçilirse bu değerler olağan aralığa döner.

## PETEK LİST
ROTAŞ |  | MAHAL VE YERDEN ISITMA BORU BOYU ÇİZELGESİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2026-10-15
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISIL GÜÇ 35 W/m × L | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W | W/m | W | m
Z01 | D1 MUTFAK | 20 | 1649.2 | 35 |  | 47.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z02 | D1 YATAK OD. | 20 | 3369.8 | 35 |  | 96.28 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z03 | D1 YATAK OD. | 20 | 2084.2 | 35 |  | 59.55 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z04 | D1 YATAK OD. | 20 | 2088.8 | 35 |  | 59.68 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z05 | D1 SALON | 20 | 4620.7 | 35 |  | 132.02 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z06 | D1 ANTRE-KOR. | 15 | 202.3 | 35 |  | 5.78 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z07 | D1 BANYO | 24 | 854 | 35 |  | 24.4 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z08 | D2 MUTFAK | 20 | 1374.1 | 35 |  | 39.26 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z09 | D2 YATAK OD. | 20 | 3396.8 | 35 |  | 97.05 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z10 | D2 YATAK OD. | 20 | 2090.5 | 35 |  | 59.73 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z11 | D2 YATAK OD. | 20 | 2072 | 35 |  | 59.2 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z12 | D2 SALON | 20 | 4647.3 | 35 |  | 132.78 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z13 | D2 ANTRE-KOR. | 15 | 183.4 | 35 |  | 5.24 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z14 | D2 BANYO | 24 | 872.9 | 35 |  | 24.94 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z15 | D3 MUTFAK | 20 | 1010.1 | 35 |  | 28.86 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z16 | D3 YATAK OD. | 20 | 3711.4 | 35 |  | 106.04 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z17 | D3 YATAK OD. | 20 | 2216.9 | 35 |  | 63.34 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z18 | D3 SALON | 20 | 4301.5 | 35 |  | 122.9 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z19 | D3 ODA | 20 | 2157.1 | 35 |  | 61.63 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z20 | D3 ANTRE-KOR. | 15 | 869.8 | 35 |  | 24.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z21 | D3 WC+BANYO | 24 | 1053.8 | 35 |  | 30.11 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
| ZEMİN KAT |  |  | TOPLAM = |  | watt
101 | D4 MUTFAK | 20 | 1375.5 | 35 |  | 39.3 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
102 | D4 YATAK OD. | 20 | 3396.8 | 35 |  | 97.05 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
103 | D4 YATAK OD. | 20 | 2090.5 | 35 |  | 59.73 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
104 | D4 YATAK OD. | 20 | 2072 | 35 |  | 59.2 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
105 | D4 SALON | 20 | 4634 | 35 |  | 132.4 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
106 | D4 ANTRE-KOR. | 15 | 183.4 | 35 |  | 5.24 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
107 | D4 BANYO | 24 | 872.2 | 35 |  | 24.92 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
108 | D5 MUTFAK | 20 | 1285.2 | 35 |  | 36.72 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
109 | D5 YATAK OD. | 20 | 3266.2 | 35 |  | 93.32 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
110 | D5 YATAK OD. | 20 | 1985.9 | 35 |  | 56.74 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
111 | D5 SALON | 20 | 4733.4 | 35 |  | 135.24 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
112 | D5 ODA | 20 | 1931.3 | 35 |  | 55.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
113 | D5 ANTRE-KOR. | 15 | 641.5 | 35 |  | 18.33 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
114 | D5 WC-BANYO | 24 | 791.7 | 35 |  | 22.62 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
115 | D6 MUTFAK | 20 | 1653 | 35 |  | 47.23 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
116 | D6 YATAK OD. | 20 | 3375.4 | 35 |  | 96.44 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
117 | D6 YATAK OD. | 20 | 2089.8 | 35 |  | 59.71 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
118 | D6 YATAK OD. | 20 | 2095.4 | 35 |  | 59.87 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
119 | D6 SALON | 20 | 4626.3 | 35 |  | 132.18 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
120 | D6 ANTRE-KOR. | 15 | 202.3 | 35 |  | 5.78 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
121 | D6 BANYO | 24 | 731.1 | 35 |  | 20.89 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
| 1. KAT |  |  | TOPLAM = |  | watt
201 | D7 MUTFAK | 20 | 1760.5 | 35 |  | 50.3 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
202 | D7 YATAK OD. | 20 | 3383.5 | 35 |  | 96.67 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
203 | D7 YATAK OD. | 20 | 2087.8 | 35 |  | 59.65 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
204 | D7 YATAK OD. | 20 | 2075.8 | 35 |  | 59.31 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
205 | D7 SALON | 20 | 4611.6 | 35 |  | 131.76 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
206 | D7 ANTRE-KOR. | 15 | 255.8 | 35 |  | 7.31 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
207 | D7 BANYO | 24 | 897.8 | 35 |  | 25.65 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
208 | D8 MUTFAK | 20 | 1253 | 35 |  | 35.8 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
209 | D8 YATAK OD. | 20 | 3260.9 | 35 |  | 93.17 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
210 | D8 YATAK OD. | 20 | 1982.4 | 35 |  | 56.64 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
211 | D8 SALON | 20 | 4714.5 | 35 |  | 134.7 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
212 | D8 ODA | 20 | 1927.1 | 35 |  | 55.06 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
213 | D8 ANTRE-KOR. | 15 | 450.8 | 35 |  | 12.88 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
214 | D8 WC-BANYO | 24 | 786.4 | 35 |  | 22.47 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
215 | D9 MUTFAK | 20 | 1660 | 35 |  | 47.43 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
216 | D9 YATAK OD. | 20 | 3370.1 | 35 |  | 96.29 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
217 | D9 YATAK OD. | 20 | 2094.8 | 35 |  | 59.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
218 | D9 YATAK OD. | 20 | 2088.8 | 35 |  | 59.68 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
219 | D9 SALON | 20 | 4603.9 | 35 |  | 131.54 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
220 | D9 ANTRE-KOR. | 15 | 174.3 | 35 |  | 4.98 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
221 | D9 BANYO | 24 | 904 | 35 |  | 25.83 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
| 2. KAT |  |  | TOPLAM = |  | watt

## YERDEN ISITMA
ROTAŞ |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
TARİH
PROJE ADI :
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | CAN ÖZKAYA
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q (boru boyundan: 35 W/m × L) | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | W/m | Watt
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.77 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 5.36 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.77 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 5.36 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 10.11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 15.44 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.05 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 22.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.75 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.77 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 5.04 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 10.11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 15.44 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.05 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 22.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.75 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.77 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.77 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 5.04 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 10.11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 15.44 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.05 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 22.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.75 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 7.77 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35
|  |  |  | 5.04 |  |  |  | 15 |  |  |  | 35

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
ZEMİN KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 45 °C | TOPLAM ISI = 44827 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 27 | MAX. BASINÇ KAYBI = 23920 Pa
Mak. Müh. CAN ÖZKAYA
[5 empty] | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 10 | 19 | 22 | 21 | 20 | 26 | 27 | 23 | 25 | 24
[5 empty] | Z01 | Z02 | Z02 | Z03 | Z04 | Z05 | Z05 | Z06 | Z07 | Z08 | Z09 | Z09 | Z10 | Z11 | Z12 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z16 | Z17 | Z18 | Z18 | Z19 | Z20 | Z21
[5 empty] | D1 mutfak | D1 yatak od. | D1 yatak od. | D1 yatak od. | D1 yatak od. | D1 salon | D1 salon | D1 antre-kor. | D1 banyo | D2 mutfak | D2 yatak od. | D2 yatak od. | D2 yatak od. | D2 yatak od. | D2 salon | D2 salon | D2 antre-kor. | D2 banyo | D3 mutfak | D3 yatak od. | D3 yatak od. | D3 yatak od. | D3 salon | D3 salon | D3 oda | D3 antre-kor. | D3 wc+banyo
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24
[5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 |  |  |  |  | 6.92 | 6.47 | 6.97 | 8.78 | 8.84 | 9.86 | 10.24 | 1.17 | 3.54 | 5.75 | 6.37 | 6.96 | 8.76 | 8.83 | 9.92 | 10.25 | 1.12 | 3.6 | 4.26 | 6.82 | 7.33 | 8.64 | 11.14 | 9.63 | 7.31 | 4.9 | 2.41
|  | DEVRE ISIL GÜCÜ | 35 W/m × L (planla aynı) |  | 1649.2 | 1621.2 | 1748.6 | 2084.2 | 2088.8 | 2266.6 | 2354.1 | 202.3 | 854 | 1374.1 | 1622.6 | 1774.1 | 2090.5 | 2072 | 2286.2 | 2361.1 | 183.4 | 872.9 | 1010.1 | 1789.6 | 1921.8 | 2216.9 | 2306.8 | 1994.7 | 2157.1 | 869.8 | 1053.8
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kollektör ayakları planda çizilmedi (0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, çizimden ölçülen L) |  | 8492 | 8101 | 9975 | 16166 | 16264 | 20360 | 22595 | 36 | 1390 | 5141 | 8120 | 10381 | 16301 | 15906 | 20848 | 22781 | 30 | 1476 | 2205 | 10630 | 12934 | 19156 | 21370 | 14326 | 17767 | 1462 | 2478
Δpmax = 9828 Pa
UYARI: 35 W/m × L esasında döşeme yüzey sıcaklığı sınırı aşılıyor (27 devre): Z01-2 (39.9 °C), Z02-7 (40.8 °C), Z02-8 (40.8 °C), Z03-6 (39.8 °C), Z04-5 (39.7 °C), Z05-4 (39.2 °C), Z05-3 (39.2 °C), Z06-1 (29.8 °C) ...
Sınır içinde kalmak için q" ≤ 100 W/m² (oturma) gerekir; 35 W/m ile bu, boru aralığı ≈ 35 cm demektir. Boru aralığı 15 cm (kullanıcı seçimi) değiştirilmemiştir — ısı kaybı ile qh girilmelidir.
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir.
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C seçilmiştir.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır. qh = 35 W/m × devre boyu (plan etiketi ve kolon şeması ile aynı esas); ayrı ısı kaybı hesabı yapılmamıştır.
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), 40 °C su, Blasius / laminer bağıntısı; L = çizimdeki devre boyu.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
1. KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 45 °C | TOPLAM ISI = 44033 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 27 | MAX. BASINÇ KAYBI = 27393 Pa
Mak. Müh. CAN ÖZKAYA
[5 empty] | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 18 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 | 17 | 14 | 20 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 27
[5 empty] | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121
[5 empty] | D4 mutfak | D4 yatak od. | D4 yatak od. | D4 yatak od. | D4 yatak od. | D4 salon | D4 salon | D4 antre-kor. | D4 banyo | D5 mutfak | D5 yatak od. | D5 yatak od. | D5 yatak od. | D5 salon | D5 salon | D5 oda | D5 antre-kor. | D5 wc-banyo | D6 mutfak | D6 yatak od. | D6 yatak od. | D6 yatak od. | D6 yatak od. | D6 salon | D6 salon | D6 antre-kor. | D6 banyo
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 |  |  |  |  | 5.76 | 6.37 | 6.96 | 8.78 | 8.83 | 9.88 | 10.25 | 1.12 | 3.59 | 5.54 | 6.79 | 7.35 | 8.64 | 9.88 | 10.87 | 7.29 | 2.07 | 2.41 | 6.9 | 6.49 | 6.98 | 8.8 | 8.88 | 9.88 | 10.26 | 1.17 | 2.93
|  | DEVRE ISIL GÜCÜ | 35 W/m × L (planla aynı) |  | 1375.5 | 1622.6 | 1774.1 | 2090.5 | 2072 | 2274.6 | 2359.3 | 183.4 | 872.2 | 1285.2 | 1569 | 1697.2 | 1985.9 | 2253 | 2480.5 | 1931.3 | 641.5 | 791.7 | 1653 | 1625.4 | 1750 | 2089.8 | 2095.4 | 2269.4 | 2356.9 | 202.3 | 731.1
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kollektör ayakları planda çizilmedi (0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, çizimden ölçülen L) |  | 5155 | 8120 | 10381 | 16301 | 15906 | 20560 | 22734 | 30 | 1473 | 4277 | 7405 | 9188 | 14154 | 20025 | 26089 | 13109 | 633 | 1129 | 8546 | 8159 | 9997 | 16286 | 16406 | 20429 | 22669 | 36 | 907
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | 101: BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
| UYARI: 35 W/m × L esasında döşeme yüzey sıcaklığı sınırı aşılıyor (27 devre): 101-8 (39.9 °C), 102-3 (41.1 °C), 102-2 (41.1 °C), 103-4 (39.9 °C), 104-5 (39.6 °C), 105-6 (39.3 °C), 105-7 (39.3 °C), 106-9 (29.1 °C) ... |  |  |  | 101: GÖRE AYARLANMALIDIR….
| Sınır içinde kalmak için q" ≤ 100 W/m² (oturma) gerekir; 35 W/m ile bu, boru aralığı ≈ 35 cm demektir. Boru aralığı 15 cm (kullanıcı seçimi) değiştirilmemiştir — ısı kaybı ile qh girilmelidir. |  |  |  | 101: Δpö; 102: EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  | 102: R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C seçilmiştir. |  |  |  | 102: toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır. qh = 35 W/m × devre boyu (plan etiketi ve kolon şeması ile aynı esas); ayrı ısı kaybı hesabı yapılmamıştır.
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), 40 °C su, Blasius / laminer bağıntısı; L = çizimdeki devre boyu.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI (2)
YERDEN ISITMA HESABI
2. KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 45 °C | TOPLAM ISI = 44344 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 27 | MAX. BASINÇ KAYBI = 28470 Pa
Mak. Müh. CAN ÖZKAYA
[5 empty] | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 18 | 12 | 11 | 10 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 20 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 27
[5 empty] | 201 | 202 | 202 | 203 | 204 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 209 | 210 | 211 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 216 | 217 | 218 | 219 | 219 | 220 | 221
[5 empty] | D7 mutfak | D7 yatak od. | D7 yatak od. | D7 yatak od. | D7 yatak od. | D7 salon | D7 salon | D7 antre-kor. | D7 banyo | D8 mutfak | D8 yatak od. | D8 yatak od. | D8 yatak od. | D8 salon | D8 salon | D8 oda | D8 antre-kor. | D8 wc-banyo | D9 mutfak | D9 yatak od. | D9 yatak od. | D9 yatak od. | D9 yatak od. | D9 salon | D9 salon | D9 antre-kor. | D9 banyo
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 24
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 |  |  |  |  | 7.57 | 6.35 | 6.95 | 8.76 | 8.83 | 9.8 | 10.23 | 1.24 | 3.64 | 5.7 | 6.78 | 7.38 | 8.66 | 11.08 | 9.68 | 7.28 | 2.81 | 2.37 | 6.9 | 6.47 | 6.96 | 8.77 | 8.85 | 9.72 | 10.26 | 1.1 | 3.67
|  | DEVRE ISIL GÜCÜ | 35 W/m × L (planla aynı) |  | 1760.5 | 1616 | 1767.5 | 2087.8 | 2075.8 | 2256.4 | 2355.2 | 255.8 | 897.8 | 1253 | 1561.7 | 1699.2 | 1982.4 | 2515.5 | 2199 | 1927.1 | 450.8 | 786.4 | 1660 | 1622.6 | 1747.5 | 2094.8 | 2088.8 | 2239.7 | 2364.2 | 174.3 | 904
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kollektör ayakları planda çizilmedi (0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, çizimden ölçülen L) |  | 10162 | 8029 | 10274 | 16241 | 15988 | 20110 | 22623 | 58 | 1595 | 3989 | 7310 | 9219 | 14086 | 27114 | 18735 | 13031 | 179 | 1108 | 8646 | 8120 | 9958 | 16391 | 16264 | 19701 | 22864 | 27 | 1626
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | 201: BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
| UYARI: 35 W/m × L esasında döşeme yüzey sıcaklığı sınırı aşılıyor (25 devre): 201-8 (39.4 °C), 202-3 (41.1 °C), 202-2 (41.1 °C), 203-4 (39.9 °C), 204-5 (39.6 °C), 205-6 (39.3 °C), 205-7 (39.3 °C), 206-9 (32.4 °C) ... |  |  |  | 201: GÖRE AYARLANMALIDIR….
| Sınır içinde kalmak için q" ≤ 100 W/m² (oturma) gerekir; 35 W/m ile bu, boru aralığı ≈ 35 cm demektir. Boru aralığı 15 cm (kullanıcı seçimi) değiştirilmemiştir — ısı kaybı ile qh girilmelidir. |  |  |  | 201: Δpö; 202: EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  | 202: R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C seçilmiştir. |  |  |  | 202: toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır. qh = 35 W/m × devre boyu (plan etiketi ve kolon şeması ile aynı esas); ayrı ısı kaybı hesabı yapılmamıştır.
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), 40 °C su, Blasius / laminer bağıntısı; L = çizimdeki devre boyu.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.