## EKİPMAN LİSTESİ
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - KAZAN DAİRESİ EKİPMAN LİSTESİ
NO | ADI | ADEDİ | ÖZELLİĞİ
1 | SU DEPOSU | 1 | BETONARME 30 TON
2 | HİDROFOR | 1 | 29,00 m³/h, 74 mSS, FREKANS KONTROLLÜ, Elk. Gücü: 0,4 kW
3 | GENLEŞME T. | 1 | 100 LT. (HİDROFOR)
4 | SOĞUK SU KOLLEKTÖRÜ | 1 | GALVANİZ 3"
5 | SU YUMUŞATMA CİHAZI | 1 | GALVANİZ 3"
6 | AKTİF KARBON FİLTRE | 1 | GALVANİZ 3"
7 | RE SİRKÜLASYON POMPASI | 2 | 9,0 m³/h, 3,0 mSS, FREKANS KONTROLLÜ, Elk. Gücü: 0,3 kW
8 | AKÜMÜLASYON TANKI | 7 | 1000 LT. EMAYE KAPLAMALI
9 | SEKONDER SİRKÜLASYON POMPASI | 2 | 30,0 m³/h, 2,0 mSS, FREKANS KONTROLLÜ, Elk. Gücü: 0,3 kW
10 | DÖNÜŞ KOLLEKTÖRÜ | 1 | GALVANİZ 3"
11 | TORTU AYIRICI | 1 | 50 LT.
12 | PLAKALI EŞANJÖR | 1 | 700 kW
13 | HAVA AYIRICI | 1 | 80 LT.
14 | DUVAR TİPİ KOMBİ | 6 | 95.000 kcal/h (115 kW) GAZ YAKITLI DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KASKAD KAZAN 70/50 °C
15 | GENLEŞME TANKI | 1 | 200 LT. (KAZAN / PRİMER DEVRE)
16 | GENLEŞME TANKI | 1 | 50 LT. (KULLANIM SICAK SUYU)
17 | KOMBİ KOLLEKTÖRÜ | 2 | SİYAH BORU 3" (GİDİŞ + DÖNÜŞ)

## HESAP KONTROL
KAZAN DAİRESİ HESAP KONTROLLERİ
Kazan adedi | 6 | adet
Kazan kapasitesi | 115 | kW
Toplam kazan kapasitesi |  | kW
Eşanjör kapasitesi | 700 | kW
Kontrol
Primer gidiş / dönüş | 70/50 | °C
ΔT | 20 | K
Primer debi Q = P/(1,163·ΔT) |  | m³/h
Seçilen sekonder pompa | 30 | m³/h
Kontrol
3" boru iç çapı | 80.8 | mm
Kollektör hızı |  | m/s
Alt havalandırma alanı (6 cm²/kW) |  | cm²
Seçilen alt menfez 70x60 |  | cm²
Üst havalandırma alanı (3 cm²/kW) |  | cm²
Seçilen üst menfez 50x45 |  | cm²
Akümülasyon hacmi |  | L
Isıtma süresi 10→60 °C |  | dk
Hidrofor debisi | 29 | m³/h
Su deposu | 30 | ton
Depo / hidrofor debisi |  | saat