## KAPAK
ROTAŞ MÜHENDİSLİK . PROJE . MÜŞAVİRLİK
Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya • 0264 272 00 49 • rotasmuhendislik@gmail.com
ISITMA-SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA TESİSATI ISI KAZANCI (m³ YÖNTEMİ) VE ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ HESAP RAPORU
BİNANIN
Yapı Sahibi | KYR ADA YATIRIM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Yetkili | Oğuzhan ARKIN
Kullanma Amacı | TİCARİ — MARKET VE İŞYERLERİ
Proje Konusu | Isı geri kazanımlı klima santralleri (DX ısıtma / soğutma bataryalı), ısı kazancı ve havalandırma
ARSANIN
İli | SAKARYA
İlçesi | ADAPAZARI
Mahallesi | KARAKAMIŞ
Pafta | -----
Ada | 4265
Parsel | 1
HESABI YAPAN
Adı Soyadı | BAYRAM GENÇ
Ünvanı | MAKİNA MÜHENDİSİ
Oda Sicil No | 56858
Büro | ROTAŞ MÜHENDİSLİK
İmza
ONAY
İÇİNDEKİLER: Varsayımlar • Mahaller • KS Hesabı • Fan Hesabı • Cihaz Listesi • Elektrik Yükleri • Kontrol
BU PROJE MÜELLİFİN İZNİ OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

## VARSAYIMLAR
ISI KAZANCI (m³ YÖNTEMİ) VE KLİMA SANTRALİ HESABI — VARSAYIMLAR
Sarı hücreler değiştirilebilir girdilerdir (mavi yazı). Diğer sayfalar bu değerlere formülle bağlıdır.
TASARIM ŞARTLARI
Yaz dış hava kuru termometre | 35 | °C | Adapazarı yaz tasarım değeri (tesisat kütüphanesi, KK listesi)
Yaz dış hava yaş termometre | 25 | °C | Adapazarı
Yaz iç hava sıcaklığı | 26 | °C | market / ticari alan
Yaz iç bağıl nem | 0.5 | -
Kış dış hava sıcaklığı | -3 | °C | Sakarya / Adapazarı kış tasarım (TS 2164)
Kış dış bağıl nem | 0.9 | -
Kış iç hava sıcaklığı | 20 | °C
Atmosfer basıncı | 101.325 | kPa | deniz seviyesine yakın (Adapazarı ≈ 30 m)
KLİMA SANTRALİ
Santral hava debisi (her biri) | 40000 | m³/h | kullanıcının havalandırma projesindeki değer (KS-1…KS-4)
Hava yoğunluğu | 1.2 | kg/m³
Havanın özgül ısısı | 1.006 | kJ/kg·K
Buharlaşma ısısı (0 °C) | 2501 | kJ/kg
Plakalı ısı geri kazanım duyulur verimi | 0.75 | - | ErP 2018 (EU 1253/2014) en az %73
Kişi başı taze hava | 7 | l/s·kişi | TS EN 16798-1 Kategori II
Alan başı taze hava | 0.7 | l/s·m² | TS EN 16798-1 az kirletici bina
Batarya emniyet payı | 1.1 | - | seçim = hesap × emniyet
Dış ünite ısıtma kapasitesi düşümü (−3 °C) | 0.8 | - | ısı pompası −3 °C dış havada nominal ısıtmanın ~%80’i
FANLAR (SANTRALDE 2 MOTOR: 1 ÜFLEME + 1 EMİŞ/EGZOZ)
Bölme başına fan / motor adedi | 1 | adet | her bölmede tek fan + tek motor (üfleme ve emiş/egzoz)
Fan sistem verimi (çark + motor + frekans konvertörü) | 0.65 | - | geriye eğik kanatlı plug fan, IE4 motor, frekans konvertörlü
Motor seçim payı | 1.1 | - | motor anma gücü ≥ mil gücü × 1,10 → bir üst IEC standart motor gücü
Kritik hat uzunluğu (santral → en uzak menfez) | 75 | m | planda KS çıkışı → ana kanal → branşman sonu
Ortalama sürtünme kaybı | 0.6 | Pa/m | galvaniz kanal, 3–6 m/s
Üfleme hattı yerel kayıp katsayıları toplamı Σζ | 6 | - | dirsekler, T, redüksiyonlar
Dönüş hattı yerel kayıp katsayıları toplamı Σζ | 5 | -
Üfleme menfezi basınç kaybı | 40 | Pa | kanal altı yuvarlak menfez + ayar damperi
Emiş menfezi basınç kaybı | 30 | Pa
Brandi (esnek bağlantı) | 10 | Pa
Yangın damperi | 20 | Pa | yangın bölmesi geçişlerinde
Ana kanal hızı (1600×1200, 39.900 m³/h) | 5.77 | m/s | KANAL HIZ KONTROL tablosu
Damper motoru (taze, egzoz, karışım, by-pass) | 0.004 | kW | 24 V; 20 Nm sınıfı ~2 W çalışma / 4 VA boyutlandırma (Belimo LM24A 5 Nm: 1 W / 2 VA)
Santral kontrol (DDC) panosu | 0.15 | kW | DDC + sensörler + 24 V trafo (varsayım)
ELEKTRİK
Dış ünite soğutma verimi EER (35 °C dış hava, fanlar dahil) | 2.8 | - | ısı pompalı hava soğutmalı kondenser ünitesi; Trane RAUX katalog EER 2,81 — üretici değeriyle değiştir
Dış ünite ısıtma verimi COP (−3 °C dış hava) | 2.6 | - | varsayım, üretici değeriyle değiştir
Besleme gerilimi (3 faz) | 400 | V | 3~ 50 Hz
Güç faktörü — frekans konvertörlü fan motorları | 0.95 | - | konvertör giriş güç faktörü
Güç faktörü — inverter dış ünite | 0.92 | -
Sigorta seçim katsayısı | 1.25 | - | In ≥ 1,25 × I
KABUK (ISI KAYBI)
Çatı U değeri | 0.2 | W/m²K | mimari İZOLASYON DEĞERLERİ notu (çatı ≤0,20)
Cephe U değeri | 0.25 | W/m²K | mimari İZOLASYON DEĞERLERİ notu (cephe ≤0,25)
Zemin U değeri | 0.35 | W/m²K | mimari notu (zemin 0,30–0,35)
Zemin sıcaklık düzeltme katsayısı | 0.5 | - | toprağa oturan döşeme
Cam U değeri (işyeri vitrini) | 1.8 | W/m²K | varsayım — mimari doğrama bilgisi yok
İşyeri cephesinde cam oranı | 0.5 | - | varsayım
Sızıntı hava değişimi | 0.3 | 1/h | kapı açılmaları dahil (varsayım)
MAHAL TİPİ KATSAYILARI
Mahal tipi | Birim ısı kazancı (W/m³) | Duyulur oran SHR | Kişi yoğunluğu (kişi/m²) | Eşdeğer (W/m²) | Açıklama
MARKET | 12 | 0.8 | 0.15 | 72 | h = 6,00 m (kesitte tavan / makas altı +6.00)
KORİDOR | 15 | 0.85 | 0.05 | 67.5 | h = 4,50 m (1. kat / teras döşemesi +4.50)
İŞYERİ | 20 | 0.85 | 0.15 | 90 | h = 4,50 m, vitrin cepheli
Birim ısı kazancı (m³ yöntemi): mahal hacmi × W/m³. Katsayı; insan, aydınlatma, cihaz, çatı/cephe güneş ve iletim yüklerinin hacme bölünmüş değeridir (bkz. KONTROL sayfası). Taze hava yükü klima santrali bataryasında ayrıca hesaplanır.

## MAHALLER
MAHAL HACİMLERİ, ISI KAZANCI (m³ YÖNTEMİ) VE ISI KAYBI
Alanlar temiz mimarinin A-AREA mahal sınırlarından ölçülmüştür; market satış alanı ve koridor KS hizmet bantlarına bölünmüştür. Kanal dalı giren işyerleri ilgili KS’ye bağlanmıştır.
KS | Mahal kodu | Mahal adı | Tip | Alan (m²) | Yükseklik (m) | Hacim (m³) | Birim ısı kazancı (W/m³) | Isı kazancı (W) | Duyulur (W) | Gizli (W) | Kişi | Taze hava (m³/h) | Çatı alanı (m²) | Dış cephe boyu (m) | Vitrin boyu (m) | Cephe (duvar) alanı (m²) | Cam alanı (m²) | ΔT kış (K) | Çatı kaybı (W) | Cephe kaybı (W) | Cam kaybı (W) | Zemin kaybı (W) | Sızıntı kaybı (W) | Toplam ısı kaybı (W)
KS-1 | A-Z-13 | MARKET SATIŞ ALANI | MARKET | 1750.3 | 6 | 10501.8 | 12 | 126021.6 | 100817.28 | 25204.32 | 263 | 11038.356 | 1750.3 | 44.9 | 0 | 269.4 | 0 | 23 | 8051.38 | 1549.05 | 0 | 7044.9575 | 24299.0648 | 40944.4523
KS-1 | A-Z-02 | KORİDOR | KORİDOR | 371.3 | 4.5 | 1670.85 | 15 | 25062.75 | 21303.3375 | 3759.4125 | 19 | 1414.476 | 371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1707.98 | 0 | 0 | 1494.4825 | 3866.0127 | 7068.4752
KS-1 | A-Z-05 | İŞYERİ | İŞYERİ | 265.2 | 4.5 | 1193.4 | 20 | 23868 | 20287.8 | 3580.2 | 40 | 1676.304 | 265.2 | 18.7 | 18.7 | 42.075 | 42.075 | 23 | 1219.92 | 241.9313 | 1741.905 | 1067.43 | 2761.2889 | 7032.4752
KS-2 | A-Z-13 | MARKET SATIŞ ALANI | MARKET | 1617.3 | 6 | 9703.8 | 12 | 116445.6 | 93156.48 | 23289.12 | 243 | 10199.196 | 1617.3 | 42.5 | 0 | 255 | 0 | 23 | 7439.58 | 1466.25 | 0 | 6509.6325 | 22452.6524 | 37868.1149
KS-2 | A-Z-02 | KORİDOR | KORİDOR | 330.2 | 4.5 | 1485.9 | 15 | 22288.5 | 18945.225 | 3343.275 | 17 | 1260.504 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1518.92 | 0 | 0 | 1329.055 | 3438.0754 | 6286.0504
KS-2 | A-Z-06 | İŞYERİ | İŞYERİ | 264.9 | 4.5 | 1192.05 | 20 | 23841 | 20264.85 | 3576.15 | 40 | 1675.548 | 264.9 | 18.7 | 18.7 | 42.075 | 42.075 | 23 | 1218.54 | 241.9313 | 1741.905 | 1066.2225 | 2758.1653 | 7026.764
KS-3 | A-Z-13 | MARKET SATIŞ ALANI | MARKET | 1741.7 | 6 | 10450.2 | 12 | 125402.4 | 100321.92 | 25080.48 | 261 | 10966.284 | 1741.7 | 45.5 | 0 | 273 | 0 | 23 | 8011.82 | 1569.75 | 0 | 7010.3425 | 24179.6728 | 40771.5853
KS-3 | A-Z-02 | KORİDOR | KORİDOR | 237.7 | 4.5 | 1069.65 | 15 | 16044.75 | 13638.0375 | 2406.7125 | 12 | 901.404 | 237.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1093.42 | 0 | 0 | 956.7425 | 2474.9562 | 4525.1187
KS-3 | A-Z-09 | İŞYERİ | İŞYERİ | 220.7 | 4.5 | 993.15 | 20 | 19863 | 16883.55 | 2979.45 | 33 | 1387.764 | 220.7 | 15.7 | 15.7 | 35.325 | 35.325 | 23 | 1015.22 | 203.1188 | 1462.455 | 888.3175 | 2297.9505 | 5867.0617
KS-4 | A-Z-13 | MARKET SATIŞ ALANI | MARKET | 1885.3 | 6 | 11311.8 | 12 | 135741.6 | 108593.28 | 27148.32 | 283 | 11882.556 | 1885.3 | 87.3 | 0 | 523.8 | 0 | 23 | 8672.38 | 3011.85 | 0 | 7588.3325 | 26173.2428 | 45445.8053
KS-4 | A-Z-02 | KORİDOR | KORİDOR | 211.5 | 4.5 | 951.75 | 15 | 14276.25 | 12134.8125 | 2141.4375 | 11 | 810.18 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 972.9 | 0 | 0 | 851.2875 | 2202.1591 | 4026.3466
KS-4 | A-Z-11 | İŞYERİ | İŞYERİ | 265.9 | 4.5 | 1196.55 | 20 | 23931 | 20341.35 | 3589.65 | 40 | 1678.068 | 265.9 | 18.7 | 18.7 | 42.075 | 42.075 | 23 | 1223.14 | 241.9313 | 1741.905 | 1070.2475 | 2768.5774 | 7045.8011
TOPLAM |  |  |  | 9162 |  | 51720.9 |  | 672786.45 | 546687.9225 | 126098.5275 | 1262 | 54890.64 | 9162 | [5 empty] | 42145.2 | 8525.8125 | 6688.17 | 36877.05 | 119671.8184 | 213908.0509
Isı kazancı = Hacim × birim ısı kazancı (m³ yöntemi). Kayıp: Q = U·A·ΔT; sızıntı Q = n·V·ρ·cp·ΔT.

## KS HESABI
ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — DX SOĞUTMA VE ISITMA BATARYASI HESABI
Akış: taze hava → plakalı ısı geri kazanım → karışım (dönüş havası) → F7 filtre → DX soğutma bataryası → DX ısıtma bataryası → üfleme fanı. Psikrometri: pws = 0,61094·e^(17,625·T/(T+243,04)) kPa (Magnus).
BÜYÜKLÜK | BİRİM | KS-1 | KS-2 | KS-3 | KS-4 | AÇIKLAMA
— ODA YÜKLERİ (MAHALLER sayfasından) —
Hizmet edilen hacim | m³ | 13366.05 | 12381.75 | 12513 | 13460.1 | Σ mahal hacmi
Hizmet edilen alan | m² | 2386.8 | 2212.4 | 2200.1 | 2362.7
Oda ısı kazancı (m³ yöntemi) | kW | 174.9523 | 162.5751 | 161.3101 | 173.9488 | Σ hacim × W/m³
Oda duyulur ısı kazancı | kW | 142.4084 | 132.3666 | 130.8435 | 141.0694
Oda gizli ısı kazancı | kW | 32.5439 | 30.2085 | 30.4666 | 32.8794
Oda ısı kaybı (kış) | kW | 55.0454 | 51.1809 | 51.1638 | 56.518 | iletim + zemin + sızıntı (iç kazanç düşülmedi)
Taze hava ihtiyacı (TS EN 16798-1) | m³/h | 14129.136 | 13135.248 | 13255.452 | 14370.804 | kişi × 7 l/s + alan × 0,7 l/s
— SANTRAL HAVASI —
Kişi sayısı (tasarım) | kişi | 322 | 300 | 306 | 334 | taze hava hesabında kullanılan
Üfleme debisi | m³/h | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | kullanıcı projesi
Kütlesel debi | kg/s | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333
Taze hava debisi (seçilen) | m³/h | 14500 | 13500 | 13500 | 14500 | 500’e yukarı yuvarlanmış
Taze hava oranı | - | 0.3625 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3625 | kalan kısım dönüş (karışım) havası
Egzoz debisi | m³/h | 14500 | 13500 | 13500 | 14500 | dengeli işletme
Fan ısısı ile sıcaklık artışı | K | 1.1979 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1979 | fan bataryadan sonra
— YAZ (SOĞUTMA) —
Dış hava nem oranı (35/25) | kg/kg | 0.015796 | 0.015796 | 0.015796 | 0.015796 | yaş termometreden
İç hava nem oranı (26 °C / %50) | kg/kg | 0.010472 | 0.010472 | 0.010472 | 0.010472
Isı geri kazanım sonrası taze hava sıcaklığı | °C | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | duyulur geri kazanım (nem değişmez)
Karışım havası sıcaklığı | °C | 26.8156 | 26.7594 | 26.7594 | 26.8156
Karışım havası nem oranı | kg/kg | 0.012402 | 0.012269 | 0.012269 | 0.012402
Karışım havası entalpisi | kJ/kg | 58.6115 | 58.2141 | 58.2141 | 58.6115
Gerekli üfleme sıcaklığı | °C | 15.3831 | 16.1317 | 16.2453 | 15.4829 | oda duyulur yükünü karşılayan
Gerekli üfleme nem oranı | kg/kg | 0.0094958 | 0.0095658 | 0.0095581 | 0.0094857 | oda gizli yükünü karşılayan
Batarya çıkış sıcaklığı | °C | 14.1851 | 14.9338 | 15.0473 | 14.285 | fan ısısı düşülmüş
Batarya çıkış bağıl nemi | % | 94.35% | 90.56% | 89.82% | 93.65% | ≤ %95 olmalı (DX batarya ile sağlanabilir)
Batarya çıkış entalpisi | kJ/kg | 38.2697 | 39.2132 | 39.3099 | 38.3465
DX SOĞUTMA BATARYASI KAPASİTESİ (hesap) | kW | 271.2235 | 253.3456 | 252.0566 | 270.2 | Q = ṁ·(h_karışım − h_çıkış)
bunun duyulur kısmı | kW | 169.417 | 158.6207 | 157.0976 | 168.0781
bunun gizli kısmı (yoğuşma) | kW | 101.8064 | 94.7249 | 94.9589 | 102.122
Yoğuşma suyu | l/h | 139.4796 | 129.7294 | 130.1009 | 139.9625 | drenaj (sifonlu) hesabı için
DX SOĞUTMA BATARYASI SEÇİM KAPASİTESİ | kW | 300 | 280 | 280 | 300 | emniyet payı ile, 5 kW’a yuvarlanmış
— KIŞ (ISITMA) —
Isı geri kazanım sonrası taze hava sıcaklığı | °C | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | plakada donma koruması (by-pass) yapılacak
Karışım havası sıcaklığı | °C | 17.9156 | 18.0594 | 18.0594 | 17.9156
Gerekli üfleme sıcaklığı | °C | 24.1038 | 23.8157 | 23.8144 | 24.2136 | oda ısı kaybını karşılayan
Batarya çıkış sıcaklığı | °C | 22.9058 | 22.6177 | 22.6165 | 23.0156 | fan ısısı düşülmüş
DX ISITMA BATARYASI KAPASİTESİ (hesap) | kW | 66.9354 | 61.1428 | 61.1256 | 68.408 | Q = ṁ·cp·ΔT
Sabah ön ısıtma kontrolü (%100 dönüş, 15 °C → üfleme 20 °C + kayıp) | kW | 122.1121 | 118.2476 | 118.2304 | 123.5846 | iç kazançsız ilk devreye alma
DX ISITMA BATARYASI SEÇİM KAPASİTESİ | kW | 135 | 135 | 135 | 140 | büyük olan × emniyet
— DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI, DX) —
Dış ünite toplam soğutma kapasitesi (en az) | kW | 300 | 280 | 280 | 300
Dış ünite toplam ısıtma kapasitesi (−3 °C dış hava, en az) | kW | 135 | 135 | 135 | 140
Gerekli nominal ısıtma kapasitesi | kW | 170 | 170 | 170 | 175 | −3 °C kapasite düşümü ile
Dış ünite adedi | adet | 2 | 2 | 2 | 2 | her santrale 2 modül (yedekli kısmi yük)
Modül başına soğutma kapasitesi (en az) | kW | 150 | 140 | 140 | 150
Modül başına nominal ısıtma kapasitesi (en az) | kW | 85 | 85 | 85 | 90
— KONTROL —
Havalandırma projesindeki santral kapasitesi | kW | 200 | 200 | 200 | 200 | kullanıcı çiziminde "Q= 200kW"
Soğutma seçim kapasitesi / proje değeri | - | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | >1 ise projedeki 200 kW yetersiz
TOPLAM SOĞUTMA SEÇİM (4 santral) | kW | 1160
TOPLAM ISITMA SEÇİM (4 santral) | kW | 545
TOPLAM ODA ISI KAZANCI (m³ yöntemi) | kW | 672.7864

## FAN HESABI
KLİMA SANTRALİ FAN HESABI — ÜFLEME FANI VE EMİŞ / EGZOZ FANI (SANTRAL BAŞINA 2 MOTOR)
Fan toplam basıncı = santral iç kayıpları + dış statik basınç (kanal). Emilen güç P = V·Δp/η. Her santralde 2 motor vardır: üfleme fanı ve emiş/egzoz fanı. Dört santral aynı seçimle donatılır. Tüm güçler ELEKTRİK gücüdür (kW).
BÜYÜKLÜK | ÜFLEME FANI | EMİŞ / EGZOZ FANI | AÇIKLAMA
— SANTRAL İÇ BASINÇ KAYIPLARI (Pa) —
Taze hava panjuru + damperi ¦ Dönüş damperi | 40 | 20 | sol: üfleme bölmesi ¦ sağ: dönüş bölmesi
G4 panel filtre (tasarım = ilk+son / 2) ¦ G4 panel filtre (tasarım) | 100 | 100
Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü (kuru) ¦ Susturucu | 120 | 40
Karışım bölmesi ¦ Karışım bölmesi | 10 | 10
F7 torba filtre (tasarım) ¦ Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü (kuru) | 150 | 120
DX soğutma bataryası (ıslak) + damla tutucu ¦ Egzoz damperi + panjur | 130 | 40
DX ısıtma bataryası ¦ Gövde, giriş/çıkış kayıpları | 50 | 40
Susturucu | 40
Gövde, giriş/çıkış kayıpları | 50
Santral iç kayıpları toplamı | 690 | 370 | Pa
— DIŞ STATİK BASINÇ (KANAL) —
Ana kanal dinamik basıncı | 19.9757 | 19.9757 | Pa — Pd = ρ·v²/2
Sürtünme kaybı (L × R) | 45 | 45 | Pa
Yerel kayıplar (Σζ × Pd) | 119.8544 | 99.8787 | Pa
Menfez + brandi + yangın damperi | 70 | 60 | Pa
Dış statik basınç (hesap) | 234.8544 | 204.8787 | Pa
Dış statik basınç (seçim, 50 Pa’a yuvarlanmış) | 250 | 250 | Pa
FAN TOPLAM BASINCI | 940 | 620 | Pa — santral iç + dış statik
— FAN SEÇİMİ —
Toplam hava debisi | 40000 | 40000 | m³/h — kullanıcı projesi
Fan / motor adedi | 1 | 1 | adet — santral başına 1 üfleme + 1 emiş
Fan debisi | 40000 | 40000 | m³/h
Toplam emilen elektrik gücü | 16.0684 | 10.5983 | kW — P = V·Δp / η
Fan mil gücü (motor başına) | 16.0684 | 10.5983 | kW
Motor anma gücü (seçim) | 18.5 | 15 | kW — bir üst standart güç
Kurulu elektrik gücü | 18.5 | 15 | kW — elektrik yükü tablosuna
Özgül fan gücü SFP | 1446.1538 | 953.8462 | W/(m³/s) — TS EN 16798-3
SFP sınıfı | SFP4 | SFP3 | - — SFP1 ≤500, SFP2 ≤750, SFP3 ≤1250, SFP4 ≤2000, SFP5 ≤3000
Fan ısısı (hava akımına geçen) | 16.0684 | 10.5983 | kW — üfleme fanı ısısı soğutma bataryasına eklenir

## CİHAZ LİSTESİ
CİHAZ LİSTESİ
NO | CİHAZ | ÖZELLİK | KS-1 | KS-2 | KS-3 | KS-4 | BİRİM
KS | ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ | Üfleme / dönüş hava debisi | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | m³/h
| (yan yana iki bölmeli, dış ortam tipi) | Taze hava / egzoz debisi | 14500 | 13500 | 13500 | 14500 | m³/h
|  | Plakalı ısı geri kazanım duyulur verimi | 75% | 75% | 75% | 75% | -
|  | DX soğutma bataryası ISIL kapasitesi | 300 | 280 | 280 | 300 | kW ısıl
|  | DX ısıtma bataryası ISIL kapasitesi | 135 | 135 | 135 | 140 | kW ısıl
|  | Yoğuşma suyu | 139.4796 | 129.7294 | 130.1009 | 139.9625 | l/h
|  | Üfleme fanı (plug fan, 1 adet) debisi | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | m³/h
|  | Üfleme fanı toplam basınç / dış statik basınç | 940 / 250 Pa | 940 / 250 Pa | 940 / 250 Pa | 940 / 250 Pa
|  | Üfleme fanı motoru (IE4, frekans konvertörlü) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | kW elektrik
|  | Emiş / egzoz fanı (plug fan, 1 adet) debisi | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | m³/h
|  | Emiş fanı toplam basınç / dış statik basınç | 620 / 250 Pa | 620 / 250 Pa | 620 / 250 Pa | 620 / 250 Pa
|  | Emiş / egzoz fanı motoru (IE4, frekans konvertörlü) | 15 | 15 | 15 | 15 | kW elektrik
|  | Özgül fan gücü SFP (üfleme / emiş) | 1446 / 954 W/(m³/s) | 1446 / 954 W/(m³/s) | 1446 / 954 W/(m³/s) | 1446 / 954 W/(m³/s)
|  | Filtre (taze hava / dönüş / üfleme) | G4 / G4 / F7 | G4 / G4 / F7 | G4 / G4 / F7 | G4 / G4 / F7
|  | Dış ölçü (U × G × Y) yaklaşık | 830×545×220 | 830×545×220 | 830×545×220 | 830×545×220 | cm
DÜ | DX DIŞ ÜNİTE (HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI) | Adet (santral başına) | 2 | 2 | 2 | 2 | adet
|  | Modül soğutma ISIL kapasitesi (en az) | 150 | 140 | 140 | 150 | kW ısıl
|  | Modül nominal ısıtma ISIL kapasitesi (en az) | 85 | 85 | 85 | 90 | kW ısıl
|  | Dış ölçü (U × G × Y) yaklaşık, modül başına | 240×110×190 | 240×110×190 | 240×110×190 | 240×110×190 | cm
Dış ünite ölçüleri ve adet üretici seçimine göre kesinleşecektir; ölçüler yerleşim için yaklaşık verilmiştir. Ünite ölçüleri çizimdeki kesit ve yerleşim paftasıyla aynıdır.

## ELEKTRİK YÜKLERİ
ISITMA-SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI ELEKTRİK YÜKÜ TABLOSU
Bu tabloda YALNIZ ELEKTRİK GÜÇLERİ vardır; ısıtma/soğutma (ısıl) kapasiteleri bu tabloda yer almaz. Numaralar planda cihaz yanındaki daire içindeki numaralardır; alt satırlar (1.1, 1.2 …) cihazın içindeki elektrik tüketicileridir (2 fan motoru, damper motorları, kontrol panosu). İletken kesiti ve pano seçimi elektrik projesinde yapılacaktır.
NO | CİHAZ KODU | CİHAZ / ELEKTRİK TÜKETİCİSİ | ADET | BİRİM ELEKTRİK GÜCÜ (kW) | KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (kW) | GERİLİM (V) | cos φ | AKIM (A) | SİGORTA (A)
1 | KS-1 | ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESLEMESİ (TOPLAM) | 1 | 33.666 | 33.666 | 400 | 0.95 | 51.1502 | 80
1.1 | KS-1/ÜF | Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 18.5 | 18.5 | 400 | 0.95 | 28.1078 | 40
1.2 | KS-1/EF | Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 15 | 15 | 400 | 0.95 | 22.7901 | 32
1.3 | KS-1/DM | Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo, panodan) | 4 | 0.004 | 0.016 | 230 | 0.95 | 0.073227 | 6
1.4 | KS-1/DDC | Santral kontrol (DDC) panosu (230 V) | 1 | 0.15 | 0.15 | 230 | 0.95 | 0.6865 | 6
2 | DÜ-1.1 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 53.6 | 53.6 | 400 | 0.92 | 84.0923 | 125
3 | DÜ-1.2 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 53.6 | 53.6 | 400 | 0.92 | 84.0923 | 125
4 | KS-2 | ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESLEMESİ (TOPLAM) | 1 | 33.666 | 33.666 | 400 | 0.95 | 51.1502 | 80
4.1 | KS-2/ÜF | Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 18.5 | 18.5 | 400 | 0.95 | 28.1078 | 40
4.2 | KS-2/EF | Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 15 | 15 | 400 | 0.95 | 22.7901 | 32
4.3 | KS-2/DM | Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo, panodan) | 4 | 0.004 | 0.016 | 230 | 0.95 | 0.073227 | 6
4.4 | KS-2/DDC | Santral kontrol (DDC) panosu (230 V) | 1 | 0.15 | 0.15 | 230 | 0.95 | 0.6865 | 6
5 | DÜ-2.1 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 50 | 50 | 400 | 0.92 | 78.4443 | 100
6 | DÜ-2.2 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 50 | 50 | 400 | 0.92 | 78.4443 | 100
7 | KS-3 | ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESLEMESİ (TOPLAM) | 1 | 33.666 | 33.666 | 400 | 0.95 | 51.1502 | 80
7.1 | KS-3/ÜF | Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 18.5 | 18.5 | 400 | 0.95 | 28.1078 | 40
7.2 | KS-3/EF | Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 15 | 15 | 400 | 0.95 | 22.7901 | 32
7.3 | KS-3/DM | Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo, panodan) | 4 | 0.004 | 0.016 | 230 | 0.95 | 0.073227 | 6
7.4 | KS-3/DDC | Santral kontrol (DDC) panosu (230 V) | 1 | 0.15 | 0.15 | 230 | 0.95 | 0.6865 | 6
8 | DÜ-3.1 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 50 | 50 | 400 | 0.92 | 78.4443 | 100
9 | DÜ-3.2 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 50 | 50 | 400 | 0.92 | 78.4443 | 100
10 | KS-4 | ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESLEMESİ (TOPLAM) | 1 | 33.666 | 33.666 | 400 | 0.95 | 51.1502 | 80
10.1 | KS-4/ÜF | Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 18.5 | 18.5 | 400 | 0.95 | 28.1078 | 40
10.2 | KS-4/EF | Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü | 1 | 15 | 15 | 400 | 0.95 | 22.7901 | 32
10.3 | KS-4/DM | Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo, panodan) | 4 | 0.004 | 0.016 | 230 | 0.95 | 0.073227 | 6
10.4 | KS-4/DDC | Santral kontrol (DDC) panosu (230 V) | 1 | 0.15 | 0.15 | 230 | 0.95 | 0.6865 | 6
11 | DÜ-4.1 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 53.6 | 53.6 | 400 | 0.92 | 84.0923 | 125
12 | DÜ-4.2 | DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları | 1 | 53.6 | 53.6 | 400 | 0.92 | 84.0923 | 125
|  | TOPLAM KURULU ELEKTRİK GÜCÜ |  |  | 549.064 |  |  | 854.7474
Dış ünite elektrik gücü = max(soğutma kapasitesi / EER ; ısıtma kapasitesi(−3 °C) / COP); üretici seçiminde katalog elektrik gücü yazılacaktır.

## KONTROL
KONTROL — MARKET BİRİM ISI KAZANCININ BİLEŞENLERLE DOĞRULANMASI (m² başına)
BİLEŞEN | DEĞER | BİRİM | W/m² | KAYNAK / VARSAYIM
İnsan (duyulur + gizli 130 W/kişi) | 0.15 | kişi/m² | 19.5 | ASHRAE: alışveriş, ayakta yürüyen kişi
Aydınlatma | 12 | W/m² | 12 | LED market aydınlatması (varsayım)
Cihaz (kasa, ekran, açık soğutucu dolap artığı) | 10 | W/m² | 10 | varsayım
Çatı güneş + iletim (U × eşdeğer ΔT 25 K) | 0.2 | W/m²K | 5 | mimari çatı U değeri
Cephe ve kapı açılmaları payı | 8 | W/m² | 8 | varsayım
BİLEŞENLERLE TOPLAM |  |  | 54.5
m³ yöntemi (12 W/m³ × 6,00 m) |  |  | 72 | VARSAYIMLAR sayfası
m³ yönteminin bileşen toplamına oranı |  |  | 1.3211 | >1 → m³ yöntemi emniyetli tarafta