## YANGIN-POMPA-DEPO
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)
TASARIM ESASLARI, POMPA VE DEPO HESABI (TS EN 12845, BYKHY md. 94, TS EN 671-1)
NO | KALEM | SEMBOL | DEĞER | BİRİM | AÇIKLAMA
1 | En elverişsiz sprinkler alanı | Qsp | 893.3 | l/dk | ZEMİN KAT OH2 (HİDROLİK sayfası)
2 | Yangın dolabı eş zamanlı adet | n | 2 | adet | en uzak iki dolap
3 | Dolap debisi (TS EN 671-1, Ø25) | qd | 100 | l/dk | BYKHY md. 94
4 | Dolap toplam debi | Qd |  | l/dk
5 | Toplam debi | Q |  | l/dk
6 | Toplam debi | Q |  | m³/h
7 | Çalışma süresi (OH) | t | 60 | dk | TS EN 12845
8 | Gerekli su hacmi | V |  | m³
9 | Mevcut depo net hacmi | Vd | 80 | m³ | 4,00 x 8,50 x 2,35 m
10 | Kontrol
11 | Sprinkler için pompa basıncı (en elverişsiz) | Psp | 29.9 | mSS | HİDROLİK sayfası
12 | Dolap lüle basıncı | pl | 4 | bar | BYKHY md. 94
13 | 2. kat dolap kotu (pompa ekseninden) | z | 11.3 | m | kat yükseklikleri kabulü
14 | Dolap hattı kayıpları (2" 25 m + 2½" 30 m + vana) | Δp | 0.41 | bar | Hazen-Williams C=120
15 | Dolap için pompa basıncı | Pd |  | mSS
16 | Gerekli pompa basıncı | H |  | mSS
17 | Seçilen pompa (elektrikli ana + dizel yedek) | Qp | 70 | m³/h | H=60 mSS
18 | Seçilen pompa basma yüksekliği | Hp | 60 | mSS
19 | Kontrol: eğride Q=D9 için basınç ≥ D19 |  |  |  | %140 debide ≥%70 basma
20 | Hidrolik güç | Ph |  | kW
21 | Mil gücü (η=0,70) | Pm |  | kW
22 | %150 debide güç (≈1,25 Pm) | P150 |  | kW | elektrikli 22 kW / dizel 30 kW
23 | Jokey pompa | Qj | 3 | m³/h | H=70 mSS, 1,5 kW
24 | Dizel yakıt (3 saat, 0,25 l/kWh x 30 kW) | Vy |  | L | seçim 100 L
NOT: Kat yükseklikleri bodrum 3,50 / zemin 3,50 / normal katlar 3,00 m kabul edilmiştir; mimari kesitten teyit edilecektir.

## YANGIN-HİDROLİK
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)
SPRİNKLER HİDROLİK HESABI - Hazen-Williams C=120, K80, pmin=0,35 bar, bağlantı payı %20 (ağaç üzerinde dengeli çözüm)
KAT | SINIF | mm/dk | Alan m² | Başlık | Ara sev. | q min l/dk | p uç bar | Q l/dk | P kat girişi bar | P pompa bar | En uzak yol m
BODRUM KAT | OH2 | 5 | 144 | 16 | 0 | 47.3 | 0.35 | 861 | 1.13 | 1.83 | 61
ZEMİN KAT | OH2 | 5 | 144 | 12 | 0 | 60 | 0.56 | 893 | 1.34 | 2.4 | 85
1. KAT | OH1 | 5 | 72 | 6 | 0 | 60 | 0.56 | 425 | 1.31 | 2.63 | 69
2. KAT | OH1 | 5 | 72 | 6 | 0 | 60 | 0.56 | 425 | 1.31 | 2.93 | 69
BODRUM KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
DN100 | 100 | 105.3 | 26.27 | 861.1
DN80 | 80 | 80.9 | 15 | 861.1
DN65 | 65 | 68.9 | 3 | 861.1
DN65 | 65 | 68.9 | 3 | 749.6
DN65 | 65 | 68.9 | 3 | 581.6
DN50 | 50 | 53.1 | 3 | 359.8
DN50 | 50 | 53.1 | 0.72 | 303.3
DN40 | 40 | 41.9 | 0.62 | 245
DN32 | 32 | 36 | 3 | 146.9
DN25 | 25 | 27.3 | 0.61 | 97.3
DN25 | 25 | 27.3 | 3.02 | 47.3
Toplam
ZEMİN KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
DN150 | 150 | 155.4 | 5.35 | 893.3
DN100 | 100 | 105.3 | 18.51 | 667.3
DN100 | 100 | 105.3 | 7.24 | 520.8
DN100 | 100 | 105.3 | 2.66 | 432
DN100 | 100 | 105.3 | 3 | 342.8
DN80 | 80 | 80.9 | 20.52 | 342.8
DN65 | 65 | 68.9 | 9.76 | 342.8
DN50 | 50 | 53.1 | 8.98 | 342.8
DN40 | 40 | 41.9 | 0.02 | 342.8
DN40 | 40 | 41.9 | 3.01 | 267.7
DN32 | 32 | 36 | 0.02 | 193.5
DN25 | 25 | 27.3 | 3.01 | 123.2
DN25 | 25 | 27.3 | 3.05 | 60
Toplam
1. KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
DN150 | 150 | 155.4 | 2.85 | 424.5
DN100 | 100 | 105.3 | 24.31 | 424.5
DN80 | 80 | 80.9 | 16.41 | 424.5
DN65 | 65 | 68.9 | 7.31 | 345.6
DN50 | 50 | 53.1 | 8.47 | 345.6
DN40 | 40 | 41.9 | 3.28 | 269.2
DN25 | 25 | 27.3 | 3.27 | 123.2
DN25 | 25 | 27.3 | 3.02 | 60
Toplam
2. KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu
Çap | DN | İç çap mm | L m | Q l/dk | Δp bar | v m/s
DN150 | 150 | 155.4 | 2.85 | 424.5
DN100 | 100 | 105.3 | 24.31 | 424.5
DN80 | 80 | 80.9 | 16.41 | 424.5
DN65 | 65 | 68.9 | 7.31 | 345.6
DN50 | 50 | 53.1 | 8.47 | 345.6
DN40 | 40 | 41.9 | 3.28 | 269.2
DN25 | 25 | 27.3 | 3.27 | 123.2
DN25 | 25 | 27.3 | 3.02 | 60
Toplam

## YANGIN-METRAJ
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)
BORU VE MALZEME METRAJI (%10 fire hariç)
Çap | BODRUM | ZEMİN | 1. KAT | 2. KAT | TOPLAM m
DN25 | 216.3 | 188.9 | 197 | 197
DN32 | 16.9 | 15.6 | 20.1 | 20.1
DN40 | 3.6 | 28.5 | 46.3 | 46.3
DN50 | 7.5 | 41.5 | 45.3 | 45.3
DN65 | 12.9 | 11.7 | 15 | 15
DN80 | 15 | 27 | 30 | 30
DN100 | 26.3 | 34.7 | 25.7 | 25.7
DN150 | 0 | 5.3 | 2.8 | 2.8
MALZEME | MİKTAR | BİRİM
Sprinkler upright K80 68°C | 214 | adet
Sprinkler pendant K80 68°C | 244 | adet
Ara seviye sprinkler (lift) | 0 | adet
Yangın dolabı TS EN 671-1 | 8 | adet
Islak alarm vanası DN100 | 2 | adet
Kat kontrol istasyonu DN100 | 3 | takım
İtfaiye bağlantısı 2x2½" | 1 | adet
Yangın pompa grubu (E+D+J) | 1 | takım
Yangın suyu deposu 80 m³ | 1 | adet
Yedek sprinkler dolabı (6 adet başlık + anahtar) | 1 | adet

## ISI KAYBI
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - MEKANİK TESİSAT HESAPLARI
ISI KAYBI HESABI - TS EN 12831 basitleştirilmiş (Td = -3.0 °C, Ti = 20 °C, ısıtılmayan ortak alan 10 °C, otopark 5 °C)
U değerleri (W/m²K, ısı köprüsü dahil): dış duvar 0.5, pencere 1.7, çatı 0.35, otopark üstü döşeme 0.5, iç duvar 1.2. Yön zammı K +%5 / G -%5, işletme zammı %7.
1. KAT OFİS A1 |  |  | Net alan 65.1 m², hacim 182.2 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 5.85 | 16.38 | 1.2 | 10 | 1.068
Dış duvar (cephe K) | 5.85 | 10.65 | 0.5 | 23 | 1.119
Pencere (K) | 5.85 | 5.73 | 1.7 | 23 | 1.12
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 182.2 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 65.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS A2 |  |  | Net alan 65.1 m², hacim 182.2 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 5.85 | 16.38 | 1.2 | 10 | 1.068
Dış duvar (cephe K) | 5.85 | 10.65 | 0.5 | 23 | 1.119
Pencere (K) | 5.85 | 5.73 | 1.7 | 23 | 1.12
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 182.2 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 65.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS A3 |  |  | Net alan 66.1 m², hacim 185.0 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 5.94 | 16.63 | 1.2 | 10 | 1.072
Dış duvar (cephe K) | 5.94 | 10.81 | 0.5 | 23 | 1.118
Pencere (K) | 5.94 | 5.82 | 1.7 | 23 | 1.121
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 185 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 66.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS B1 |  |  | Net alan 36.6 m², hacim 102.4 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 8.2 | 22.96 | 1.2 | 10 | 1.071
Dış duvar (ışıklık G) | 4.85 | 9.51 | 0.5 | 23 | 1.024
Pencere (G) | 4.85 | 4.07 | 1.7 | 23 | 1.018
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.85 | 13.58 | 1.2 | 10 | 1.068
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 102.4 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 36.59 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS B2 |  |  | Net alan 36.6 m², hacim 102.4 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (ışıklık G) | 4.85 | 9.51 | 0.5 | 23 | 1.024
Pencere (G) | 4.85 | 4.07 | 1.7 | 23 | 1.018
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.85 | 13.58 | 1.2 | 10 | 1.068
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 102.4 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 36.59 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS B3 |  |  | Net alan 37.1 m², hacim 103.9 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (ışıklık G) | 4.92 | 9.64 | 0.5 | 23 | 1.019
Pencere (G) | 4.92 | 4.13 | 1.7 | 23 | 1.022
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.92 | 13.78 | 1.2 | 10 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 103.9 | 0.34 | 23 | 1.001
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 37.12 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS C1 |  |  | Net alan 37.5 m², hacim 105.1 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 9.6547 | 27.03 | 1.2 | 10 | 1.07
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.58 | 12.82 | 1.2 | 10 | 1.073
Dış duvar (ışıklık K) | 3.89 | 7.62 | 0.5 | 23 | 1.118
Pencere (K) | 3.89 | 3.27 | 1.7 | 23 | 1.118
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 105.1 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 37.52 | 11 | 1 | 1.001
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS C2 |  |  | Net alan 40.8 m², hacim 114.4 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.61 | 12.91 | 1.2 | 10 | 1.072
Dış duvar (ışıklık K) | 4.61 | 9.04 | 0.5 | 23 | 1.116
Pencere (K) | 4.61 | 3.87 | 1.7 | 23 | 1.123
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 114.4 | 0.34 | 23 | 0.999
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 40.84 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS C3 |  |  | Net alan 37.0 m², hacim 103.6 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (ışıklık K) | 4.6672 | 9.15 | 0.5 | 23 | 1.121
Pencere (K) | 4.6672 | 3.92 | 1.7 | 23 | 1.122
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 103.6 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 36.99 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS D1 |  |  | Net alan 51.1 m², hacim 143.0 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 11.0847 | 31.04 | 1.2 | 10 | 1.071
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 2.9133 | 8.16 | 1.2 | 10 | 1.072
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 2.7045 | 7.57 | 1.2 | 10 | 1.068
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.09 | 11.45 | 1.2 | 10 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 143 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 51.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS D2 |  |  | Net alan 37.4 m², hacim 104.8 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (ışıklık G) | 4.25 | 8.33 | 0.5 | 23 | 1.023
Pencere (G) | 4.25 | 3.57 | 1.7 | 23 | 1.017
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.25 | 11.9 | 1.2 | 10 | 1.071
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 104.8 | 0.34 | 23 | 0.999
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 37.42 | 11 | 1 | 1.001
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS D3 |  |  | Net alan 39.7 m², hacim 111.2 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (ışıklık G) | 3.74 | 7.33 | 0.5 | 23 | 1.02
Pencere (G) | 3.74 | 3.14 | 1.7 | 23 | 1.018
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 10 | 1.071
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 2.67 | 7.48 | 1.2 | 10 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 111.2 | 0.34 | 23 | 0.999
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 39.7 | 11 | 1 | 1.001
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS E1 |  |  | Net alan 69.5 m², hacim 194.7 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 1.57 | 4.4 | 1.2 | 10 | 1.061
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 1.85 | 5.18 | 1.2 | 10 | 1.078
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 11.3643 | 31.82 | 1.2 | 10 | 1.071
Dış duvar (cephe G) | 5.2871 | 9.62 | 0.5 | 23 | 1.021
Pencere (G) | 5.2871 | 5.18 | 1.7 | 23 | 1.022
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.66 | 13.05 | 1.2 | 10 | 1.073
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 194.7 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 69.52 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
1. KAT OFİS E2 |  |  | Net alan 69.6 m², hacim 195.0 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (cephe G) | 5.3381 | 9.72 | 0.5 | 23 | 1.02
Pencere (G) | 5.3381 | 5.23 | 1.7 | 23 | 1.022
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.59 | 12.85 | 1.2 | 10 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 195 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 69.65 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS A1 |  |  | Net alan 65.1 m², hacim 182.2 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 5.85 | 16.38 | 1.2 | 10 | 1.068
Dış duvar (cephe K) | 5.85 | 10.65 | 0.5 | 23 | 1.119
Pencere (K) | 5.85 | 5.73 | 1.7 | 23 | 1.12
Çatı döşemesi |  | 65.07 | 0.35 | 23 | 1.069
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 182.2 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 65.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS A2 |  |  | Net alan 65.1 m², hacim 182.2 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 5.85 | 16.38 | 1.2 | 10 | 1.068
Dış duvar (cephe K) | 5.85 | 10.65 | 0.5 | 23 | 1.119
Pencere (K) | 5.85 | 5.73 | 1.7 | 23 | 1.12
Çatı döşemesi |  | 65.07 | 0.35 | 23 | 1.069
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 182.2 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 65.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS A3 |  |  | Net alan 66.1 m², hacim 185.0 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 5.94 | 16.63 | 1.2 | 10 | 1.072
Dış duvar (cephe K) | 5.94 | 10.81 | 0.5 | 23 | 1.118
Pencere (K) | 5.94 | 5.82 | 1.7 | 23 | 1.121
Çatı döşemesi |  | 66.07 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 185 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 66.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS B1 |  |  | Net alan 36.6 m², hacim 102.4 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 8.2 | 22.96 | 1.2 | 10 | 1.071
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.85 | 13.58 | 1.2 | 10 | 1.068
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.85 | 13.58 | 1.2 | 10 | 1.068
Çatı döşemesi |  | 36.59 | 0.35 | 23 | 1.069
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 102.4 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 36.59 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS B2 |  |  | Net alan 36.6 m², hacim 102.4 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.85 | 13.58 | 1.2 | 10 | 1.068
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.85 | 13.58 | 1.2 | 10 | 1.068
Çatı döşemesi |  | 36.59 | 0.35 | 23 | 1.069
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 102.4 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 36.59 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS B3 |  |  | Net alan 37.1 m², hacim 103.9 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.92 | 13.78 | 1.2 | 10 | 1.07
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.92 | 13.78 | 1.2 | 10 | 1.07
Çatı döşemesi |  | 37.12 | 0.35 | 23 | 1.071
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 103.9 | 0.34 | 23 | 1.001
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 37.12 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS C1 |  |  | Net alan 37.5 m², hacim 105.1 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 9.6547 | 27.03 | 1.2 | 10 | 1.07
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.58 | 12.82 | 1.2 | 10 | 1.073
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 3.89 | 10.89 | 1.2 | 10 | 1.071
Çatı döşemesi |  | 37.52 | 0.35 | 23 | 1.069
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 105.1 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 37.52 | 11 | 1 | 1.001
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS C2 |  |  | Net alan 40.8 m², hacim 114.4 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.61 | 12.91 | 1.2 | 10 | 1.072
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.61 | 12.91 | 1.2 | 10 | 1.072
Çatı döşemesi |  | 40.84 | 0.35 | 23 | 1.071
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 114.4 | 0.34 | 23 | 0.999
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 40.84 | 11 | 1 | 0.999
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS C3 |  |  | Net alan 37.0 m², hacim 103.6 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.6672 | 13.07 | 1.2 | 10 | 1.071
Çatı döşemesi |  | 36.99 | 0.35 | 23 | 1.071
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 103.6 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 36.99 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS D1 |  |  | Net alan 51.1 m², hacim 143.0 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 11.0847 | 31.04 | 1.2 | 10 | 1.071
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 2.9133 | 8.16 | 1.2 | 10 | 1.072
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 2.7045 | 7.57 | 1.2 | 10 | 1.068
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.09 | 11.45 | 1.2 | 10 | 1.07
Çatı döşemesi |  | 51.07 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 143 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 51.07 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS D2 |  |  | Net alan 37.4 m², hacim 104.8 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.25 | 11.9 | 1.2 | 10 | 1.071
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.25 | 11.9 | 1.2 | 10 | 1.071
Çatı döşemesi |  | 37.42 | 0.35 | 23 | 1.069
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 104.8 | 0.34 | 23 | 0.999
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 37.42 | 11 | 1 | 1.001
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS D3 |  |  | Net alan 39.7 m², hacim 111.2 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 3.74 | 10.47 | 1.2 | 10 | 1.067
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 10 | 1.071
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 2.67 | 7.48 | 1.2 | 10 | 1.07
Çatı döşemesi |  | 39.7 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 111.2 | 0.34 | 23 | 0.999
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 39.7 | 11 | 1 | 1.001
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS E1 |  |  | Net alan 69.5 m², hacim 194.7 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 1.57 | 4.4 | 1.2 | 10 | 1.061
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 1.85 | 5.18 | 1.2 | 10 | 1.078
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 11.3643 | 31.82 | 1.2 | 10 | 1.071
Dış duvar (cephe G) | 5.2871 | 9.62 | 0.5 | 23 | 1.021
Pencere (G) | 5.2871 | 5.18 | 1.7 | 23 | 1.022
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.66 | 13.05 | 1.2 | 10 | 1.073
Çatı döşemesi |  | 69.52 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 194.7 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 69.52 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
2. KAT OFİS E2 |  |  | Net alan 69.6 m², hacim 195.0 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (cephe G) | 5.3381 | 9.72 | 0.5 | 23 | 1.02
Pencere (G) | 5.3381 | 5.23 | 1.7 | 23 | 1.022
İç duvar (ısıtılmayan koridor) | 4.59 | 12.85 | 1.2 | 10 | 1.07
Çatı döşemesi |  | 69.65 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.0 |  | 195 | 0.34 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 69.65 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
ZEMİN KAT İŞYERİ 1 |  |  | Net alan 144.8 m², hacim 477.9 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 4.2814 | 14.13 | 1.2 | 10 | 1.067
Dış duvar (cephe K) | 5.04 | 4.99 | 0.5 | 23 | 1.115
Vitrin / kapı (K) | 5.04 | 11.64 | 1.6 | 23 | 1.121
Döşeme (kapalı otopark üstü) |  | 144.83 | 0.5 | 15 | 1.07
Tavan (ışıklık altı, çatı) |  | 16.64 | 0.35 | 23 | 1.068
Havalandırma/sızıntı n=1.5 |  | 477.9 | 0.51 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 144.83 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
ZEMİN KAT İŞYERİ 2 |  |  | Net alan 151.4 m², hacim 499.6 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 5 | 16.5 | 1.2 | 10 | 1.071
Dış duvar (cephe K) | 5.03 | 4.98 | 0.5 | 23 | 1.118
Vitrin / kapı (K) | 5.03 | 11.62 | 1.6 | 23 | 1.12
Döşeme (kapalı otopark üstü) |  | 151.4 | 0.5 | 15 | 1.07
Tavan (ışıklık altı, çatı) |  | 18.53 | 0.35 | 23 | 1.073
Havalandırma/sızıntı n=1.5 |  | 499.6 | 0.51 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 151.4 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
ZEMİN KAT İŞYERİ 3 |  |  | Net alan 150.6 m², hacim 497.1 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 12.62 | 41.65 | 1.2 | 10 | 1.07
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 1.5 | 4.95 | 1.2 | 10 | 1.077
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 9 | 29.7 | 1.2 | 10 | 1.069
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 1.69 | 5.58 | 1.2 | 10 | 1.075
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 10.1928 | 33.64 | 1.2 | 10 | 1.07
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 4.02 | 13.27 | 1.2 | 10 | 1.068
Dış duvar (cephe K) | 6 | 5.94 | 0.5 | 23 | 1.127
Vitrin / kapı (K) | 6 | 13.86 | 1.6 | 23 | 1.12
Döşeme (kapalı otopark üstü) |  | 150.62 | 0.5 | 15 | 1.07
Tavan (ışıklık altı, çatı) |  | 12.77 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.5 |  | 497.1 | 0.51 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 150.62 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
ZEMİN KAT İŞYERİ 4 |  |  | Net alan 190.8 m², hacim 629.5 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 3.7811 | 12.48 | 1.2 | 10 | 1.068
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 11.3578 | 37.48 | 1.2 | 10 | 1.069
Dış duvar (cephe G) | 5.2598 | 5.21 | 0.5 | 23 | 1.018
Vitrin / kapı (G) | 5.2598 | 12.15 | 1.6 | 23 | 1.02
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 7.57 | 24.98 | 1.2 | 10 | 1.071
Döşeme (kapalı otopark üstü) |  | 190.76 | 0.5 | 15 | 1.07
Tavan (ışıklık altı, çatı) |  | 5.61 | 0.35 | 23 | 1.063
Havalandırma/sızıntı n=1.5 |  | 629.5 | 0.51 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 190.76 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²
ZEMİN KAT İŞYERİ 5 |  |  | Net alan 188.7 m², hacim 622.7 m³
Eleman | Uzunluk (m) | Alan / Hacim | U / katsayı | ΔT (K) | Zam çarpanı | Q (W)
Dış duvar (cephe G) | 5.2693 | 5.22 | 0.5 | 23 | 1.016
Vitrin / kapı (G) | 5.2693 | 12.17 | 1.6 | 23 | 1.02
İç duvar (ısıtılmayan hol/geçit) | 7.2 | 23.76 | 1.2 | 10 | 1.07
Döşeme (kapalı otopark üstü) |  | 188.68 | 0.5 | 15 | 1.07
Tavan (ışıklık altı, çatı) |  | 21.72 | 0.35 | 23 | 1.07
Havalandırma/sızıntı n=1.5 |  | 622.7 | 0.51 | 23 | 1
Yeniden ısıtma payı (kesintili, 11 W/m²) |  | 188.68 | 11 | 1 | 1
[5 empty] | TOPLAM |  | W/m²

## ISITMA
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - MEKANİK TESİSAT HESAPLARI
ISITMA SİSTEMİ: KAZAN, DEVRELER, POMPALAR, GENLEŞME, BACA, YERDEN ISITMA / RADYATÖR
Bağımsız bölüm | Alan m² | Q (W) | W/m² | Isıtıcı | Isı sayacı | Kontrol
1. KAT OFİS A1 | 65.1 | 2739 | 42.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS A2 | 65.1 | 2739 | 42.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS A3 | 66.1 | 2781 | 42.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS B1 | 36.6 | 1947 | 53.2 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS B2 | 36.6 | 1652 | 45.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS B3 | 37.1 | 1676 | 45.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS C1 | 37.5 | 1987 | 53 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS C2 | 40.8 | 1795 | 44 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS C3 | 37 | 1506 | 40.7 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS D1 | 51.1 | 2428 | 47.5 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS D2 | 37.4 | 1624 | 43.4 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS D3 | 39.7 | 1667 | 42 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS E1 | 69.5 | 3305 | 47.5 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
1. KAT OFİS E2 | 69.6 | 2779 | 39.9 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS A1 | 65.1 | 3299 | 50.7 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS A2 | 65.1 | 3299 | 50.7 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS A3 | 66.1 | 3350 | 50.7 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS B1 | 36.6 | 2162 | 59.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS B2 | 36.6 | 1868 | 51 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS B3 | 37.1 | 1894 | 51 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS C1 | 37.5 | 2209 | 58.9 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS C2 | 40.8 | 2027 | 49.6 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS C3 | 37 | 1703 | 46 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS D1 | 51.1 | 2868 | 56.1 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS D2 | 37.4 | 1859 | 49.7 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS D3 | 39.7 | 1932 | 48.7 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS E1 | 69.5 | 3904 | 56.2 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
2. KAT OFİS E2 | 69.6 | 3379 | 48.5 | Yerden ısıtma 45/35 °C, PEX 16x2,0 / 15 cm (MTY devreleri) | Ultrasonik kalorimetre DN15, qp 0,6 m³/h | UYGUN
ZEMİN KAT İŞYERİ 1 | 144.8 | 9230 | 63.7 | 4 ad. PKKP 600 / 160 mm (1473 W/m, 70/50/20) | Ultrasonik kalorimetre DN20, qp 1,5 m³/h | UYGUN
ZEMİN KAT İŞYERİ 2 | 151.4 | 9655 | 63.8 | 4 ad. PKKP 600 / 170 mm (1473 W/m, 70/50/20) | Ultrasonik kalorimetre DN20, qp 1,5 m³/h | UYGUN
ZEMİN KAT İŞYERİ 3 | 150.6 | 11107 | 73.7 | 4 ad. PKKP 600 / 190 mm (1473 W/m, 70/50/20) | Ultrasonik kalorimetre DN20, qp 1,5 m³/h | UYGUN
ZEMİN KAT İŞYERİ 4 | 190.8 | 12541 | 65.7 | 5 ad. PKKP 600 / 180 mm (1473 W/m, 70/50/20) | Ultrasonik kalorimetre DN20, qp 1,5 m³/h | UYGUN
ZEMİN KAT İŞYERİ 5 | 188.7 | 11904 | 63.1 | 5 ad. PKKP 600 / 170 mm (1473 W/m, 70/50/20) | Ultrasonik kalorimetre DN20, qp 1,5 m³/h | UYGUN
Kalem | Sembol | Değer | Birim | Açıklama
Ofis ısı kaybı toplamı | Qo | 66.4 | kW
Dükkân ısı kaybı toplamı | Qd | 54.4 | kW
Boyler serpantin gücü | Qb | 48.4 | kW | Sıhhi sayfası
Kazan hesap gücü | Qk |  | kW | 1,10 x ısıtma + 0,5 x boyler (öncelikli değil)
Seçilen kazan |  | 3 x 60 kW = 180 kW |  | Duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan (doğalgaz)
Doğalgaz tüketimi | Vg | 19.1 | m³/h | Q / (8250 x 0,98)
Baca kesiti (F = 0,012 Q/√h) | F | 488 | cm² | h=14.5 m → Ø250 (TS EN 13384 ile teyit)
Kazan dairesi alt menfez |  | 900 | cm² | 5 cm²/kW, min 300 (gaz şartnamesiyle kesinleşir)
Kazan dairesi üst menfez |  | 450 | cm² | alt menfezin %50si
Tesisat su hacmi | Vs | 2280 | l | Y.I. 18,5 l/kW, panel 8,3 l/kW, kazan 3 l/kW
Genleşme hacmi (70 °C) | ΔV | 51.1 | l | n = 0,0224
Ön basınç | Po | 1.4 | bar | statik yükseklik/10
Genleşme tankı | Vn | 199 | l | seçilen 200 L, emniyet 3 bar
Devre | Q (kW) | ΔT (K) | Debi (m³/h) | Ana boru | Pompa H (mSS) | Pompa P (kW)
OFİS YERDEN ISITMA (45/35 °C, karışım vanalı) | 66.4 | 10 | 5.72 | DN50 | 11.6 | 0.36
DÜKKÂN RADYATÖR (70/50 °C) | 54.4 | 20 | 2.34 | DN32 | 7.7 | 0.1
BOYLER SERPANTİNİ (75/55 °C) | 48.4 | 20 | 2.08 | DN32 | 3.3 | 0.04

## SIHHI
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - MEKANİK TESİSAT HESAPLARI
TEMİZ SU / SICAK SU / SİRKÜLASYON / HİDROFOR / DEPO / BOYLER (TS 1258, kullanıcının MTY yük birimleri)
Hat | YB | Çap
Ofis soğuk su YB (lavabo 0,5 + klozet 0,5 + duş 2,5 + eviye 1,0) | 4.5 | 1"
Ofis sıcak su YB (lavabo 0,5 + duş 2,5 + eviye 1,0) | 4 | 1"
Kat başına Ş1 (6 ofis) soğuk | 27 | 1 1/2"
Kat başına Ş2 (8 ofis) soğuk | 36 | 1 1/2"
Ş1 kolon (2 kat) soğuk | 54 | 2"
Ş2 kolon (2 kat) soğuk | 72 | 2"
Ş1 kolon sıcak | 48 | 2"
Ş2 kolon sıcak | 64 | 2"
Dükkân bekleme ucu (5 ad.) | 5 | 1"
Bina toplam soğuk | 131 | 2 1/2"
Hidrofor / depo | Değer | Birim
Eşzamanlı debi Q = 0,25√ΣYB |  | m³/h
Geometrik yükseklik (depo tabanı → en üst armatür) | 14.5 | mSS
Pompa alt basınç (akma 15 mSS + kayıp) | 31.9 | mSS
Pompa üst basınç (frekans konvertörlü +1 bar) | 41.9 | mSS
Pompa gücü (η=0,55) | 2.14 | kW
Membranlı tank | 100 | l
Hidrofor tipi | Frekans konvertörlü çift pompalı paket hidrofor (1 asil + 1 yedek)
Kullanım suyu deposu | 180 kişi x 30 l + 5 dükkân x 100 l = 5.9 m³ | seçilen 6 m³ (2 ad.)
Cihaz (sıcak su, 60 °C) | Adet | l/h | Toplam l/h
Lavabo | 28 | 8 | 224
Eviye (mutfak) | 28 | 40 | 1120
Duş | 28 | 150 | 4200
Boyler | Değer | Birim
Anlık toplam |  | l/h
Kullanma katsayısı (ofis) | 0.2
Saatlik ihtiyaç |  | l/h
Depolama katsayısı | 0.8
Boyler hacmi |  | l
Seçilen boyler | 1000 L çift serpantinli
Isıtma gücü (60-10 °C) | 64.5 | kW
Serpantin (depolama payı x0,75) | 48.4 | kW

## PIS SU
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - MEKANİK TESİSAT HESAPLARI
PİS SU KOLONLARI (TS EN 12056-2, K = 0,5 ofis) - kullanıcının MTY bağlantılarındaki SB değerleri
Kolon | Çap | Kat SB | Toplam SB (2 kat) | Qww (l/s) | Bağlantı
P1 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P2 | Ø100 | 14 | 28 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P3 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P4 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P5 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P6 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P7 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P8 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P9 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P10 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P11 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P12 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P13 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P14 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P15 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P16 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P17 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P18 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P19 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P20 | Ø50 | 4 | 8 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P21 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P22 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P23 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı
P24 | Ø100 | 21 | 42 |  | zemin asma tavanı → bodrum tavanı → ön cephe rögarı

## HAVALANDIRMA
ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - MEKANİK TESİSAT HESAPLARI
OTOPARK EGZOZ / TAZE HAVA / DUMAN TAHLİYESİ VE SIĞINAK HAVALANDIRMASI
Kalem | Değer | Birim | Açıklama
Otopark net alan | 800.7 | m² | tesisat alanı, sığınak, lobi ve çekirdekler hariç
Otopark yüksekliği | 3.5 | m | kabul
Otopark hacmi |  | m³
Normal havalandırma (4 hava değişimi) |  | m³/h | kullanıcı talimatı
Duman tahliyesi (10 hava değişimi) |  | m³/h | alan > 100 m²
Taze hava normal (%85) |  | m³/h | otopark negatif basınçta
Taze hava yangın (%85) |  | m³/h
Egzoz fanı (2 ad., çift hızlı, F300) | 14012 / 5604 | m³/h | her biri yüksek / düşük hız
Sığınak alanı (ölçülen) | 114.1 | m² | mimari iç ölçü 13,39 x 8,52
Sığınak kişi sayısı | 114 | kişi | 1 m²/kişi
Sığınak hacmi (h=2,60) |  | m³
Normal havalandırma (4 hava değişimi) |  | m³/h
Koruma havası (3 m³/h·kişi, 51-150 kişi) |  | m³/h | TS 3419 / kum filtreli
Egzoz (+50 Pa için %80) |  | m³/h
Duman egzozu (alan > 100 m² → 10 hava değişimi) |  | m³/h | F400 fan