## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Mak. Müh. Bayram GENÇ Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya TEL: 0264 272 00 49 rotasmuhendislik@gmail.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | BAYRAM GENÇ
OFİSLER YERDEN ISITMA (MERKEZİ KAZAN DAİRESİ, 45/35 °C) ISI KAYBI VE DEVRE HESAP RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | VOYAP - İŞ MERKEZİ (BODRUM + ZEMİN + 2 KAT, 5 DÜKKÂN + 28 OFİS)
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
DÜZCE | DÜZCE |  | KAZUKOĞLU |  |  | --- | --- | 982
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME | [5 empty] | 2026-10-13 | İŞ YERİ (DÜKKÂN + OFİS)

## TEKNİK RAPOR
KALORİFER TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
| Binanın Yeri |  | / DÜZCE
| Sıcaklık Bölgesi | :2.Bölge | -9 Rüzgarlı
| Bina Tipi | :Konut
| Isıtıcı Cinsi | : Merkezi sistem: sığınak içi kazan dairesi, duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazanlar (doğalgaz)
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 / 45-35 °C (3 yollu karışım vanalı ofis devresi)
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | : Bitişik nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : Bodrum + zemin (5 dükkân, radyatör) + 2 normal kat (her katta 14 ofis, yerden ısıtma)
| Radyatör Türü | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli)
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 22°C
| Oturma Odası |  | : 20°C
| Yatak Odası |  | : 20°C
| Banyo |  | : 26°C
| Antre |  | : 22°C ( ZEMİN KAT ANTRE İLE SALON ARASINDA DUVAR OLMADIĞI
İÇİN ANTRE SICAKLIĞI HESABA 22 °C OLARAK
KATILMIŞTIR OLUP SALON, MUTFAK VE ANTRE
BİRLEŞİK HESAP EDİLMİŞTİR..)
| Çatı Arası |  | : -3°C (çatı)
| Toprağa Bitişik Döşeme |  | : 6°C
| Mutfak |  | : 18°C
1.3. | Isı İletim Katsayıları:
| Dış Duvar : | : | 0.479 | W/M²k
| Kiriş 25 cm | : | 0.577 | W/M²k
| Kiriş 30 cm | : | 0.577 | W/M²k
| Kapı : | : | 3.5 | W/M²k
| Pencere : | : | 2.4 | W/M²k
| Döşeme ara : | : | 0.561 | W/M²k
| Merdiven Duvarı | : | 0 | W/M²k
| Merdiven Kiriş-kolon | : | 0 | W/M²k
| Döşeme | : | 0.269 | W/M²k
| Tavan : | : | 0.318 | W/M²k
| Döşeme Açık Geçit | : | 0.327 | W/M²k
| Bağımsız bölüm | : | 0 | W/M²k
| Bağımsız bölüm kolon kiriş | : | 0 | W/M²k
| İç Duvar | : | 0.814 | W/M²k
Kullanılan Kısaltmalar:
| Dış Duvar | :DD
| Pencere | :ÇP
| İç Kapı | :İK
| Dış Kapı | :DK
| Balkon Kapısı | :BK
| Döşeme | :Dö
| Tavan | :Ta
| Dükkan | :DÜK
| Bodrum | :B
| Sürgülü kapı | :SK
| Kiriş - Kolon | : DD2
| İç Taban | :Dö
| İç Duvar | : İD
| Merdiven Duvarı | : İDM
| Merdiven Kiriş-kolon | : İDMK

## 1 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. KAT OFİSLER | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1 | 0 | 1A1-01 | OFİS A1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 1.13 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A1-02 | OFİS A1 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A1-03 | OFİS A1 ODA 1 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.48 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.36 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A1-04 | OFİS A1 HOL |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.79 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A1-05 | OFİS A1 ODA 2 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.49 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A2-01 | OFİS A2 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A2-02 | OFİS A2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.85 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A2-03 | OFİS A2 ODA 1 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.49 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A2-04 | OFİS A2 ODA 2 |  | 20ºC
DD | K |  | 0.58 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | K |  | 1.18 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.65 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A2-05 | OFİS A2 HOL |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.37 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A3-01 | OFİS A3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A3-02 | OFİS A3 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A3-03 | OFİS A3 ODA 1 |  | 20ºC
DD | K |  | 1.43 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.78 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | K |  | 0.33 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A3-04 | OFİS A3 HOL |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.19 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.87 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.26 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.95 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1A3-05 | OFİS A3 ODA 2 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.48 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.36 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.75 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 5.75 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B1-01 | OFİS B1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.57 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B1-02 | OFİS B1 GİRİŞ KARŞILAM |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.48 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 5.05 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B1-03 | OFİS B1 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B1-04 | OFİS B1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B2-01 | OFİS B2 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.57 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B2-02 | OFİS B2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B2-03 | OFİS B2 GİRİŞ KARŞILAM |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.53 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.73 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B2-04 | OFİS B2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B3-01 | OFİS B3 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.57 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B3-02 | OFİS B3 GİRİŞ KARŞILAM |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.48 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B3-03 | OFİS B3 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.93 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1B3-04 | OFİS B3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C1-01 | OFİS C1 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 6.04 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.95 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C1-02 | OFİS C1 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.05 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.68 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 3.13 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C1-03 | OFİS C1 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C1-04 | OFİS C1 BANYO |  | 24ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C2-01 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C2-02 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
DD | K |  | 4.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.31 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C2-03 | OFİS C2 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C2-04 | OFİS C2 BANYO |  | 24ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C3-01 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.73 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C3-02 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
DD | K |  | 3.85 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.12 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.59 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C3-03 | OFİS C3 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 1.18 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1C3-04 | OFİS C3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 1.03 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D1-01 | OFİS D1 ODA |  | 20ºC
İDM |  |  | 5.01 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D1-02 | OFİS D1 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.73 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 4.15 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.54 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D1-03 | OFİS D1 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D1-04 | OFİS D1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D2-01 | OFİS D2 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.08 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.24 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D2-02 | OFİS D2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D2-03 | OFİS D2 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D2-04 | OFİS D2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D3-01 | OFİS D3 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 3.58 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.97 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.69 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D3-02 | OFİS D3 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D3-03 | OFİS D3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1D3-04 | OFİS D3 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.53 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.41 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 6.93 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E1-01 | OFİS E1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.87 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.68 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 6.48 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.51 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E1-02 | OFİS E1 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 1.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.43 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.43 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 3.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E1-03 | OFİS E1 ODA |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E1-04 | OFİS E1 MUTFAK |  | 20ºC
0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E1-05 | OFİS E1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.05 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E2-01 | OFİS E2 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 5.14 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.83 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.05 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.85 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 4.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E2-02 | OFİS E2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
DD | K |  | 1.33 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.73 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.84 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.47 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.96 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E2-03 | OFİS E2 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 1.03 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E2-04 | OFİS E2 ODA |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.72 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.96 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 1 | 0 | 1E2-05 | OFİS E2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.08 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## 2 NK
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 2. KAT OFİSLER | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 4
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 2 | 0 | 2A1-01 | OFİS A1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 1.13 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A1-02 | OFİS A1 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A1-03 | OFİS A1 ODA 1 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.48 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.36 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 24 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A1-04 | OFİS A1 HOL |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.79 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 11.14 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A1-05 | OFİS A1 ODA 2 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.49 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 19.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A2-01 | OFİS A2 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 8.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A2-02 | OFİS A2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.85 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A2-03 | OFİS A2 ODA 1 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.49 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 24 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A2-04 | OFİS A2 ODA 2 |  | 20ºC
DD | K |  | 0.58 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | K |  | 1.18 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.65 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 19.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A2-05 | OFİS A2 HOL |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.37 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.92 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A3-01 | OFİS A3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.9 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A3-02 | OFİS A3 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 8.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A3-03 | OFİS A3 ODA 1 |  | 20ºC
DD | K |  | 1.43 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.78 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | K |  | 0.33 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
Ta |  |  | 24 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A3-04 | OFİS A3 HOL |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.19 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.87 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.26 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.95 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 12.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2A3-05 | OFİS A3 ODA 2 |  | 20ºC
DD | K |  | 2.48 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.36 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.75 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 5.75 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 19.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B1-01 | OFİS B1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.57 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B1-02 | OFİS B1 GİRİŞ KARŞILAM |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.48 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 5.05 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.6 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B1-03 | OFİS B1 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5.8 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B1-04 | OFİS B1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B2-01 | OFİS B2 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.57 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 13.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B2-02 | OFİS B2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
Ta |  |  | 2.4 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B2-03 | OFİS B2 GİRİŞ KARŞILAM |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.53 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.73 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.46 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B2-04 | OFİS B2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B3-01 | OFİS B3 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.68 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.57 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B3-02 | OFİS B3 GİRİŞ KARŞILAM |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.48 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.12 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B3-03 | OFİS B3 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.93 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 5.8 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2B3-04 | OFİS B3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C1-01 | OFİS C1 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 6.04 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.95 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 12.65 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C1-02 | OFİS C1 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.05 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.68 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 3.13 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 16.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C1-03 | OFİS C1 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C1-04 | OFİS C1 BANYO |  | 24ºC
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C2-01 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 3.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 14.54 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C2-02 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
DD | K |  | 4.2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.31 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 16.83 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C2-03 | OFİS C2 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C2-04 | OFİS C2 BANYO |  | 24ºC
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C3-01 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.73 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 10.87 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C3-02 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
DD | K |  | 3.85 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 2.12 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.33 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.59 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 16.28 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C3-03 | OFİS C3 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 1.18 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2C3-04 | OFİS C3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 1.03 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D1-01 | OFİS D1 ODA |  | 20ºC
İDM |  |  | 5.01 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 16.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D1-02 | OFİS D1 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.73 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 4.15 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.54 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 12.26 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D1-03 | OFİS D1 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D1-04 | OFİS D1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D2-01 | OFİS D2 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.08 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.24 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
Ta |  |  | 16.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D2-02 | OFİS D2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.14 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D2-03 | OFİS D2 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D2-04 | OFİS D2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D3-01 | OFİS D3 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 3.58 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.97 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 2.69 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 16.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D3-02 | OFİS D3 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D3-03 | OFİS D3 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2D3-04 | OFİS D3 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 0.53 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.41 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 6.93 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 16.74 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E1-01 | OFİS E1 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 4.87 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.68 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 6.48 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.51 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 40 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E1-02 | OFİS E1 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
İDM |  |  | 1.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.43 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.43 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 3.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 11.8 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E1-03 | OFİS E1 ODA |  | 20ºC
Ta |  |  | 10 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E1-04 | OFİS E1 MUTFAK |  | 20ºC
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E1-05 | OFİS E1 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.05 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.29 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E2-01 | OFİS E2 ODA |  | 20ºC
DD | G |  | 5.14 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD25 | G |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2.83 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.05 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.85 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.45 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 4.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 44 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E2-02 | OFİS E2 GİRİŞ HOLÜ |  | 20ºC
DD | K |  | 1.33 | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.344 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD25 | K |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.387 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.73 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İDM |  |  | 0.84 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.47 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.96 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.83 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 11.12 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E2-03 | OFİS E2 MUTFAK |  | 20ºC
İDM |  |  | 1.03 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E2-04 | OFİS E2 ODA |  | 20ºC
İDM |  |  | 2.72 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 2.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 5 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.27 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 0.96 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 10 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 14 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 2 | 0 | 2E2-05 | OFİS E2 BANYO |  | 24ºC
İDM |  |  | 0.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İDM |  |  | 1.08 | 3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 9 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.266 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | S a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1
TOPLAM ISI KAYBI =

## PETEK LİST
ROTAŞ |  | MAHAL VE YERDEN ISITMA BORU BOYU ÇİZELGESİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2026-10-13
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISI KAYBI | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W/h | W/m2K | W/m2K | m
1A1-01 | OFİS A1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 18.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1A1-02 | OFİS A1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 34.95 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1A1-03 | OFİS A1 ODA 1 | 20 |  | 17.5 |  | 144.1 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1A1-04 | OFİS A1 HOL | 20 |  | 17.5 |  | 69.2 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1A1-05 | OFİS A1 ODA 2 | 20 |  | 17.5 |  | 124.35 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1A2-01 | OFİS A2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 34.95 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1A2-02 | OFİS A2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 18.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1A2-03 | OFİS A2 ODA 1 | 20 |  | 17.5 |  | 144.1 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1A2-04 | OFİS A2 ODA 2 | 20 |  | 17.5 |  | 117.85 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1A2-05 | OFİS A2 HOL | 20 |  | 17.5 |  | 65.02 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1A3-01 | OFİS A3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 18.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1A3-02 | OFİS A3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 34.95 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1A3-03 | OFİS A3 ODA 1 | 20 |  | 17.5 |  | 144.1 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1A3-04 | OFİS A3 HOL | 20 |  | 17.5 |  | 90.41 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1A3-05 | OFİS A3 ODA 2 | 20 |  | 17.5 |  | 117.85 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1B1-01 | OFİS B1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 119.69 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1B1-02 | OFİS B1 GİRİŞ KARŞILAM | 20 |  | 17.5 |  | 98.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1B1-03 | OFİS B1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
1B1-04 | OFİS B1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 15.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1B2-01 | OFİS B2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 119.69 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1B2-02 | OFİS B2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
1B2-03 | OFİS B2 GİRİŞ KARŞILAM | 20 |  | 17.5 |  | 98.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1B2-04 | OFİS B2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 15.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1B3-01 | OFİS B3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 119.69 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1B3-02 | OFİS B3 GİRİŞ KARŞILAM | 20 |  | 17.5 |  | 98.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1B3-03 | OFİS B3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
1B3-04 | OFİS B3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 15.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1C1-01 | OFİS C1 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 83.74 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1C1-02 | OFİS C1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 103.11 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1C1-03 | OFİS C1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
1C1-04 | OFİS C1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 33.75 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1C2-01 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 102.02 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1C2-02 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 120.1 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1C2-03 | OFİS C2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 21.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1C2-04 | OFİS C2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
1C3-01 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 76.57 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1C3-02 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 117.83 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1C3-03 | OFİS C3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 22.74 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1C3-04 | OFİS C3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 13.22 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1D1-01 | OFİS D1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 176.55 | 4 | ZEMİNDEN ISITMA
1D1-02 | OFİS D1 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 78.45 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1D1-03 | OFİS D1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 21.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1D1-04 | OFİS D1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 12.66 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1D2-01 | OFİS D2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 89.75 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1D2-02 | OFİS D2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 110.42 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1D2-03 | OFİS D2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 18.57 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1D2-04 | OFİS D2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
1D3-01 | OFİS D3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 88.51 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1D3-02 | OFİS D3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 21.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1D3-03 | OFİS D3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 12.81 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1D3-04 | OFİS D3 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 115.48 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
1E1-01 | OFİS E1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 232.11 | 4 | ZEMİNDEN ISITMA
1E1-02 | OFİS E1 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 65.65 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1E1-03 | OFİS E1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 54.1 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1E1-04 | OFİS E1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 27.82 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1E1-05 | OFİS E1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 23.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1E2-01 | OFİS E2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 277.38 | 4 | ZEMİNDEN ISITMA
1E2-02 | OFİS E2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 74.96 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1E2-03 | OFİS E2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 25.58 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
1E2-04 | OFİS E2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 91.17 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
1E2-05 | OFİS E2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 17.11 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt
2A1-01 | OFİS A1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 18.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2A1-02 | OFİS A1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 34.95 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2A1-03 | OFİS A1 ODA 1 | 20 |  | 17.5 |  | 144.1 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2A1-04 | OFİS A1 HOL | 20 |  | 17.5 |  | 69.2 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2A1-05 | OFİS A1 ODA 2 | 20 |  | 17.5 |  | 124.35 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2A2-01 | OFİS A2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 34.95 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2A2-02 | OFİS A2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 18.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2A2-03 | OFİS A2 ODA 1 | 20 |  | 17.5 |  | 144.1 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2A2-04 | OFİS A2 ODA 2 | 20 |  | 17.5 |  | 117.85 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2A2-05 | OFİS A2 HOL | 20 |  | 17.5 |  | 65.02 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2A3-01 | OFİS A3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 18.18 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2A3-02 | OFİS A3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 34.95 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2A3-03 | OFİS A3 ODA 1 | 20 |  | 17.5 |  | 144.1 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2A3-04 | OFİS A3 HOL | 20 |  | 17.5 |  | 90.41 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2A3-05 | OFİS A3 ODA 2 | 20 |  | 17.5 |  | 117.85 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2B1-01 | OFİS B1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 119.69 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2B1-02 | OFİS B1 GİRİŞ KARŞILAM | 20 |  | 17.5 |  | 98.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2B1-03 | OFİS B1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
2B1-04 | OFİS B1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 15.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2B2-01 | OFİS B2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 119.69 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2B2-02 | OFİS B2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
2B2-03 | OFİS B2 GİRİŞ KARŞILAM | 20 |  | 17.5 |  | 98.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2B2-04 | OFİS B2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 15.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2B3-01 | OFİS B3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 119.69 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2B3-02 | OFİS B3 GİRİŞ KARŞILAM | 20 |  | 17.5 |  | 98.64 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2B3-03 | OFİS B3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
2B3-04 | OFİS B3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 15.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2C1-01 | OFİS C1 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 83.74 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2C1-02 | OFİS C1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 103.11 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2C1-03 | OFİS C1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
2C1-04 | OFİS C1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 33.75 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2C2-01 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 102.02 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2C2-02 | OFİS C2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 120.1 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2C2-03 | OFİS C2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 21.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2C2-04 | OFİS C2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
2C3-01 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 76.57 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2C3-02 | OFİS C3 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 117.83 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2C3-03 | OFİS C3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 22.74 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2C3-04 | OFİS C3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 13.22 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2D1-01 | OFİS D1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 176.55 | 4 | ZEMİNDEN ISITMA
2D1-02 | OFİS D1 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 78.45 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2D1-03 | OFİS D1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 21.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2D1-04 | OFİS D1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 12.66 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2D2-01 | OFİS D2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 89.75 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2D2-02 | OFİS D2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 110.42 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2D2-03 | OFİS D2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 18.57 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2D2-04 | OFİS D2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | ISITILMIYOR (tefriş/ıslak hacim dolu) - kollektör bağlantı boruları
2D3-01 | OFİS D3 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 88.51 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2D3-02 | OFİS D3 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 21.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2D3-03 | OFİS D3 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 12.81 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2D3-04 | OFİS D3 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 115.48 | 3 | ZEMİNDEN ISITMA
2E1-01 | OFİS E1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 232.11 | 4 | ZEMİNDEN ISITMA
2E1-02 | OFİS E1 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 65.65 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2E1-03 | OFİS E1 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 54.1 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2E1-04 | OFİS E1 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 27.82 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2E1-05 | OFİS E1 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 23.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2E2-01 | OFİS E2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 277.38 | 4 | ZEMİNDEN ISITMA
2E2-02 | OFİS E2 GİRİŞ HOLÜ | 20 |  | 17.5 |  | 74.96 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2E2-03 | OFİS E2 MUTFAK | 20 |  | 17.5 |  | 25.58 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
2E2-04 | OFİS E2 ODA | 20 |  | 17.5 |  | 91.17 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
2E2-05 | OFİS E2 BANYO | 24 |  | 17.5 |  | 17.11 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
|  |  |  | TOPLAM = |  | watt

## YERDEN ISITMA
ROTAŞ |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
TARİH
PROJE ADI :
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | BAYRAM GENÇ
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | m | Watt
|  |  |  | 2.85 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.54 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 65.57 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 22.28 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 34.78 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.24 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.43 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 66.48 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 35.48 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 19.83 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.85 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.55 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 63.64 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 24.82 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 35.03 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 34.99 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 27.2 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.8 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 2.02 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 35.28 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 2.4 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 26.93 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 35.27 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 26.24 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.8 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 2.09 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 25.3 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 28.37 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 3.21 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 43.61 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 33.66 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.11 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.2 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 21.74 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 32.57 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.36 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 1.84 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 104.71 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 17.5
|  |  |  | 24.52 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.04 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 1.63 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 28.07 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 39.43 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 2.04 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.2 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 26.77 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.09 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 1.63 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 50.21 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 143.54 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 17.5
|  |  |  | 11.8 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 7.02 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.32 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.19 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 162.86 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 17.5
|  |  |  | 22.25 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.94 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 17.84 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.32 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 2.85 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.54 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 65.57 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 22.28 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 34.78 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.24 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.43 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 66.48 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 35.48 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 19.83 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.85 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 4.55 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 63.64 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 24.82 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 35.03 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 34.99 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 27.2 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.8 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 2.02 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 35.28 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 2.4 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 26.93 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 35.27 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 26.24 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5.8 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 2.09 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 25.3 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 28.37 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 3.21 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 43.61 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 33.66 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.11 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.2 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 21.74 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 32.57 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.36 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 1.84 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 104.71 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 17.5
|  |  |  | 24.52 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.04 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 1.63 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 28.07 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 39.43 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 2.04 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.2 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 17.5
|  |  |  | 26.77 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.09 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 1.63 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 50.21 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 17.5
|  |  |  | 143.54 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 17.5
|  |  |  | 11.8 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 7.02 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.32 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 3.19 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 162.86 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 17.5
|  |  |  | 22.25 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.94 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5
|  |  |  | 17.84 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | 17.5
|  |  |  | 2.32 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 17.5

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
1. KAT OFİSLER (A1 - E2) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 147265 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 102 | MAX. BASINÇ KAYBI = 29898 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
[5 empty] | Z1A1-03 | Z1A1-05 | Z1A1-03 | Z1A1-05 | Z1A1-03 | Z1A1-04 | Z1A1-02 | Z1A1-04 | Z1A1-01 | Z1A2-03 | Z1A2-04 | Z1A2-03 | Z1A2-04 | Z1A2-03 | Z1A2-05 | Z1A2-01 | Z1A2-05 | Z1A2-02 | Z1A3-03 | Z1A3-05 | Z1A3-03 | Z1A3-05 | Z1A3-03 | Z1A3-04 | Z1A3-02 | Z1A3-01 | Z1A3-04 | Z1B1-02 | Z1B1-04 | Z1B1-02 | Z1B1-01 | Z1B1-01 | Z1B1-01 | Z1B2-03 | Z1B2-04 | Z1B2-03 | Z1B2-01 | Z1B2-01 | Z1B2-01 | Z1B3-02 | Z1B3-04 | Z1B3-02 | Z1B3-01 | Z1B3-01 | Z1B3-01 | Z1C1-02 | Z1C1-02 | Z1C1-04 | Z1C1-01 | Z1C1-04 | Z1C1-01 | Z1C2-02 | Z1C2-02 | Z1C2-01 | Z1C2-03 | Z1C2-01 | Z1C2-01 | Z1C3-02 | Z1C3-02 | Z1C3-03 | Z1C3-01 | Z1C3-04 | Z1C3-01 | Z1D1-02 | Z1D1-04 | Z1D1-02 | Z1D1-03 | Z1D1-01 | Z1D1-01 | Z1D1-01 | Z1D1-01 | Z1D2-02 | Z1D2-02 | Z1D2-03 | Z1D2-02 | Z1D2-01 | Z1D2-01 | Z1D3-04 | Z1D3-04 | Z1D3-04 | Z1D3-03 | Z1D3-02 | Z1D3-01 | Z1D3-01 | Z1E1-05 | Z1E1-04 | Z1E1-02 | Z1E1-03 | Z1E1-01 | Z1E1-01 | Z1E1-01 | Z1E1-01 | Z1E2-02 | Z1E2-04 | Z1E2-04 | Z1E2-05 | Z1E2-02 | Z1E2-03 | Z1E2-01 | Z1E2-01 | Z1E2-01 | Z1E2-01
[5 empty] | A1 ODA 1 | A1 ODA 2 | A1 ODA 1 | A1 ODA 2 | A1 ODA 1 | A1 HOL | A1 MUTFAK | A1 HOL | A1 BANYO | A2 ODA 1 | A2 ODA 2 | A2 ODA 1 | A2 ODA 2 | A2 ODA 1 | A2 HOL | A2 MUTFAK | A2 HOL | A2 BANYO | A3 ODA 1 | A3 ODA 2 | A3 ODA 1 | A3 ODA 2 | A3 ODA 1 | A3 HOL | A3 MUTFAK | A3 BANYO | A3 HOL | B1 GİRİŞ KARŞ | B1 BANYO | B1 GİRİŞ KARŞ | B1 ODA | B1 ODA | B1 ODA | B2 GİRİŞ KARŞ | B2 BANYO | B2 GİRİŞ KARŞ | B2 ODA | B2 ODA | B2 ODA | B3 GİRİŞ KARŞ | B3 BANYO | B3 GİRİŞ KARŞ | B3 ODA | B3 ODA | B3 ODA | C1 ODA | C1 ODA | C1 BANYO | C1 GİRİŞ HOLÜ | C1 BANYO | C1 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 MUTFAK | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C3 GİRİŞ HOLÜ | C3 GİRİŞ HOLÜ | C3 MUTFAK | C3 GİRİŞ HOLÜ | C3 BANYO | C3 GİRİŞ HOLÜ | D1 GİRİŞ HOLÜ | D1 BANYO | D1 GİRİŞ HOLÜ | D1 MUTFAK | D1 ODA | D1 ODA | D1 ODA | D1 ODA | D2 GİRİŞ HOLÜ | D2 GİRİŞ HOLÜ | D2 MUTFAK | D2 GİRİŞ HOLÜ | D2 ODA | D2 ODA | D3 GİRİŞ HOLÜ | D3 GİRİŞ HOLÜ | D3 GİRİŞ HOLÜ | D3 BANYO | D3 MUTFAK | D3 ODA | D3 ODA | E1 BANYO | E1 MUTFAK | E1 GİRİŞ HOLÜ | E1 ODA | E1 ODA | E1 ODA | E1 ODA | E1 ODA | E2 GİRİŞ HOLÜ | E2 ODA | E2 ODA | E2 BANYO | E2 GİRİŞ HOLÜ | E2 MUTFAK | E2 ODA | E2 ODA | E2 ODA | E2 ODA
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 21.86 | 17.39 | 21.86 | 17.39 | 21.86 | 11.14 | 4.54 | 11.14 | 2.85 | 22.16 | 17.74 | 22.16 | 17.74 | 22.16 | 9.92 | 5.24 | 9.92 | 3.43 | 21.21 | 17.52 | 21.21 | 17.52 | 21.21 | 12.41 | 4.55 | 2.85 | 12.41 | 13.6 | 2.02 | 13.6 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 13.46 | 2 | 13.46 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 13.12 | 2.09 | 13.12 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 14.18 | 14.18 | 1.61 | 12.65 | 1.61 | 12.65 | 16.83 | 16.83 | 14.54 | 2.11 | 14.54 | 14.54 | 16.28 | 16.28 | 2.36 | 10.87 | 1.84 | 10.87 | 12.26 | 1.63 | 12.26 | 2.04 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 13.14 | 13.14 | 2.04 | 13.14 | 14.04 | 14.04 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 1.63 | 2.09 | 13.38 | 13.38 | 3.19 | 3.32 | 11.8 | 7.02 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 11.12 | 8.92 | 8.92 | 2.32 | 11.12 | 2.94 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72
[5 empty] | 1995.8 | 2411.5 | 1616.7 | 1940.8 | 1431.2 | 1383.6 | 1223.3 | 1038.4 | 636.3 | 1995.8 | 2184 | 1616.7 | 1940.8 | 1431.2 | 1237.1 | 1223.3 | 1038.4 | 636.3 | 1995.8 | 2184 | 1616.7 | 1940.8 | 1431.2 | 1815.1 | 1223.3 | 636.3 | 1349.3 | 2344.6 | 554.7 | 1107.6 | 886.8 | 1550.9 | 1751.5 | 2344.6 | 554.7 | 1107.6 | 886.8 | 1550.9 | 1751.5 | 2344.6 | 554.7 | 1107.6 | 886.8 | 1550.9 | 1751.5 | 1881 | 1728.1 | 739.2 | 994.6 | 442.2 | 1936.4 | 2246.4 | 1957.3 | 1314.9 | 739.2 | 442.2 | 1813.6 | 2165.1 | 1959.1 | 796 | 842.8 | 462.6 | 1837.1 | 1908.6 | 443.2 | 837.1 | 739.2 | 1449.7 | 1697.5 | 1946.3 | 1085.8 | 2056.6 | 1069.5 | 650.1 | 738.6 | 1242 | 1899.3 | 1731.9 | 1346.1 | 963.9 | 448.2 | 739.2 | 1399.4 | 1698.4 | 809.1 | 973.8 | 2297.8 | 1893.6 | 1641.3 | 1893.5 | 2430.8 | 2158.4 | 1043.3 | 1460.9 | 1730 | 598.9 | 1580.2 | 895.2 | 2377.5 | 2582 | 2476.1 | 2272.6
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 7.17 | 0 | 0 | 1.84 | 5.66 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
[5 empty] | 14025 | 23598 | 7858 | 12987 | 5620 | 5121 | 3650 | 2326 | 605 | 14025 | 17969 | 7858 | 12987 | 5620 | 3765 | 3650 | 2326 | 605 | 14025 | 17969 | 7858 | 12987 | 5620 | 10804 | 3650 | 605 | 4779 | 21842 | 415 | 2778 | 1507 | 7009 | 9794 | 21842 | 415 | 2778 | 1507 | 7009 | 9794 | 21842 | 415 | 2778 | 1507 | 7009 | 9794 | 11916 | 9438 | 913 | 2066 | 157 | 12906 | 19416 | 13293 | 4452 | 913 | 157 | 10780 | 17545 | 13326 | 1120 | 1310 | 172 | 11168 | 12403 | 158 | 1286 | 913 | 5822 | 8986 | 13090 | 2629 | 15232 | 2523 | 641 | 911 | 3806 | 12237 | 9495 | 4748 | 1895 | 162 | 913 | 5283 | 9000 | 1171 | 1949 | 20663 | 12137 | 8191 | 12136 | 24121 | 17396 | 2356 | 5947 | 9467 | 512 | 7380 | 1547 | 22695 | 28475 | 25379 | 20046
Δpmax = 9828 Pa
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir.
(2) | Kazan dairesinden 3 yollu karışım vanası ile gidiş 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir.
(3) | Şek. 19.7.1 den bulunmuştur..
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır.
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
2. KAT OFİSLER (A1 - E2) |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 50 °C | TOPLAM ISI KAYBI = 147265 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 102 | MAX. BASINÇ KAYBI = 29898 Pa
Mak. Müh. Bayram GENÇ
[5 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
[5 empty] | Z2A1-03 | Z2A1-05 | Z2A1-03 | Z2A1-05 | Z2A1-03 | Z2A1-04 | Z2A1-02 | Z2A1-04 | Z2A1-01 | Z2A2-03 | Z2A2-04 | Z2A2-03 | Z2A2-04 | Z2A2-03 | Z2A2-05 | Z2A2-01 | Z2A2-05 | Z2A2-02 | Z2A3-03 | Z2A3-05 | Z2A3-03 | Z2A3-05 | Z2A3-03 | Z2A3-04 | Z2A3-02 | Z2A3-01 | Z2A3-04 | Z2B1-02 | Z2B1-04 | Z2B1-02 | Z2B1-01 | Z2B1-01 | Z2B1-01 | Z2B2-03 | Z2B2-04 | Z2B2-03 | Z2B2-01 | Z2B2-01 | Z2B2-01 | Z2B3-02 | Z2B3-04 | Z2B3-02 | Z2B3-01 | Z2B3-01 | Z2B3-01 | Z2C1-02 | Z2C1-02 | Z2C1-04 | Z2C1-01 | Z2C1-04 | Z2C1-01 | Z2C2-02 | Z2C2-02 | Z2C2-01 | Z2C2-03 | Z2C2-01 | Z2C2-01 | Z2C3-02 | Z2C3-02 | Z2C3-03 | Z2C3-01 | Z2C3-04 | Z2C3-01 | Z2D1-02 | Z2D1-04 | Z2D1-02 | Z2D1-03 | Z2D1-01 | Z2D1-01 | Z2D1-01 | Z2D1-01 | Z2D2-02 | Z2D2-02 | Z2D2-03 | Z2D2-02 | Z2D2-01 | Z2D2-01 | Z2D3-04 | Z2D3-04 | Z2D3-04 | Z2D3-03 | Z2D3-02 | Z2D3-01 | Z2D3-01 | Z2E1-05 | Z2E1-04 | Z2E1-02 | Z2E1-03 | Z2E1-01 | Z2E1-01 | Z2E1-01 | Z2E1-01 | Z2E2-02 | Z2E2-04 | Z2E2-04 | Z2E2-05 | Z2E2-02 | Z2E2-03 | Z2E2-01 | Z2E2-01 | Z2E2-01 | Z2E2-01
[5 empty] | A1 ODA 1 | A1 ODA 2 | A1 ODA 1 | A1 ODA 2 | A1 ODA 1 | A1 HOL | A1 MUTFAK | A1 HOL | A1 BANYO | A2 ODA 1 | A2 ODA 2 | A2 ODA 1 | A2 ODA 2 | A2 ODA 1 | A2 HOL | A2 MUTFAK | A2 HOL | A2 BANYO | A3 ODA 1 | A3 ODA 2 | A3 ODA 1 | A3 ODA 2 | A3 ODA 1 | A3 HOL | A3 MUTFAK | A3 BANYO | A3 HOL | B1 GİRİŞ KARŞ | B1 BANYO | B1 GİRİŞ KARŞ | B1 ODA | B1 ODA | B1 ODA | B2 GİRİŞ KARŞ | B2 BANYO | B2 GİRİŞ KARŞ | B2 ODA | B2 ODA | B2 ODA | B3 GİRİŞ KARŞ | B3 BANYO | B3 GİRİŞ KARŞ | B3 ODA | B3 ODA | B3 ODA | C1 ODA | C1 ODA | C1 BANYO | C1 GİRİŞ HOLÜ | C1 BANYO | C1 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 MUTFAK | C2 GİRİŞ HOLÜ | C2 GİRİŞ HOLÜ | C3 GİRİŞ HOLÜ | C3 GİRİŞ HOLÜ | C3 MUTFAK | C3 GİRİŞ HOLÜ | C3 BANYO | C3 GİRİŞ HOLÜ | D1 GİRİŞ HOLÜ | D1 BANYO | D1 GİRİŞ HOLÜ | D1 MUTFAK | D1 ODA | D1 ODA | D1 ODA | D1 ODA | D2 GİRİŞ HOLÜ | D2 GİRİŞ HOLÜ | D2 MUTFAK | D2 GİRİŞ HOLÜ | D2 ODA | D2 ODA | D3 GİRİŞ HOLÜ | D3 GİRİŞ HOLÜ | D3 GİRİŞ HOLÜ | D3 BANYO | D3 MUTFAK | D3 ODA | D3 ODA | E1 BANYO | E1 MUTFAK | E1 GİRİŞ HOLÜ | E1 ODA | E1 ODA | E1 ODA | E1 ODA | E1 ODA | E2 GİRİŞ HOLÜ | E2 ODA | E2 ODA | E2 BANYO | E2 GİRİŞ HOLÜ | E2 MUTFAK | E2 ODA | E2 ODA | E2 ODA | E2 ODA
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 21.86 | 17.39 | 21.86 | 17.39 | 21.86 | 11.14 | 4.54 | 11.14 | 2.85 | 22.16 | 17.74 | 22.16 | 17.74 | 22.16 | 9.92 | 5.24 | 9.92 | 3.43 | 21.21 | 17.52 | 21.21 | 17.52 | 21.21 | 12.41 | 4.55 | 2.85 | 12.41 | 13.6 | 2.02 | 13.6 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 13.46 | 2 | 13.46 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 13.12 | 2.09 | 13.12 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 14.18 | 14.18 | 1.61 | 12.65 | 1.61 | 12.65 | 16.83 | 16.83 | 14.54 | 2.11 | 14.54 | 14.54 | 16.28 | 16.28 | 2.36 | 10.87 | 1.84 | 10.87 | 12.26 | 1.63 | 12.26 | 2.04 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 13.14 | 13.14 | 2.04 | 13.14 | 14.04 | 14.04 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 1.63 | 2.09 | 13.38 | 13.38 | 3.19 | 3.32 | 11.8 | 7.02 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 11.12 | 8.92 | 8.92 | 2.32 | 11.12 | 2.94 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72
[5 empty] | 1995.8 | 2411.5 | 1616.7 | 1940.8 | 1431.2 | 1383.6 | 1223.3 | 1038.4 | 636.3 | 1995.8 | 2184 | 1616.7 | 1940.8 | 1431.2 | 1237.1 | 1223.3 | 1038.4 | 636.3 | 1995.8 | 2184 | 1616.7 | 1940.8 | 1431.2 | 1815.1 | 1223.3 | 636.3 | 1349.3 | 2344.6 | 554.7 | 1107.6 | 886.8 | 1550.9 | 1751.5 | 2344.6 | 554.7 | 1107.6 | 886.8 | 1550.9 | 1751.5 | 2344.6 | 554.7 | 1107.6 | 886.8 | 1550.9 | 1751.5 | 1881 | 1728.1 | 739.2 | 994.6 | 442.2 | 1936.4 | 2246.4 | 1957.3 | 1314.9 | 739.2 | 442.2 | 1813.6 | 2165.1 | 1959.1 | 796 | 842.8 | 462.6 | 1837.1 | 1908.6 | 443.2 | 837.1 | 739.2 | 1449.7 | 1697.5 | 1946.3 | 1085.8 | 2056.6 | 1069.5 | 650.1 | 738.6 | 1242 | 1899.3 | 1731.9 | 1346.1 | 963.9 | 448.2 | 739.2 | 1399.4 | 1698.4 | 809.1 | 973.8 | 2297.8 | 1893.6 | 1641.3 | 1893.5 | 2430.8 | 2158.4 | 1043.3 | 1460.9 | 1730 | 598.9 | 1580.2 | 895.2 | 2377.5 | 2582 | 2476.1 | 2272.6
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kat Planından (çizimden ölçülen) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 7.17 | 0 | 0 | 1.84 | 5.66 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOPLAM BORU UZUNLUĞU | Lç + Lb (çizimden ölçülen toplam)
[5 empty] | 14025 | 23598 | 7858 | 12987 | 5620 | 5121 | 3650 | 2326 | 605 | 14025 | 17969 | 7858 | 12987 | 5620 | 3765 | 3650 | 2326 | 605 | 14025 | 17969 | 7858 | 12987 | 5620 | 10804 | 3650 | 605 | 4779 | 21842 | 415 | 2778 | 1507 | 7009 | 9794 | 21842 | 415 | 2778 | 1507 | 7009 | 9794 | 21842 | 415 | 2778 | 1507 | 7009 | 9794 | 11916 | 9438 | 913 | 2066 | 157 | 12906 | 19416 | 13293 | 4452 | 913 | 157 | 10780 | 17545 | 13326 | 1120 | 1310 | 172 | 11168 | 12403 | 158 | 1286 | 913 | 5822 | 8986 | 13090 | 2629 | 15232 | 2523 | 641 | 911 | 3806 | 12237 | 9495 | 4748 | 1895 | 162 | 913 | 5283 | 9000 | 1171 | 1949 | 20663 | 12137 | 8191 | 12136 | 24121 | 17396 | 2356 | 5947 | 9467 | 512 | 7380 | 1547 | 22695 | 28475 | 25379 | 20046
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | P1: BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  | P2: R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kazan dairesinden 3 yollu karışım vanası ile gidiş 45 °C, dönüş 35 °C (ortalama 40 °C) seçilmiştir. |  |  |  | P2: toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Şek. 19.7.1 den bulunmuştur..
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır.
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), Blasius bağıntısı ile hesaplanmıştır.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.